## Classi allarmi RMT-STIG (hidden)
nome+descrizione | CHECK nome+descrizione | check nome | check descriz. | CATEGORIA ALLARME | CODICE ALLARME | DESCRIZIONE ALLARME | IMPIANTO | DISPOSITIVO | PRESENTE IN PROCEDURA | CHI VISUALIZZA L'ALLARME | ID ISTRUZIONE OPERATIVA ALLARMI | PRIORITÀ ALLARME | COLORE NOTIFICA ALLARME | ALLARME SONORO RMT | NOTE
ALL_PLC_RACK-Allarme plc rack | ALL_PLC_RACK-Allarme plc rack | ALL_PLC_RACK | Allarme plc rack | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALL_PLC_RACK | Allarme plc rack | Impianto Rete dati | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALLARME_DA_SOS-Allarme SOS premuto | ALLARME_DA_SOS-Allarme SOS premuto | ALLARME_DA_SOS | Allarme SOS premuto | Soccorso SOS | ALLARME_DA_SOS | Allarme SOS premuto | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALLARME_GENERICO-allarme generico | ALLARME_GENERICO-allarme generico | ALLARME_GENERICO | allarme generico | Antincendio-ANOMALIA | ALLARME_GENERICO | allarme generico | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALLARME_INCENDIO_CABINA-Allarme incendio in cabina | ALLARME_INCENDIO_CABINA-Allarme incendio in cabina | ALLARME_INCENDIO_CABINA | Allarme incendio in cabina | Incendio | ALLARME_INCENDIO_CABINA | Allarme incendio in cabina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_113-Allarme SOS pulsante 113 | ALR_113-Allarme SOS pulsante 113 | ALR_113 | Allarme SOS pulsante 113 | Soccorso SOS | ALR_113 | Allarme SOS pulsante 113 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_115-Allarme SOS pulsante 115 | ALR_115-Allarme SOS pulsante 115 | ALR_115 | Allarme SOS pulsante 115 | Soccorso SOS | ALR_115 | Allarme SOS pulsante 115 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_118-Allarme SOS pulsante 118 | ALR_118-Allarme SOS pulsante 118 | ALR_118 | Allarme SOS pulsante 118 | Soccorso SOS | ALR_118 | Allarme SOS pulsante 118 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_800116-Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | ALR_800116-Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | ALR_800116 | Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | Soccorso SOS | ALR_800116 | Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_803116-Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | ALR_803116-Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | ALR_803116 | Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | Soccorso SOS | ALR_803116 | Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_ALLAGAMENTO-Allarme Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO-Allarme Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO | Allarme Allagamento | Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO | Allarme Allagamento | Impianto Allagamento | Sonda allagamento | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C-Allarme alternatore in sovraccarico C | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C-Allarme alternatore in sovraccarico C | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C | Allarme alternatore in sovraccarico C | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C | Allarme alternatore in sovraccarico C | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L-Allarme alternatore in sovraccarico L | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L-Allarme alternatore in sovraccarico L | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L | Allarme alternatore in sovraccarico L | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L | Allarme alternatore in sovraccarico L | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO-Allarme alternatore non eccitato | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO-Allarme alternatore non eccitato | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO | Allarme alternatore non eccitato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO | Allarme alternatore non eccitato | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio alto | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio alto | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio alto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio alto | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA-Allarme alto livello pompa | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA-Allarme alto livello pompa | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA | Allarme alto livello pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA | Allarme alto livello pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANEMOMETRO-Allarme guasto anemometro | ALR_ANEMOMETRO-Allarme guasto anemometro | ALR_ANEMOMETRO | Allarme guasto anemometro | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANEMOMETRO | Allarme guasto anemometro | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA-Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA-Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA | Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA | Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANTE_INFERIORI-Allarme ante inferiori | ALR_ANTE_INFERIORI-Allarme ante inferiori | ALR_ANTE_INFERIORI | Allarme ante inferiori | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTE_INFERIORI | Allarme ante inferiori | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANTE_SUPERIORI-Allarme ante superiori | ALR_ANTE_SUPERIORI-Allarme ante superiori | ALR_ANTE_SUPERIORI | Allarme ante superiori | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTE_SUPERIORI | Allarme ante superiori | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme apertura immotivata contattore generatore | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme apertura immotivata contattore generatore | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme apertura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme apertura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme apertura immotivata contattore di rete | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme apertura immotivata contattore di rete | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme apertura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme apertura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ARRESTO_EMERGENZA-Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | ALR_ARRESTO_EMERGENZA-Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | ALR_ARRESTO_EMERGENZA | Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ARRESTO_EMERGENZA | Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_RETE-Allarme assenza rete | ALR_ASSENZA_RETE-Allarme assenza rete | ALR_ASSENZA_RETE | Allarme assenza rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_RETE | Allarme assenza rete | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Canalizzazione | Rotocartello | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | Interruttore relè | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Illuminazione | Guida led | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE-Allarme assimetria alternatore | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE-Allarme assimetria alternatore | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE | Allarme assimetria alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE | Allarme assimetria alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSORBIMENTO-Allarme assorbimento ventilatore | ALR_ASSORBIMENTO-Allarme assorbimento ventilatore | ALR_ASSORBIMENTO | Allarme assorbimento ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ASSORBIMENTO | Allarme assorbimento ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_ALIMENTATORI-Allarme avaria alimentatori | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI-Allarme avaria alimentatori | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI | Allarme avaria alimentatori | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI | Allarme avaria alimentatori | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina incendio | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_AVARIA_LED-Allarme avaria LED | ALR_AVARIA_LED-Allarme avaria LED | ALR_AVARIA_LED | Allarme avaria LED | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_LED | Allarme avaria LED | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA-Allarme avaria linea interna | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA-Allarme avaria linea interna | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA | Allarme avaria linea interna | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA | Allarme avaria linea interna | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_SERBATOIO-Allarme serbatoio GE in avaria | ALR_AVARIA_SERBATOIO-Allarme serbatoio GE in avaria | ALR_AVARIA_SERBATOIO | Allarme serbatoio GE in avaria | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERBATOIO | Allarme serbatoio GE in avaria | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_SERIALE_NE-Allarme avaria seriale NE | ALR_AVARIA_SERIALE_NE-Allarme avaria seriale NE | ALR_AVARIA_SERIALE_NE | Allarme avaria seriale NE | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_NE | Allarme avaria seriale NE | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_SERIALE_NW-Allarme avaria seriale NW | ALR_AVARIA_SERIALE_NW-Allarme avaria seriale NW | ALR_AVARIA_SERIALE_NW | Allarme avaria seriale NW | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_NW | Allarme avaria seriale NW | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_SERIALE_SE-Allarme avaria seriale SE | ALR_AVARIA_SERIALE_SE-Allarme avaria seriale SE | ALR_AVARIA_SERIALE_SE | Allarme avaria seriale SE | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_SE | Allarme avaria seriale SE | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_SERIALE_SW-Allarme avaria seriale SW | ALR_AVARIA_SERIALE_SW-Allarme avaria seriale SW | ALR_AVARIA_SERIALE_SW | Allarme avaria seriale SW | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_SW | Allarme avaria seriale SW | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_TEMPERATURE-Allarme avaria temperatura | ALR_AVARIA_TEMPERATURE-Allarme avaria temperatura | ALR_AVARIA_TEMPERATURE | Allarme avaria temperatura | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_TEMPERATURE | Allarme avaria temperatura | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BASSA_PRESSIONE-Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | ALR_BASSA_PRESSIONE-Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | ALR_BASSA_PRESSIONE | Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSA_PRESSIONE | Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BASSA_TENSIONE_RETE-Allarme bassa tensione rete | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE-Allarme bassa tensione rete | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE | Allarme bassa tensione rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE | Allarme bassa tensione rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio bassissimo | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio bassissimo | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio bassissimo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio bassissimo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_BATTERIA_ALTA-Allarme batteria alta | ALR_BATTERIA_ALTA-Allarme batteria alta | ALR_BATTERIA_ALTA | Allarme batteria alta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_ALTA | Allarme batteria alta | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BATTERIA_CENTRALINA-Allarme batteria centralina | ALR_BATTERIA_CENTRALINA-Allarme batteria centralina | ALR_BATTERIA_CENTRALINA | Allarme batteria centralina | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_CENTRALINA | Allarme batteria centralina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BATTERIA_PROCESSORE-Allarme batteria processore | ALR_BATTERIA_PROCESSORE-Allarme batteria processore | ALR_BATTERIA_PROCESSORE | Allarme batteria processore | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_PROCESSORE | Allarme batteria processore | Impianto Rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BATTERIA_SCARICA-Allarme batteria scarica | ALR_BATTERIA_SCARICA-Allarme batteria scarica | ALR_BATTERIA_SCARICA | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_SCARICA | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CARBURANTE_ESAURITO-Allarme carburante esaurito | ALR_CARBURANTE_ESAURITO-Allarme carburante esaurito | ALR_CARBURANTE_ESAURITO | Allarme carburante esaurito | Antincendio-ANOMALIA | ALR_CARBURANTE_ESAURITO | Allarme carburante esaurito | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_CASSETTO_ESTRATTO-Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | ALR_CASSETTO_ESTRATTO-Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | ALR_CASSETTO_ESTRATTO | Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CASSETTO_ESTRATTO | Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB1_APERTURA_FALLITA-Allarme CB1 apertura fallita | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA-Allarme CB1 apertura fallita | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA | Allarme CB1 apertura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA | Allarme CB1 apertura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB1 chiusura fallita | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB1 chiusura fallita | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB1 chiusura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB1 chiusura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB1_ESTRATTO-Allarme CB1 estratto | ALR_CB1_ESTRATTO-Allarme CB1 estratto | ALR_CB1_ESTRATTO | Allarme CB1 estratto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_ESTRATTO | Allarme CB1 estratto | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB1_INTERVENUTO-Allarme CB1 interventuo | ALR_CB1_INTERVENUTO-Allarme CB1 interventuo | ALR_CB1_INTERVENUTO | Allarme CB1 interventuo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_INTERVENUTO | Allarme CB1 interventuo | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB2_APERTURA_FALLITA-Allarme CB2 apertura fallita | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA-Allarme CB2 apertura fallita | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA | Allarme CB2 apertura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA | Allarme CB2 apertura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB2 chiusura fallita | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB2 chiusura fallita | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB2 chiusura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB2 chiusura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB2_ESTRATTO-Allarme CB2 estratto | ALR_CB2_ESTRATTO-Allarme CB2 estratto | ALR_CB2_ESTRATTO | Allarme CB2 estratto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_ESTRATTO | Allarme CB2 estratto | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB2_INTERVENUTO-Allarme CB2 intervenuto | ALR_CB2_INTERVENUTO-Allarme CB2 intervenuto | ALR_CB2_INTERVENUTO | Allarme CB2 intervenuto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_INTERVENUTO | Allarme CB2 intervenuto | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB3_APERTURA_FALLITA-Allarme CB3 apertura fallita | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA-Allarme CB3 apertura fallita | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA | Allarme CB3 apertura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA | Allarme CB3 apertura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB3 chiusura fallita | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB3 chiusura fallita | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB3 chiusura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB3 chiusura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CENTRALINA-Allarme centralina rilevazione incendio | ALR_CENTRALINA-Allarme centralina rilevazione incendio | ALR_CENTRALINA | Allarme centralina rilevazione incendio | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA | Allarme centralina rilevazione incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA-Allarme centralina non pronta | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA-Allarme centralina non pronta | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA | Allarme centralina non pronta | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA | Allarme centralina non pronta | Impianto Videosorveglianza | Centralina Contamezzi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO-Allarme centralina scambio rete gruppo | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO-Allarme centralina scambio rete gruppo | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO | Allarme centralina scambio rete gruppo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO | Allarme centralina scambio rete gruppo | Impianto Elettrico | Centralina scambio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
ALR_CENTRALINA_TRAFO-Allarme centralina Trasformatore | ALR_CENTRALINA_TRAFO-Allarme centralina Trasformatore | ALR_CENTRALINA_TRAFO | Allarme centralina Trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA_TRAFO | Allarme centralina Trasformatore | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme chiusura immotivata contattore generatore | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme chiusura immotivata contattore generatore | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme chiusura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme chiusura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme chiusura immotivata contattore di rete | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme chiusura immotivata contattore di rete | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme chiusura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme chiusura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. nord | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. nord | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. nord | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. sud | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. sud | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. sud | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. nord | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. nord | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. nord | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. sud | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. sud | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. sud | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_COMMUTAZIONE_400V-Allarme commutazione 400V | ALR_COMMUTAZIONE_400V-Allarme commutazione 400V | ALR_COMMUTAZIONE_400V | Allarme commutazione 400V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_400V | Allarme commutazione 400V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMMUTAZIONE_690V-Allarme commutazione 690V | ALR_COMMUTAZIONE_690V-Allarme commutazione 690V | ALR_COMMUTAZIONE_690V | Allarme commutazione 690V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_690V | Allarme commutazione 690V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMMUTAZIONE_ILL-Allarme commutazione illuminazione | ALR_COMMUTAZIONE_ILL-Allarme commutazione illuminazione | ALR_COMMUTAZIONE_ILL | Allarme commutazione illuminazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_ILL | Allarme commutazione illuminazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMMUTAZIONE_RETE-Allarme commutazione rete | ALR_COMMUTAZIONE_RETE-Allarme commutazione rete | ALR_COMMUTAZIONE_RETE | Allarme commutazione rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_RETE | Allarme commutazione rete | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMMUTAZIONE_VENT-Allarme commutazione ventilazione | ALR_COMMUTAZIONE_VENT-Allarme commutazione ventilazione | ALR_COMMUTAZIONE_VENT | Allarme commutazione ventilazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_VENT | Allarme commutazione ventilazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE | Allarme comunicazione dispositivo | Errore PLC | ALR_COMUNICAZIONE | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Sepam | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati | Switch SNMP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Analizzatore video AID | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CONFIGURATA-Allarme configurazione mancante | ALR_CONFIGURATA-Allarme configurazione mancante | ALR_CONFIGURATA | Allarme configurazione mancante | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_CONFIGURATA | Allarme configurazione mancante | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CONGIUNTORE-Allarme congiuntore | ALR_CONGIUNTORE-Allarme congiuntore | ALR_CONGIUNTORE | Allarme congiuntore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CONGIUNTORE | Allarme congiuntore | Impianto Elettrico | Congiuntore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CORRENTE_MAX-Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | ALR_CORRENTE_MAX-Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | ALR_CORRENTE_MAX | Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CORRENTE_MAX | Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CORRENTE_MIN-Allarme corrente minima | ALR_CORRENTE_MIN-Allarme corrente minima | ALR_CORRENTE_MIN | Allarme corrente minima | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CORRENTE_MIN | Allarme corrente minima | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO-Allarme cumulativo serranda | ALR_CUMULATIVO-Allarme cumulativo serranda | ALR_CUMULATIVO | Allarme cumulativo serranda | Bypass | ALR_CUMULATIVO | Allarme cumulativo serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_GE-Allarme cumulativo GE | ALR_CUMULATIVO_GE-Allarme cumulativo GE | ALR_CUMULATIVO_GE | Allarme cumulativo GE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_GE | Allarme cumulativo GE | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_SOFT_START-Allarme cumulativo soft star | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START-Allarme cumulativo soft star | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START | Allarme cumulativo soft star | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START | Allarme cumulativo soft star | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE-Allarme cumulativo ventilatore | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE-Allarme cumulativo ventilatore | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE | Allarme cumulativo ventilatore | Ventilazione | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE | Allarme cumulativo ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUSCINETTO-Allarme cuscinetto | ALR_CUSCINETTO-Allarme cuscinetto | ALR_CUSCINETTO | Allarme cuscinetto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CUSCINETTO | Allarme cuscinetto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUSCINETTO_2-Allarme cuscinetto 2 | ALR_CUSCINETTO_2-Allarme cuscinetto 2 | ALR_CUSCINETTO_2 | Allarme cuscinetto 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CUSCINETTO_2 | Allarme cuscinetto 2 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR-Allarme diagnostica in errore | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR-Allarme diagnostica in errore | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR | Allarme diagnostica in errore | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR | Allarme diagnostica in errore | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DIFFERENZIALE-Allarme differenziale | ALR_DIFFERENZIALE-Allarme differenziale | ALR_DIFFERENZIALE | Allarme differenziale | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_DIFFERENZIALE | Allarme differenziale | Impianto Elettrico | Interruttore differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DIRETTI-Allarmi diretti: Sala pompe | ALR_DIRETTI-Allarmi diretti: Sala pompe | ALR_DIRETTI | Allarmi diretti: Sala pompe | Antincendio-ANOMALIA | ALR_DIRETTI | Allarmi diretti: Sala pompe | Impianto Antincendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DISTACCO_TRAFO-Allarme distacco trafo | ALR_DISTACCO_TRAFO-Allarme distacco trafo | ALR_DISTACCO_TRAFO | Allarme distacco trafo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_DISTACCO_TRAFO | Allarme distacco trafo | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA-Allarme elettropompa avviata | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA-Allarme elettropompa avviata | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA | Allarme elettropompa avviata | Antincendio | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA | Allarme elettropompa avviata | Impianto Antincendio | Elettropompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA-Allarme elettrovalvola antincendio aperta | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA-Allarme elettrovalvola antincendio aperta | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA | Allarme elettrovalvola antincendio aperta | Antincendio | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA | Allarme elettrovalvola antincendio aperta | Impianto Antincendio | Elettrovalvola | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE-Allarme errore comunicazione dispositivo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE-Allarme errore comunicazione dispositivo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE | Allarme errore comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE | Allarme errore comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD-Allarme esecuzione comandi | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD-Allarme esecuzione comandi | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD | Allarme esecuzione comandi | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD | Allarme esecuzione comandi | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ESCLUSIONE-Allarme esclusione | ALR_ESCLUSIONE-Allarme esclusione | ALR_ESCLUSIONE | Allarme esclusione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ESCLUSIONE | Allarme esclusione | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA-Allarme esclusione Motopompa | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA-Allarme esclusione Motopompa | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA | Allarme esclusione Motopompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA | Allarme esclusione Motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE-Allarme SOS estintore estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE-Allarme SOS estintore estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE | Allarme SOS estintore estratto | Soccorso SOS | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE | Allarme SOS estintore estratto | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2-Allarme SOS estintore 2 estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2-Allarme SOS estintore 2 estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2 | Allarme SOS estintore 2 estratto | Soccorso SOS | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2 | Allarme SOS estintore 2 estratto | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
ALR_FILO_ISOLATO-Allarme filo D+ isolato | ALR_FILO_ISOLATO-Allarme filo D+ isolato | ALR_FILO_ISOLATO | Allarme filo D+ isolato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FILO_ISOLATO | Allarme filo D+ isolato | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO-Allarme filo pressione olio | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO-Allarme filo pressione olio | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO | Allarme filo pressione olio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO | Allarme filo pressione olio | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto Rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA-Allarme frequenza fuori soglia | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA-Allarme frequenza fuori soglia | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA | Allarme frequenza fuori soglia | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA | Allarme frequenza fuori soglia | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY-Allarme fusibile alim. gateway | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY-Allarme fusibile alim. gateway | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY | Allarme fusibile alim. gateway | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY | Allarme fusibile alim. gateway | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC-Allarme fusibile convertitore DC | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC-Allarme fusibile convertitore DC | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC | Allarme fusibile convertitore DC | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC | Allarme fusibile convertitore DC | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO-Allarme fusibile corona LED palo | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO-Allarme fusibile corona LED palo | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO | Allarme fusibile corona LED palo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO | Allarme fusibile corona LED palo | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE-Allarme fusibile pacco batterie | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE-Allarme fusibile pacco batterie | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE | Allarme fusibile pacco batterie | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE | Allarme fusibile pacco batterie | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO-Allarme fusibile base remota I/O | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO-Allarme fusibile base remota I/O | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO | Allarme fusibile base remota I/O | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO | Allarme fusibile base remota I/O | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme fusibile resistenza anticondensa | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme fusibile resistenza anticondensa | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA | Allarme fusibile resistenza anticondensa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA | Allarme fusibile resistenza anticondensa | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_SWITCH-Allarme fusibile switch | ALR_FUSIBILE_SWITCH-Allarme fusibile switch | ALR_FUSIBILE_SWITCH | Allarme fusibile switch | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_SWITCH | Allarme fusibile switch | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART-Allarme fusibile telecamere smart | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART-Allarme fusibile telecamere smart | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART | Allarme fusibile telecamere smart | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART | Allarme fusibile telecamere smart | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_VENTOLA-Allarme fusibile ventola | ALR_FUSIBILE_VENTOLA-Allarme fusibile ventola | ALR_FUSIBILE_VENTOLA | Allarme fusibile ventola | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_VENTOLA | Allarme fusibile ventola | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GASOLIO_FINITO-Allarme gasolio esaurito | ALR_GASOLIO_FINITO-Allarme gasolio esaurito | ALR_GASOLIO_FINITO | Allarme gasolio esaurito | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GASOLIO_FINITO | Allarme gasolio esaurito | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_POMPA-Allarme generale pompa | ALR_GENERALE_POMPA-Allarme generale pompa | ALR_GENERALE_POMPA | Allarme generale pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_POMPA | Allarme generale pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERATORE-Allarme gruppo elettrogeno | ALR_GENERATORE-Allarme gruppo elettrogeno | ALR_GENERATORE | Allarme gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERATORE | Allarme gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GIRI_MOTORE_BASSI-Allarme giri motori bassi | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI-Allarme giri motori bassi | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI | Allarme giri motori bassi | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI | Allarme giri motori bassi | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GIROFARO_ATTIVO-Allarme girofaro attivo | ALR_GIROFARO_ATTIVO-Allarme girofaro attivo | ALR_GIROFARO_ATTIVO | Allarme girofaro attivo | Soccorso SOS | ALR_GIROFARO_ATTIVO | Allarme girofaro attivo | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
ALR_GIROFARO_SIRENA-Allarme girofaro e sirena attivi | ALR_GIROFARO_SIRENA-Allarme girofaro e sirena attivi | ALR_GIROFARO_SIRENA | Allarme girofaro e sirena attivi | Soccorso SOS | ALR_GIROFARO_SIRENA | Allarme girofaro e sirena attivi | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GRUPPO-Allarme gruppo | ALR_GRUPPO-Allarme gruppo | ALR_GRUPPO | Allarme gruppo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GRUPPO | Allarme gruppo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GRUPPO_EL_AVARIA-Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA-Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA | Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA | Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Alta | Rosso | SI
ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO-Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO-Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO | Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | Gruppo elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO | Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_GRUPPO_NON_PRONTO-Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO-Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO | Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO | Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_1_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_1_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_1_IMP | Allarme guasto dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_1_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto canalizzazione | Telecamera attiva (semaforo) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria (Stazione di misurazione) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE-Allarme guasto centralina intrusione in cabina | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE-Allarme guasto centralina intrusione in cabina | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE | Allarme guasto centralina intrusione in cabina | Cabina Elettrica-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE | Allarme guasto centralina intrusione in cabina | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto dispositivo Allarme guasto CRI | #N/A | ALR_GUASTO_CRI | #N/A | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto dispositivo Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_GUASTO_CRI_CABINA-Allarme guasto CRI cabina | ALR_GUASTO_CRI_CABINA-Allarme guasto CRI cabina | ALR_GUASTO_CRI_CABINA | Allarme guasto CRI cabina | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI_CABINA | Allarme guasto CRI cabina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_GUASTO_FIBRA-Allarme guasto fibra | ALR_GUASTO_FIBRA-Allarme guasto fibra | ALR_GUASTO_FIBRA | Allarme guasto fibra | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_FIBRA | Allarme guasto fibra | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_GUASTO_GRAVE-Allarme guasto grave | ALR_GUASTO_GRAVE-Allarme guasto grave | ALR_GUASTO_GRAVE | Allarme guasto grave | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_GRAVE | Allarme guasto grave | Impianto Rete dati | Gateway Voip | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_LIEVE-Allarme guasto lieve | ALR_GUASTO_LIEVE-Allarme guasto lieve | ALR_GUASTO_LIEVE | Allarme guasto lieve | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LIEVE | Allarme guasto lieve | Impianto Rete dati | Gateway Voip | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_LINEA_NORD-Allarme guasto linea nord | ALR_GUASTO_LINEA_NORD-Allarme guasto linea nord | ALR_GUASTO_LINEA_NORD | Allarme guasto linea nord | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA_NORD | Allarme guasto linea nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_GUASTO_LINEA_SUD-Allarme guasto linea sud | ALR_GUASTO_LINEA_SUD-Allarme guasto linea sud | ALR_GUASTO_LINEA_SUD | Allarme guasto linea sud | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA_SUD | Allarme guasto linea sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_GUASTO_NOTYFIRE-Allarme guasto centralina antincendio | ALR_GUASTO_NOTYFIRE-Allarme guasto centralina antincendio | ALR_GUASTO_NOTYFIRE | Allarme guasto centralina antincendio | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_NOTYFIRE | Allarme guasto centralina antincendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_GUASTO_QUADRO-Allarme guasto quadro | ALR_GUASTO_QUADRO-Allarme guasto quadro | ALR_GUASTO_QUADRO | Allarme guasto quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_QUADRO | Allarme guasto quadro | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_SOS-Allarme guasto SOS | ALR_GUASTO_SOS-Allarme guasto SOS | ALR_GUASTO_SOS | Allarme guasto SOS | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SOS | Allarme guasto SOS | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_IDRANTE_APERTO-Allarme guasto lieve | ALR_IDRANTE_APERTO-Allarme guasto lieve | ALR_IDRANTE_APERTO | Allarme guasto lieve | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_IDRANTE_APERTO | Allarme guasto lieve | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ILLUMINAZIONE-Allarme illuminazione | ALR_ILLUMINAZIONE-Allarme illuminazione | ALR_ILLUMINAZIONE | Allarme illuminazione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ILLUMINAZIONE | Allarme illuminazione | Impianto Illuminazione | Illuminazione di rinforzo (accensione non in orario) | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_INCENDIO-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO | Allarme incendio in galleria | Incendio | ALR_INCENDIO | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria canna nord | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria canna nord | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria canna nord | Incendio | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria canna sud | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria canna sud | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria canna sud | Incendio | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria | Incendio | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria | Incendio | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INCENDIO_POMPA-Allarme incendio pompa | ALR_INCENDIO_POMPA-Allarme incendio pompa | ALR_INCENDIO_POMPA | Allarme incendio pompa | Antincendio | ALR_INCENDIO_POMPA | Allarme incendio pompa | Impianto Antincendio | Pompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
ALR_INCIDENTE_DA_SOS-Allarme pulsante incidente | ALR_INCIDENTE_DA_SOS-Allarme pulsante incidente | ALR_INCIDENTE_DA_SOS | Allarme pulsante incidente | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_DA_SOS | Allarme pulsante incidente | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE-Allarme attivazione pannello merci pericolose | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE-Allarme attivazione pannello merci pericolose | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE | Allarme attivazione pannello merci pericolose | Canalizzazione | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE | Allarme attivazione pannello merci pericolose | Impianto Canalizzazione | Rotocartello (trittico) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE-Allarme inclinazione lampade | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE-Allarme inclinazione lampade | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE | Allarme inclinazione lampade | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE | Allarme inclinazione lampade | Impianto Illuminazione | Punti luce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INFILTRAZIONE-Allarme infiltrazione | ALR_INFILTRAZIONE-Allarme infiltrazione | ALR_INFILTRAZIONE | Allarme infiltrazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INFILTRAZIONE | Allarme infiltrazione | Impianto Elettrico | Serbatoio Gasolio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD-Allarme inquinamento canna nord | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD-Allarme inquinamento canna nord | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD | Allarme inquinamento canna nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD | Allarme inquinamento canna nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD-Allarme inquinamento canna sud | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD-Allarme inquinamento canna sud | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD | Allarme inquinamento canna sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD | Allarme inquinamento canna sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA-Allarme inquinamento galleria | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA-Allarme inquinamento galleria | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA | Allarme inquinamento galleria | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA | Allarme inquinamento galleria | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INT_APERTO-Allarme interruttore aperto | ALR_INT_APERTO-Allarme interruttore aperto | ALR_INT_APERTO | Allarme interruttore aperto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_APERTO | Allarme interruttore aperto | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_INT_FAULT-Allarme interruttore in fault | ALR_INT_FAULT-Allarme interruttore in fault | ALR_INT_FAULT | Allarme interruttore in fault | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_FAULT | Allarme interruttore in fault | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_INT_GENERALE_SCATTATO-Allarme interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO-Allarme interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO | Allarme interruttore generale scattato | Interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO | Allarme interruttore generale scattato | Impianto Elettrico | Interruttore generale (scattato) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_INT_SCATTATO_1_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore del semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore del ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Sezionatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INTERRUTTORE-Allarme interruttore scattato | ALR_INTERRUTTORE-Allarme interruttore scattato | ALR_INTERRUTTORE | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INTERRUTTORE | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore (scattato) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO-Allarme scatto protezione magnetotermica | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO-Allarme scatto protezione magnetotermica | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INTRUSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_INTRUSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_INTRUSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_INTRUSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Pedone | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Pedone | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_LAMPEGGIANTE-Allarme lampeggiante attivo | ALR_LAMPEGGIANTE-Allarme lampeggiante attivo | ALR_LAMPEGGIANTE | Allarme lampeggiante attivo | Soccorso SOS | ALR_LAMPEGGIANTE | Allarme lampeggiante attivo | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
ALR_LIV_BATTERIA_BASSO-Allarme batteria in scarica | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO-Allarme batteria in scarica | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO-Allarme livello acqua medio | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO-Allarme livello acqua medio | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO | Allarme livello acqua medio | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO | Allarme livello acqua medio | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello massimo combustibile | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello massimo combustibile | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE | Allarme livello massimo combustibile | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE | Allarme livello massimo combustibile | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP-Allarme livello minimo combustibile | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP-Allarme livello minimo combustibile | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP | Allarme livello minimo combustibile | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP | Allarme livello minimo combustibile | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio GE in esaurimento Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | #N/A | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | #N/A | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | Allarme livello serbatoio GE in esaurimento Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico | Gruppo Elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCANZA_POTENZA-Allarme mancanza potenza | ALR_MANCANZA_POTENZA-Allarme mancanza potenza | ALR_MANCANZA_POTENZA | Allarme mancanza potenza | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_POTENZA | Allarme mancanza potenza | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_APERTURA_GCB-Allarme mancata apertura contattore generatore | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB-Allarme mancata apertura contattore generatore | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB | Allarme mancata apertura contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB | Allarme mancata apertura contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_APERTURA_MCB-Allarme mancata apertura contattore di rete | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB-Allarme mancata apertura contattore di rete | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB | Allarme mancata apertura contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB | Allarme mancata apertura contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB-Allarme mancata chiusura contattore generatore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB-Allarme mancata chiusura contattore generatore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB | Allarme mancata chiusura contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB | Allarme mancata chiusura contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB-Allarme mancata chiusura contattore di rete | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB-Allarme mancata chiusura contattore di rete | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB | Allarme mancata chiusura contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB | Allarme mancata chiusura contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_ARRESTO-Allarme mancato arresto ventilatore | ALR_MANCATO_ARRESTO-Allarme mancato arresto ventilatore | ALR_MANCATO_ARRESTO | Allarme mancato arresto ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_ARRESTO | Allarme mancato arresto ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_AVVIO-Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | ALR_MANCATO_AVVIO-Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | ALR_MANCATO_AVVIO | Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATO_AVVIO | Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE-Allarme mancato avvio ventilatore | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE-Allarme mancato avvio ventilatore | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE | Allarme mancato avvio ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE | Allarme mancato avvio ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Impianto Elettrico | Centralina intrusione in cabina/Sensore movimento in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA-Allarme manutenzione scaduta | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA-Allarme manutenzione scaduta | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA | Allarme manutenzione scaduta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA | Allarme manutenzione scaduta | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA-Allarme minimo livello carburante motopompa | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA-Allarme minimo livello carburante motopompa | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA | Allarme minimo livello carburante motopompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA | Allarme minimo livello carburante motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_MONOSSIDO-Allarme guasto sensore CO | ALR_MONOSSIDO-Allarme guasto sensore CO | ALR_MONOSSIDO | Allarme guasto sensore CO | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MONOSSIDO | Allarme guasto sensore CO | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA-Allarme Motopompa avviata | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA-Allarme Motopompa avviata | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA | Allarme Motopompa avviata | Antincendio | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA | Allarme Motopompa avviata | Impianto Antincendio | Motopompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_MOVIMENTO-Allarme movimento in cabina | ALR_MOVIMENTO-Allarme movimento in cabina | ALR_MOVIMENTO | Allarme movimento in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MOVIMENTO | Allarme movimento in cabina | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_MOVIMENTO_BYPASS-Allarme movimento in bypass | ALR_MOVIMENTO_BYPASS-Allarme movimento in bypass | ALR_MOVIMENTO_BYPASS | Allarme movimento in bypass | Pedone | ALR_MOVIMENTO_BYPASS | Allarme movimento in bypass | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva (bypass) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA-Allarme messaggio non visibile per anomalia | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA-Allarme messaggio non visibile per anomalia | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA | Allarme messaggio non visibile per anomalia | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA | Allarme messaggio non visibile per anomalia | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_NON_CONGRUENTE-Allarme risparmio energetico illuminazione | ALR_NON_CONGRUENTE-Allarme risparmio energetico illuminazione | ALR_NON_CONGRUENTE | Allarme risparmio energetico illuminazione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_NON_CONGRUENTE | Allarme risparmio energetico illuminazione | Impianto Illuminazione | Risparmio Energetico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2-Allarme oggetto disperso corsia di marcia | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2-Allarme oggetto disperso corsia di marcia | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2 | Allarme oggetto disperso corsia di marcia | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2 | Allarme oggetto disperso corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3-Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3-Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3 | Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3 | Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. nord | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. nord | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. nord | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. sud | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. sud | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. sud | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_OPACITA-Allarme guasto sensore OP | ALR_OPACITA-Allarme guasto sensore OP | ALR_OPACITA | Allarme guasto sensore OP | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_OPACITA | Allarme guasto sensore OP | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE-Allarme perdita serbatoio gasolio | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE-Allarme perdita serbatoio gasolio | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE | Allarme perdita serbatoio gasolio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE | Allarme perdita serbatoio gasolio | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_PERDITA_GASOLIO-Allarme perdita cisterna gasolio | ALR_PERDITA_GASOLIO-Allarme perdita cisterna gasolio | ALR_PERDITA_GASOLIO | Allarme perdita cisterna gasolio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PERDITA_GASOLIO | Allarme perdita cisterna gasolio | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_PERDITA_VIDEO-Allarme perdita video | ALR_PERDITA_VIDEO-Allarme perdita video | ALR_PERDITA_VIDEO | Allarme perdita video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO | Allarme perdita video | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PLC_IN_STOP-Allarme PLC RIO in stop | ALR_PLC_IN_STOP-Allarme PLC RIO in stop | ALR_PLC_IN_STOP | Allarme PLC RIO in stop | Errore PLC | ALR_PLC_IN_STOP | Allarme PLC RIO in stop | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Elettropompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Motopompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Pompa Jolly | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Pompa Ricircolo | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_POMPA_GASOLIO-Allarme pompa gasolio | ALR_POMPA_GASOLIO-Allarme pompa gasolio | ALR_POMPA_GASOLIO | Allarme pompa gasolio | Antincendio-ANOMALIA | ALR_POMPA_GASOLIO | Allarme pompa gasolio | Impianto Antincendio | Pompa generica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_POMPA_PILOTA-Allarme generico pompa pilota | ALR_POMPA_PILOTA-Allarme generico pompa pilota | ALR_POMPA_PILOTA | Allarme generico pompa pilota | Antincendio-ANOMALIA | ALR_POMPA_PILOTA | Allarme generico pompa pilota | Impianto Antincendio | Pompa pilota | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA-Allarme pompa pilota avviata | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA-Allarme pompa pilota avviata | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA | Allarme pompa pilota avviata | Antincendio | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA | Allarme pompa pilota avviata | Impianto Antincendio | Pompa pilota | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_PORTA-Allarme porta aperta bypass | ALR_PORTA-Allarme porta aperta bypass | ALR_PORTA | Allarme porta aperta bypass | Bypass-Apertura Porte o Serrande | ALR_PORTA | Allarme porta aperta bypass | Impianto Bypass | Porta bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
ALR_PORTA_ESTINTORI-Allarme porta estintore aperta | ALR_PORTA_ESTINTORI-Allarme porta estintore aperta | ALR_PORTA_ESTINTORI | Allarme porta estintore aperta | Soccorso SOS | ALR_PORTA_ESTINTORI | Allarme porta estintore aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
ALR_PORTA_IN_ERRORE-Allarme porta in errore RACK | ALR_PORTA_IN_ERRORE-Allarme porta in errore RACK | ALR_PORTA_IN_ERRORE | Allarme porta in errore RACK | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_PORTA_IN_ERRORE | Allarme porta in errore RACK | Impianto Rete dati | PLC Rack | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PORTA_LOCALI-Allarme porta aperta locali | ALR_PORTA_LOCALI-Allarme porta aperta locali | ALR_PORTA_LOCALI | Allarme porta aperta locali | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_PORTA_LOCALI | Allarme porta aperta locali | Cabina Elettrica | Porta locali tecnici | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Soccorso SOS | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Soccorso SOS | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Impianto SOS | Porta manichetta | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
ALR_PORTA_PLC-Allarme porta PLC RIO aperta | ALR_PORTA_PLC-Allarme porta PLC RIO aperta | ALR_PORTA_PLC | Allarme porta PLC RIO aperta | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_PORTA_PLC | Allarme porta PLC RIO aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PORTA_TELEFONO-Allarme porta telefono aperta | ALR_PORTA_TELEFONO-Allarme porta telefono aperta | ALR_PORTA_TELEFONO | Allarme porta telefono aperta | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_PORTA_TELEFONO | Allarme porta telefono aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE-Allarme potenza inversa alternatore | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE-Allarme potenza inversa alternatore | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE | Allarme potenza inversa alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE | Allarme potenza inversa alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO-Preallarme allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO-Preallarme allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO | Preallarme allagamento | Allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO | Preallarme allagamento | Impianto Allagamento | Sensore allagamento | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
ALR_PREALLARME_TRAFO-Preallarme temperatura trafo | ALR_PREALLARME_TRAFO-Preallarme temperatura trafo | ALR_PREALLARME_TRAFO | Preallarme temperatura trafo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PREALLARME_TRAFO | Preallarme temperatura trafo | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSIONE-Allarme alta pressione Gruppo Elettrogeno Allarme pressione | #N/A | ALR_PRESSIONE | #N/A | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme alta pressione Gruppo Elettrogeno Allarme pressione | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA-Allarme programma centralina | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA-Allarme programma centralina | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA | Allarme programma centralina | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA | Allarme programma centralina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI-Allarme protezione comando avanti | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI-Allarme protezione comando avanti | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI | Allarme protezione comando avanti | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI | Allarme protezione comando avanti | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO-Allarme protezione comando indietro | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO-Allarme protezione comando indietro | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO | Allarme protezione comando indietro | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO | Allarme protezione comando indietro | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD-Allarme protezione galleria canna Nord | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD-Allarme protezione galleria canna Nord | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD | Allarme protezione galleria canna Nord | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD | Allarme protezione galleria canna Nord | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD-Allarme protezione galleria canna Sud | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD-Allarme protezione galleria canna Sud | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD | Allarme protezione galleria canna Sud | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD | Allarme protezione galleria canna Sud | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD-Allarme protezione uscita canna Nord | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD-Allarme protezione uscita canna Nord | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD | Allarme protezione uscita canna Nord | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD | Allarme protezione uscita canna Nord | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD-Allarme protezione uscita canna Sud | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD-Allarme protezione uscita canna Sud | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD | Allarme protezione uscita canna Sud | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD | Allarme protezione uscita canna Sud | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_REGOLATORE-Allarme guasto regolatore | ALR_REGOLATORE-Allarme guasto regolatore | ALR_REGOLATORE | Allarme guasto regolatore | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_REGOLATORE | Allarme guasto regolatore | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_REGOLATORE_GUASTO-Allarme regolatore di flusso guasto | ALR_REGOLATORE_GUASTO-Allarme regolatore di flusso guasto | ALR_REGOLATORE_GUASTO | Allarme regolatore di flusso guasto | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_REGOLATORE_GUASTO | Allarme regolatore di flusso guasto | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA-Allarme sequenza fasi linea | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA-Allarme sequenza fasi linea | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA | Allarme sequenza fasi linea | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA | Allarme sequenza fasi linea | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE-Allarme sequenza fasi preferenziale | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE-Allarme sequenza fasi preferenziale | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE | Allarme sequenza fasi preferenziale | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE | Allarme sequenza fasi preferenziale | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RESET-Allarme reset | ALR_RESET-Allarme reset | ALR_RESET | Allarme reset | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RESET | Allarme reset | Impianto Elettrico | Interruttore del ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Videosorveglianza | Centralina Contamezzi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme richiesto avviamento elettropompa | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme richiesto avviamento elettropompa | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme richiesto avviamento elettropompa | Antincendio | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme richiesto avviamento elettropompa | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA-Allarme riserva gasolio motopompa | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA-Allarme riserva gasolio motopompa | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA | Allarme riserva gasolio motopompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA | Allarme riserva gasolio motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA-Allarme riserva idrica elettropompa | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA-Allarme riserva idrica elettropompa | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA | Allarme riserva idrica elettropompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA | Allarme riserva idrica elettropompa | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_ROTTURA_CAVO-Allarme rottura cavo termosensibile | ALR_ROTTURA_CAVO-Allarme rottura cavo termosensibile | ALR_ROTTURA_CAVO | Allarme rottura cavo termosensibile | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_ROTTURA_CAVO | Allarme rottura cavo termosensibile | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico | Interruttore scaricatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SENSO_CICLO_INVERSO-Allarme senso ciclo inverso | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO-Allarme senso ciclo inverso | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO | Allarme senso ciclo inverso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO | Allarme senso ciclo inverso | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SERRANDA-Allarme Serranda | ALR_SERRANDA-Allarme Serranda | ALR_SERRANDA | Allarme Serranda | Bypass-Apertura Porte o Serrande | ALR_SERRANDA | Allarme Serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SERRANDA_APERTA-Allarme serranda aperta | ALR_SERRANDA_APERTA-Allarme serranda aperta | ALR_SERRANDA_APERTA | Allarme serranda aperta | Bypass-Apertura Porte o Serrande | ALR_SERRANDA_APERTA | Allarme serranda aperta | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SEZ_VUOTO-Allarme sezionatore a vuoto | ALR_SEZ_VUOTO-Allarme sezionatore a vuoto | ALR_SEZ_VUOTO | Allarme sezionatore a vuoto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SEZ_VUOTO | Allarme sezionatore a vuoto | Impianto Elettrico | Sezionatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SFILAMENTO-Allarme sfilamento | ALR_SFILAMENTO-Allarme sfilamento | ALR_SFILAMENTO | Allarme sfilamento | Ventilazione | ALR_SFILAMENTO | Allarme sfilamento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_SGANCIO_TELEFONO-Allarme sgancio telefono | ALR_SGANCIO_TELEFONO-Allarme sgancio telefono | ALR_SGANCIO_TELEFONO | Allarme sgancio telefono | Soccorso SOS | ALR_SGANCIO_TELEFONO | Allarme sgancio telefono | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_SIRENA-Allarme sirena attiva | ALR_SIRENA-Allarme sirena attiva | ALR_SIRENA | Allarme sirena attiva | Soccorso SOS | ALR_SIRENA | Allarme sirena attiva | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA-Allarme soccorritore batteria scarica | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA-Allarme soccorritore batteria scarica | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA | Allarme soccorritore batteria scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA | Allarme soccorritore batteria scarica | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOCCORRITORE_BYPASS-Allarme soccorritore in bypass | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS-Allarme soccorritore in bypass | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS | Allarme soccorritore in bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS | Allarme soccorritore in bypass | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON-Allarme soccorritore in scarica | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON-Allarme soccorritore in scarica | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON | Allarme soccorritore in scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON | Allarme soccorritore in scarica | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOFT_START-Allarme ventilatore | ALR_SOFT_START-Allarme ventilatore | ALR_SOFT_START | Allarme ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SOFT_START | Allarme ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOS_OFFLINE-Allarme SOS offline | ALR_SOS_OFFLINE-Allarme SOS offline | ALR_SOS_OFFLINE | Allarme SOS offline | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_SOS_OFFLINE | Allarme SOS offline | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE-Allarme sovrapotenza alternatore | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE-Allarme sovrapotenza alternatore | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE | Allarme sovrapotenza alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE | Allarme sovrapotenza alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS-Allarme sovratemperatura interna | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS-Allarme sovratemperatura interna | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS | Allarme sovratemperatura interna | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS | Allarme sovratemperatura interna | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE-Allarme sovratensione alternatore | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE-Allarme sovratensione alternatore | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE | Allarme sovratensione alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE | Allarme sovratensione alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO | Allarme spento | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SPENTO | Allarme spento | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO | Allarme spento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SPENTO | Allarme spento | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_STACCO_VENTILATORE-Allarme stacco ventilatore | ALR_STACCO_VENTILATORE-Allarme stacco ventilatore | ALR_STACCO_VENTILATORE | Allarme stacco ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_STACCO_VENTILATORE | Allarme stacco ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_SWITCH_FAULT-Allarme switch in fault | ALR_SWITCH_FAULT-Allarme switch in fault | ALR_SWITCH_FAULT | Allarme switch in fault | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_SWITCH_FAULT | Allarme switch in fault | Impianto Rete dati | Switch SNMP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA-Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | ALR_TEMPERATURA_ALTA-Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | ALR_TEMPERATURA_ALTA | Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA | Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO-Allarme temperatura alta olio | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO-Allarme temperatura alta olio | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO | Allarme temperatura alta olio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO | Allarme temperatura alta olio | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE-Allarme temperatura locali quadri | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE-Allarme temperatura locali quadri | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE | Allarme temperatura locali quadri | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE | Allarme temperatura locali quadri | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT-Allarme temperatura locali MT | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT-Allarme temperatura locali MT | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT | Allarme temperatura locali MT | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT | Allarme temperatura locali MT | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC-Allarme temperatura locale automazione | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC-Allarme temperatura locale automazione | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC | Allarme temperatura locale automazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC | Allarme temperatura locale automazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO-Allarme alta temperatura quadro | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO-Allarme alta temperatura quadro | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO | Allarme alta temperatura quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO | Allarme alta temperatura quadro | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO-Allarme alta temperatura trasformatore | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO-Allarme alta temperatura trasformatore | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO | Allarme alta temperatura trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO | Allarme alta temperatura trasformatore | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_BASSA-Allarme temperatura bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA-Allarme temperatura bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA | Allarme temperatura bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_BASSA | Allarme temperatura bassa | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO-Allarme temperatura olio bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO-Allarme temperatura olio bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO | Allarme temperatura olio bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO | Allarme temperatura olio bassa | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TENSIONE_MAX-Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | ALR_TENSIONE_MAX-Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | ALR_TENSIONE_MAX | Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_MAX | Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE-Allarme timeout connessione | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE-Allarme timeout connessione | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE | Allarme timeout connessione | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE | Allarme timeout connessione | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_DIR_NORD-Allarme timeout dir. Nord | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD-Allarme timeout dir. Nord | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD | Allarme timeout dir. Nord | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD | Allarme timeout dir. Nord | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_DIR_SUD-Allarme timeout dir. Sud | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD-Allarme timeout dir. Sud | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD | Allarme timeout dir. Sud | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD | Allarme timeout dir. Sud | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | Impianto Illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | Impianto Illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_GIROFARO-Allarme timeout girofaro | ALR_TIMEOUT_GIROFARO-Allarme timeout girofaro | ALR_TIMEOUT_GIROFARO | Allarme timeout girofaro | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_GIROFARO | Allarme timeout girofaro | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA-Allarme timeout semaforo luce gialla | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA-Allarme timeout semaforo luce gialla | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA | Allarme timeout semaforo luce gialla | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA | Allarme timeout semaforo luce gialla | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA-Allarme timeout semaforo luce rossa | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA-Allarme timeout semaforo luce rossa | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA | Allarme timeout semaforo luce rossa | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA | Allarme timeout semaforo luce rossa | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE-Allarme timeout semaforo luce verde | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE-Allarme timeout semaforo luce verde | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE | Allarme timeout semaforo luce verde | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE | Allarme timeout semaforo luce verde | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_SIRENA-Allarme timeout sirena | ALR_TIMEOUT_SIRENA-Allarme timeout sirena | ALR_TIMEOUT_SIRENA | Allarme timeout sirena | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SIRENA | Allarme timeout sirena | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIPO_A_ATTIVO-Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_A_ATTIVO-Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_A_ATTIVO | Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_TIPO_A_ATTIVO | Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIPO_B_ATTIVO-Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_B_ATTIVO-Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_B_ATTIVO | Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_TIPO_B_ATTIVO | Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIPO_GCB-Allarme tipo contattore generatore | ALR_TIPO_GCB-Allarme tipo contattore generatore | ALR_TIPO_GCB | Allarme tipo contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIPO_GCB | Allarme tipo contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIPO_MCB-Allarme tipo contattore di rete | ALR_TIPO_MCB-Allarme tipo contattore di rete | ALR_TIPO_MCB | Allarme tipo contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIPO_MCB | Allarme tipo contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1-Allarme trip Protezione 10 1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1-Allarme trip Protezione 10 1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1 | Allarme trip Protezione 10 1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1 | Allarme trip Protezione 10 1 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2-Allarme trip Protezione 10 2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2-Allarme trip Protezione 10 2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2 | Allarme trip Protezione 10 2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2 | Allarme trip Protezione 10 2 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TRIP_PROTEZIONE_27-Allarme trip Protezione 27 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27-Allarme trip Protezione 27 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27 | Allarme trip Protezione 27 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27 | Allarme trip Protezione 27 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1-Allarme trip Protezione 67N S1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1-Allarme trip Protezione 67N S1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1 | Allarme trip Protezione 67N S1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1 | Allarme trip Protezione 67N S1 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2-Allarme trip Protezione 67N S1 Allarme trip Protezione 67N S2 | #N/A | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2 | #N/A | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2 | Allarme trip Protezione 67N S1 Allarme trip Protezione 67N S2 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS-Allarme ups anomalia bypass | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS-Allarme ups anomalia bypass | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS | Allarme ups anomalia bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS | Allarme ups anomalia bypass | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA-Allarme anomalia UPS | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA-Allarme anomalia UPS | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA | Allarme anomalia UPS | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA | Allarme anomalia UPS | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_BACKUP-Allarme ups backup | ALR_UPS_BACKUP-Allarme ups backup | ALR_UPS_BACKUP | Allarme ups backup | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_BACKUP | Allarme ups backup | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA-Allarme batteria guasta | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA-Allarme batteria guasta | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA | Allarme batteria guasta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA | Allarme batteria guasta | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_GENERICO-Allarme generico UPS | ALR_UPS_GENERICO-Allarme generico UPS | ALR_UPS_GENERICO | Allarme generico UPS | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_GENERICO | Allarme generico UPS | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_IN_RISERVA-Allarme UPS carico in riserva | ALR_UPS_IN_RISERVA-Allarme UPS carico in riserva | ALR_UPS_IN_RISERVA | Allarme UPS carico in riserva | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_RISERVA | Allarme UPS carico in riserva | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_IN_SCARICA-Allarme batteria in scarica | ALR_UPS_IN_SCARICA-Allarme batteria in scarica | ALR_UPS_IN_SCARICA | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_SCARICA | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_INVERTER_GUASTO-Allarme UPS Inverter guasto | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO-Allarme UPS Inverter guasto | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO | Allarme UPS Inverter guasto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO | Allarme UPS Inverter guasto | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_NON_ALIMENTATO-Allarme ups non alimentato | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO-Allarme ups non alimentato | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO | Allarme ups non alimentato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO | Allarme ups non alimentato | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_SCARICO-Allarme batteria scarica | ALR_UPS_SCARICO-Allarme batteria scarica | ALR_UPS_SCARICO | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SCARICO | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_SOVRA-CARICO-Allarme UPS Inverter sovra carico | ALR_UPS_SOVRA-CARICO-Allarme UPS Inverter sovra carico | ALR_UPS_SOVRA-CARICO | Allarme UPS Inverter sovra carico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SOVRA-CARICO | Allarme UPS Inverter sovra carico | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_SU_BYPASS-Allarme UPS su bypass | ALR_UPS_SU_BYPASS-Allarme UPS su bypass | ALR_UPS_SU_BYPASS | Allarme UPS su bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SU_BYPASS | Allarme UPS su bypass | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO-Allarme Ventilatore non pronto | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO-Allarme Ventilatore non pronto | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO | Allarme Ventilatore non pronto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO | Allarme Ventilatore non pronto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VIBRAZIONE-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE | Allarme vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE | Allarme vibrazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VIBRAZIONE_2-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE_2-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE_2 | Allarme vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE_2 | Allarme vibrazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2-Allarme vibrazione cuscinetto 2 | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2-Allarme vibrazione cuscinetto 2 | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2 | Allarme vibrazione cuscinetto 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2 | Allarme vibrazione cuscinetto 2 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALT_TERMICO_POMPA-Allarme termico pompa | ALT_TERMICO_POMPA-Allarme termico pompa | ALT_TERMICO_POMPA | Allarme termico pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALT_TERMICO_POMPA | Allarme termico pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
AN_GUASTO-Allarme guasto sensore AN | AN_GUASTO-Allarme guasto sensore AN | AN_GUASTO | Allarme guasto sensore AN | Ventilazione-ANOMALIA | AN_GUASTO | Allarme guasto sensore AN | Impianto Ventilazione | AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Ventilazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Ventilazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Ventilazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme anomalia ups quadro alimentazione | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme anomalia ups quadro alimentazione | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme anomalia ups quadro alimentazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme anomalia ups quadro alimentazione | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
APERTA-Allarme porta aperta | APERTA-Allarme porta aperta | APERTA | Allarme porta aperta | Bypass-Apertura Porte o Serrande | APERTA | Allarme porta aperta | Impianto Bypass | Porta | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
AVARIA-Allarme avaria | AVARIA-Allarme avaria | AVARIA | Allarme avaria | Videosorveglianza-ANOMALIA | AVARIA | Allarme avaria | Impianto Videosorveglianza | SVR | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
CAMERA_FAULT-Allarme camera KO | CAMERA_FAULT-Allarme camera KO | CAMERA_FAULT | Allarme camera KO | Videosorveglianza-ANOMALIA | CAMERA_FAULT | Allarme camera KO | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
CENTRALINA_FAULT-Allarme centralina termometrica trasformatore | CENTRALINA_FAULT-Allarme centralina termometrica trasformatore | CENTRALINA_FAULT | Allarme centralina termometrica trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_FAULT | Allarme centralina termometrica trasformatore | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD-Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD-Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD | Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD | Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD-Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD-Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD | Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD | Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
CO_GUASTO-Allarme guasto sensore CO | CO_GUASTO-Allarme guasto sensore CO | CO_GUASTO | Allarme guasto sensore CO | Ventilazione-ANOMALIA | CO_GUASTO | Allarme guasto sensore CO | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA | Allarme coda in galleria | Coda | CODA | Allarme coda in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA | Allarme coda in galleria | Coda | CODA | Allarme coda in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Coda | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Coda | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Coda | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Coda | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_DIR_NORD-Allarme coda direzione Nord | CODA_DIR_NORD-Allarme coda direzione Nord | CODA_DIR_NORD | Allarme coda direzione Nord | Coda | CODA_DIR_NORD | Allarme coda direzione Nord | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_DIR_SUD-Allarme coda direzione Sud | CODA_DIR_SUD-Allarme coda direzione Sud | CODA_DIR_SUD | Allarme coda direzione Sud | Coda | CODA_DIR_SUD | Allarme coda direzione Sud | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CUMULATIVO_CAMERA-Allarme cumulativo camera | CUMULATIVO_CAMERA-Allarme cumulativo camera | CUMULATIVO_CAMERA | Allarme cumulativo camera | Videosorveglianza-ANOMALIA | CUMULATIVO_CAMERA | Allarme cumulativo camera | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
FAULT_LETT_PORTATA-Allarme lettura portata non riuscita | FAULT_LETT_PORTATA-Allarme lettura portata non riuscita | FAULT_LETT_PORTATA | Allarme lettura portata non riuscita | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | FAULT_LETT_PORTATA | Allarme lettura portata non riuscita | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO-Allarme forte rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO-Allarme forte rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO | Allarme forte rallentamento | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO | Allarme forte rallentamento | Impianto Videosorveglianza | Telecamere passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1-Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1-Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1 | Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1 | Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2-Allarme forte rallentamento corsia di marcia | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2-Allarme forte rallentamento corsia di marcia | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2 | Allarme forte rallentamento corsia di marcia | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2 | Allarme forte rallentamento corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3-Allarme forte rallentamento corsia veloce | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3-Allarme forte rallentamento corsia veloce | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3 | Allarme forte rallentamento corsia veloce | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3 | Allarme forte rallentamento corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD-Allarme forte rallentamento direzione Nord | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD-Allarme forte rallentamento direzione Nord | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD | Allarme forte rallentamento direzione Nord | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD | Allarme forte rallentamento direzione Nord | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD-Allarme forte rallentamento direzione Sud | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD-Allarme forte rallentamento direzione Sud | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD | Allarme forte rallentamento direzione Sud | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD | Allarme forte rallentamento direzione Sud | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO | Allarme fumo | Fumo | FUMO | Allarme fumo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO | Allarme fumo | Fumo | FUMO | Allarme fumo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Fumo | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Fumo | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Fumo | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Fumo | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Fumo | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Fumo | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUSIBILE-Allarme fusibile | FUSIBILE-Allarme fusibile | FUSIBILE | Allarme fusibile | Impianto Elettrico-ANOMALIA | FUSIBILE | Allarme fusibile | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH-Stazione in Allarme High | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH-Stazione in Allarme High | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH | Stazione in Allarme High | Idrometrico | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH | Stazione in Allarme High | Idrometrico | Dispositivo stazione di misura | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW-Stazione in Allarme Low | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW-Stazione in Allarme Low | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW | Stazione in Allarme Low | Idrometrico | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW | Stazione in Allarme Low | Idrometrico | Dispositivo stazione di misura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM-Stazione in Allarme Medium | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM-Stazione in Allarme Medium | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM | Stazione in Allarme Medium | Idrometrico | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM | Stazione in Allarme Medium | Idrometrico | Dispositivo stazione di misura | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Antincendio | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Impianto Antincendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio (presente in cabina) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
INCIDENTE-Allarme attivazione pannello incidente | INCIDENTE-Allarme attivazione pannello incidente | INCIDENTE | Allarme attivazione pannello incidente | Canalizzazione-ANOMALIA | INCIDENTE | Allarme attivazione pannello incidente | Impianto Canalizzazione | Rotocartello (trittico) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
INTERRUTTORE_GENERALE-Allarme interruttore generale | INTERRUTTORE_GENERALE-Allarme interruttore generale | INTERRUTTORE_GENERALE | Allarme interruttore generale | Interruttore generale scattato | INTERRUTTORE_GENERALE | Allarme interruttore generale | Impianto Elettrico | Interruttore generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
MANCATA_APERTURA-Allarme mancata apertura serranda | MANCATA_APERTURA-Allarme mancata apertura serranda | MANCATA_APERTURA | Allarme mancata apertura serranda | Bypass-ANOMALIA | MANCATA_APERTURA | Allarme mancata apertura serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MANCATA_CHIUSURA-Allarme mancata chiusura serranda | MANCATA_CHIUSURA-Allarme mancata chiusura serranda | MANCATA_CHIUSURA | Allarme mancata chiusura serranda | Bypass-ANOMALIA | MANCATA_CHIUSURA | Allarme mancata chiusura serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme mancato avvio elettropompa | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme mancato avvio elettropompa | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme mancato avvio elettropompa | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme mancato avvio elettropompa | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA-Allarme mancato avvio motopompa | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA-Allarme mancato avvio motopompa | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA | Allarme mancato avvio motopompa | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA | Allarme mancato avvio motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA-Misura fuori soglia | MISURA_FUORI_SOGLIA-Misura fuori soglia | MISURA_FUORI_SOGLIA | Misura fuori soglia | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA | Misura fuori soglia | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN inferiore superata | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN superiore superata | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO inferiore superata | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO superiore superata | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente inferiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente inferiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente superiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente superiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD-Misura soglia metrica superiore superata nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD-Misura soglia metrica superiore superata nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD | Misura soglia metrica superiore superata nord | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD | Misura soglia metrica superiore superata nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD-Misura soglia metrica superiore superata sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD-Misura soglia metrica superiore superata sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD | Misura soglia metrica superiore superata sud | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD | Misura soglia metrica superiore superata sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO inferiore superata | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO superiore superata | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP inferiore superata | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP superiore superata | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione inferiore superata | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione inferiore superata | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione superiore superata | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione superiore superata | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | Antincendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | Antincendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE-Misura fuori soglia superiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE-Misura fuori soglia superiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE | Misura fuori soglia superiore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE | Misura fuori soglia superiore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T inferiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T inferiore superata | Impianto Ventilazione | Sensore temperatura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T superiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T superiore superata | Impianto Ventilazione | Sensore temperatura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
OP_GUASTO-Allarme guasto sensore OP | OP_GUASTO-Allarme guasto sensore OP | OP_GUASTO | Allarme guasto sensore OP | Ventilazione-ANOMALIA | OP_GUASTO | Allarme guasto sensore OP | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE | Allarme pedone | Pedone | PEDONE | Allarme pedone | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE | Allarme pedone | Pedone | PEDONE | Allarme pedone | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Pedone | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Pedone | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Pedone | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Pedone | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Pedone | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Pedone | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto SOS-ANOMALIA | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME | Preallarme | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PRE_ALLARME | Preallarme | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME | Preallarme | Ventilazione-ANOMALIA | PRE_ALLARME | Preallarme | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PRE_ALLARME_GRADIENTE-Preallarme gradiente termico | PRE_ALLARME_GRADIENTE-Preallarme gradiente termico | PRE_ALLARME_GRADIENTE | Preallarme gradiente termico | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_GRADIENTE | Preallarme gradiente termico | Impianto Rilevazione Incendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
PRESSOSTATO-Allarme pressostato | PRESSOSTATO-Allarme pressostato | PRESSOSTATO | Allarme pressostato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PRESSOSTATO | Allarme pressostato | Impianto Elettrico | Pressostato | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
RELE_MINIMA_TENSIONE-Allarme rele minima tensione | RELE_MINIMA_TENSIONE-Allarme rele minima tensione | RELE_MINIMA_TENSIONE | Allarme rele minima tensione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | RELE_MINIMA_TENSIONE | Allarme rele minima tensione | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SCATTO_PROTEZIONE-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_PROTEZIONE-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_PROTEZIONE | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_PROTEZIONE | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE-Allarme scatto termico salva motore | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE-Allarme scatto termico salva motore | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE | Allarme scatto termico salva motore | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE | Allarme scatto termico salva motore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SERRANDA_IN_APERTURA-Allarme serranda in apertura | SERRANDA_IN_APERTURA-Allarme serranda in apertura | SERRANDA_IN_APERTURA | Allarme serranda in apertura | Bypass-Apertura Porte o Serrande | SERRANDA_IN_APERTURA | Allarme serranda in apertura | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SERRANDA_IN_CHIUSURA-Allarme serranda in chiusura | SERRANDA_IN_CHIUSURA-Allarme serranda in chiusura | SERRANDA_IN_CHIUSURA | Allarme serranda in chiusura | Bypass-Apertura Porte o Serrande | SERRANDA_IN_CHIUSURA | Allarme serranda in chiusura | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SEZIONATORE-Allarme sezionatore | SEZIONATORE-Allarme sezionatore | SEZIONATORE | Allarme sezionatore | Ventilazione-ANOMALIA | SEZIONATORE | Allarme sezionatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Allagamento-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Allagamento | Impianto prime acque | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico | Ups | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SGANCIO_PREMUTO-Allarme pulsante di sgancio premuto | SGANCIO_PREMUTO-Allarme pulsante di sgancio premuto | SGANCIO_PREMUTO | Allarme pulsante di sgancio premuto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO_PREMUTO | Allarme pulsante di sgancio premuto | Impianto Elettrico | Pulsante di sgancio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE-Veicolo veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE-Veicolo veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE | Veicolo veloce | Veicolo Veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE | Veicolo veloce | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | Algoritmo AID Non Attivo
SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE-Cambio di corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE-Cambio di corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE | Cambio di corsia | Cambio Corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE | Cambio di corsia | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | Algoritmo AID Non Attivo
SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT-Perdita carico | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT-Perdita carico | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT | Perdita carico | Oggetto disperso | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT | Perdita carico | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY-Nebbia o fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY-Nebbia o fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY | Nebbia o fumo | Fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY | Nebbia o fumo | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Alta | Rosso | SI
SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN-Presenza pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN-Presenza pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN | Presenza pedone | Pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN | Presenza pedone | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE | Coda | Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE | Coda | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE-Veicolo lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE-Veicolo lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE | Veicolo lento | Veicolo Lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE | Veicolo lento | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_AID_SLOWDOWN-Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN-Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN | Rallentamento | Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN | Rallentamento | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | Veicolo fermo | Veicolo Fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | Veicolo fermo | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN-Rallentamento improvviso | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN-Rallentamento improvviso | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN | Rallentamento improvviso | Rallentamento | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN | Rallentamento improvviso | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION-Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION-Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION | Contromano | Veicolo Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION | Contromano | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE-Batteria del dispositivo sotto il 30% | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE-Batteria del dispositivo sotto il 30% | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE | Batteria del dispositivo sotto il 30% | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE | Batteria del dispositivo sotto il 30% | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN-Dispositivo ribaltato | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN-Dispositivo ribaltato | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN | Dispositivo ribaltato | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN | Dispositivo ribaltato | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_BUILDING_SHIFT-Dispositivo spostato | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT-Dispositivo spostato | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT | Dispositivo spostato | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT | Dispositivo spostato | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_BUILDING_SHOCK-Dispositivo urtato | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK-Dispositivo urtato | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK | Dispositivo urtato | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK | Dispositivo urtato | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW-Neve | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW-Neve | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW | Neve | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW | Neve | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA-Connessione perduta | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA-Connessione perduta | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA | Connessione perduta | Videosorveglianza-ANOMALIA | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA | Connessione perduta | Smart Road | Telecamera Smart | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SMARTROAD_WEATHER_RAIN-Pioggia | SMARTROAD_WEATHER_RAIN-Pioggia | SMARTROAD_WEATHER_RAIN | Pioggia | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_RAIN | Pioggia | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD-Presenza di neve sulla strada | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD-Presenza di neve sulla strada | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD | Presenza di neve sulla strada | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD | Presenza di neve sulla strada | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE-Bassa temperatura | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE-Bassa temperatura | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE | Bassa temperatura | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE | Bassa temperatura | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN-Precipitazioni intense [mm] | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN-Precipitazioni intense [mm] | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN | Precipitazioni intense [mm] | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN | Precipitazioni intense [mm] | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY-Bassa visibilità | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY-Bassa visibilità | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY | Bassa visibilità | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY | Bassa visibilità | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1-Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1-Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1 | Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1 | Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2-Allarme telecamera spostata corsia di marcia | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2-Allarme telecamera spostata corsia di marcia | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2 | Allarme telecamera spostata corsia di marcia | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2 | Allarme telecamera spostata corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3-Allarme telecamera spostata corsia veloce | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3-Allarme telecamera spostata corsia veloce | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3 | Allarme telecamera spostata corsia veloce | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3 | Allarme telecamera spostata corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TEMPERATURA-Allarme temperatura | TEMPERATURA-Allarme temperatura | TEMPERATURA | Allarme temperatura | Ventilazione-ANOMALIA | TEMPERATURA | Allarme temperatura | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Rallentamento | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Rallentamento | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA-Allarme veicolo fermo in piazzola | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA-Allarme veicolo fermo in piazzola | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA | Allarme veicolo fermo in piazzola | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA | Allarme veicolo fermo in piazzola | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1-Allarme inversione in corsia emergenza | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1-Allarme inversione in corsia emergenza | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1 | Allarme inversione in corsia emergenza | Veicolo Contromano | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1 | Allarme inversione in corsia emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2-Allarme inversione in corsia marcia | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2-Allarme inversione in corsia marcia | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2 | Allarme inversione in corsia marcia | Veicolo Contromano | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2 | Allarme inversione in corsia marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3-Allarme inversione in corsia sorpasso | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3-Allarme inversione in corsia sorpasso | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3 | Allarme inversione in corsia sorpasso | Veicolo Contromano | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3 | Allarme inversione in corsia sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VENTILATORE_IN_ANOMALIA-Allarme ventilatore | VENTILATORE_IN_ANOMALIA-Allarme ventilatore | VENTILATORE_IN_ANOMALIA | Allarme ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | VENTILATORE_IN_ANOMALIA | Allarme ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT-Allarme timeout | ALR_TIMEOUT-Allarme timeout | ALR_TIMEOUT | Allarme timeout | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT | Allarme timeout | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | CO-Termine | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | OP-Termine | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD-Allarme SOS premuto dir. nord | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD-Allarme SOS premuto dir. nord | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD | Allarme SOS premuto dir. nord | Soccorso SOS | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD | Allarme SOS premuto dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD-Allarme SOS premuto dir. sud | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD-Allarme SOS premuto dir. sud | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD | Allarme SOS premuto dir. sud | Soccorso SOS | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD | Allarme SOS premuto dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALLARME_PRESSIONE_POMPA-Allarme pressione pompa | ALLARME_PRESSIONE_POMPA-Allarme pressione pompa | ALLARME_PRESSIONE_POMPA | Allarme pressione pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALLARME_PRESSIONE_POMPA | Allarme pressione pompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_113_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | ALR_113_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | ALR_113_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | Soccorso SOS | ALR_113_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_113_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | ALR_113_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | ALR_113_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | Soccorso SOS | ALR_113_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_115_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | ALR_115_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | ALR_115_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | Soccorso SOS | ALR_115_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_115_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | ALR_115_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | ALR_115_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | Soccorso SOS | ALR_115_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_118_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | ALR_118_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | ALR_118_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | Soccorso SOS | ALR_118_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_118_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | ALR_118_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | ALR_118_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | Soccorso SOS | ALR_118_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_803116_DIR_NORD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | ALR_803116_DIR_NORD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | ALR_803116_DIR_NORD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | Soccorso SOS | ALR_803116_DIR_NORD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_803116_DIR_SUD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | ALR_803116_DIR_SUD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | ALR_803116_DIR_SUD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | Soccorso SOS | ALR_803116_DIR_SUD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA-Allarme alimentazione da batteria | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA-Allarme alimentazione da batteria | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA | Allarme alimentazione da batteria | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA | Allarme alimentazione da batteria | Smart Road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ALLINEAMENTO-Allarme allineamento ventilatore | ALR_ALLINEAMENTO-Allarme allineamento ventilatore | ALR_ALLINEAMENTO | Allarme allineamento ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ALLINEAMENTO | Allarme allineamento ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX-Allarme anomalia mancato comando dx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX-Allarme anomalia mancato comando dx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX | Allarme anomalia mancato comando dx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX | Allarme anomalia mancato comando dx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX-Allarme anomalia mancato comando sx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX-Allarme anomalia mancato comando sx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX | Allarme anomalia mancato comando sx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX | Allarme anomalia mancato comando sx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Canalizzazione | FC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ANTA_SOS-Allarme apertura anta colonnina SOS | ALR_ANTA_SOS-Allarme apertura anta colonnina SOS | ALR_ANTA_SOS | Allarme apertura anta colonnina SOS | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTA_SOS | Allarme apertura anta colonnina SOS | Impianto sos | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto elettrico | Centrale scambio rete-ups | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V-Allarme assenza tensione 24V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V-Allarme assenza tensione 24V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V | Allarme assenza tensione 24V | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V | Allarme assenza tensione 24V | Smart road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V-Allarme assenza tensione 48V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V-Allarme assenza tensione 48V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V | Allarme assenza tensione 48V | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V | Allarme assenza tensione 48V | Smart road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX-Allarme assenza tensione aux | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX-Allarme assenza tensione aux | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX | Allarme assenza tensione aux | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX | Allarme assenza tensione aux | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto elettrico | Interruttore rete-GE | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto elettrico | Interruttore rete-GE | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE-Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE-Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE | Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE | Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1-Allarme assenza tensione ramo 1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1-Allarme assenza tensione ramo 1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1 | Allarme assenza tensione ramo 1 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1 | Allarme assenza tensione ramo 1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2-Allarme assenza tensione ramo 2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2-Allarme assenza tensione ramo 2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2 | Allarme assenza tensione ramo 2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2 | Allarme assenza tensione ramo 2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Impianto Rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Bypass-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Impianto Bypass | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Bypass-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Impianto Bypass | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_AVARIA_GRAVE-Allarme avaria grave | ALR_AVARIA_GRAVE-Allarme avaria grave | ALR_AVARIA_GRAVE | Allarme avaria grave | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_GRAVE | Allarme avaria grave | Illuminazione punto-punto | Centralina/Luce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA-Allarme batteria alimentatori scarica | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA-Allarme batteria alimentatori scarica | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA | Allarme batteria alimentatori scarica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA | Allarme batteria alimentatori scarica | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BYPASS_NORD_1-Allarme bypass 1 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_1-Allarme bypass 1 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_1 | Allarme bypass 1 dir. nord | Bypass | ALR_BYPASS_NORD_1 | Allarme bypass 1 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BYPASS_NORD_2-Allarme bypass 2 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_2-Allarme bypass 2 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_2 | Allarme bypass 2 dir. nord | Bypass | ALR_BYPASS_NORD_2 | Allarme bypass 2 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BYPASS_NORD_3-Allarme bypass 3 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_3-Allarme bypass 3 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_3 | Allarme bypass 3 dir. nord | Bypass | ALR_BYPASS_NORD_3 | Allarme bypass 3 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BYPASS_SUD_1-Allarme bypass 1 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_1-Allarme bypass 1 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_1 | Allarme bypass 1 dir. sud | Bypass | ALR_BYPASS_SUD_1 | Allarme bypass 1 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BYPASS_SUD_2-Allarme bypass 2 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_2-Allarme bypass 2 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_2 | Allarme bypass 2 dir. sud | Bypass | ALR_BYPASS_SUD_2 | Allarme bypass 2 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_BYPASS_SUD_3-Allarme bypass 3 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_3-Allarme bypass 3 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_3 | Allarme bypass 3 dir. sud | Bypass | ALR_BYPASS_SUD_3 | Allarme bypass 3 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Ventilazione | Sensori CO/OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Bypass | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Bypass | Pressostato/Pressione differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto rete dati | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | impianto Radio | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE_1-Allarme canale 1 | ALR_CANALE_1-Allarme canale 1 | ALR_CANALE_1 | Allarme canale 1 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_1 | Allarme canale 1 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE_2-Allarme canale 2 | ALR_CANALE_2-Allarme canale 2 | ALR_CANALE_2 | Allarme canale 2 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_2 | Allarme canale 2 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE_3-Allarme canale 3 | ALR_CANALE_3-Allarme canale 3 | ALR_CANALE_3 | Allarme canale 3 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_3 | Allarme canale 3 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE_4-Allarme canale 4 | ALR_CANALE_4-Allarme canale 4 | ALR_CANALE_4 | Allarme canale 4 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_4 | Allarme canale 4 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CANALE_5-Allarme canale 5 | ALR_CANALE_5-Allarme canale 5 | ALR_CANALE_5 | Allarme canale 5 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_5 | Allarme canale 5 | Impianto radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CAVO_SCOLLEGATO-Allarme cavo scollegato | ALR_CAVO_SCOLLEGATO-Allarme cavo scollegato | ALR_CAVO_SCOLLEGATO | Allarme cavo scollegato | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CAVO_SCOLLEGATO | Allarme cavo scollegato | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP-Allarme centrale incendio 1 in stop | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP-Allarme centrale incendio 1 in stop | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP | Allarme centrale incendio 1 in stop | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP | Allarme centrale incendio 1 in stop | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_CHIAMATA_ATTIVATA-Allarme chiamata attivata | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA-Allarme chiamata attivata | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA | Allarme chiamata attivata | Soccorso SOS | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA | Allarme chiamata attivata | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CIRCUITO_APERTO-Allarme circuito aperto | ALR_CIRCUITO_APERTO-Allarme circuito aperto | ALR_CIRCUITO_APERTO | Allarme circuito aperto | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_CIRCUITO_APERTO | Allarme circuito aperto | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CIRCUITO_INTERROTTO-Allarme circuito interrotto | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO-Allarme circuito interrotto | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO | Allarme circuito interrotto | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO | Allarme circuito interrotto | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE-Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE-Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE | Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE | Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto rete dati | PLC di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto rete dati | PLC SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto rete dati | Switch | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD-Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD-Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD | Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD | Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD-Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD-Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD | Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD | Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA-Allarme comunicazione doppia | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA-Allarme comunicazione doppia | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA | Allarme comunicazione doppia | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA | Allarme comunicazione doppia | impianto Radio | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_I_O-Allarme comunicazione I/O | ALR_COMUNICAZIONE_I_O-Allarme comunicazione I/O | ALR_COMUNICAZIONE_I_O | Allarme comunicazione I/O | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_I_O | Allarme comunicazione I/O | Impianto rete dati | PLC SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1-Allarme comunicazione incendio 1 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1-Allarme comunicazione incendio 1 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1 | Allarme comunicazione incendio 1 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1 | Allarme comunicazione incendio 1 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2-Allarme comunicazione incendio 2 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2-Allarme comunicazione incendio 2 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2 | Allarme comunicazione incendio 2 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2 | Allarme comunicazione incendio 2 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE-Allarme comunicazione semplice | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE-Allarme comunicazione semplice | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE | Allarme comunicazione semplice | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE | Allarme comunicazione semplice | impianto Radio | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto rete dati | PLC SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto Rilevazione Incendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | Bypass-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | Impianto Bypass | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | Impianto rete dati | Switch | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CONFLITTO_IP-Allarme allarme conflitto IP | ALR_CONFLITTO_IP-Allarme allarme conflitto IP | ALR_CONFLITTO_IP | Allarme allarme conflitto IP | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CONFLITTO_IP | Allarme allarme conflitto IP | Impianto Elettrico | Contattore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE-Allarme cumulativo contattore | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE-Allarme cumulativo contattore | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE | Allarme cumulativo contattore | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE | Allarme cumulativo contattore | Smart road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA-Allarme cumulativo elettrovalvola | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA-Allarme cumulativo elettrovalvola | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA | Allarme cumulativo elettrovalvola | Antincendio-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA | Allarme cumulativo elettrovalvola | Impianto Antincendio | Valvola antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Impianto Bypass | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Impianto Bypass | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE-Allarme cumulativo interruttore | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE-Allarme cumulativo interruttore | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE | Allarme cumulativo interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE | Allarme cumulativo interruttore | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO-Allarme differenziale scattato | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO-Allarme differenziale scattato | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO | Allarme differenziale scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO | Allarme differenziale scattato | Impianto Elettrico | Interruttore differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA-Allarme direzione AN sopra soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA-Allarme direzione AN sopra soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA | Allarme direzione AN sopra soglia | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA | Allarme direzione AN sopra soglia | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA-Allarme direzione AN sotto soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA-Allarme direzione AN sotto soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA | Allarme direzione AN sotto soglia | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA | Allarme direzione AN sotto soglia | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DOSSENA_1-Allarme Dossena 1 | ALR_DOSSENA_1-Allarme Dossena 1 | ALR_DOSSENA_1 | Allarme Dossena 1 | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_DOSSENA_1 | Allarme Dossena 1 | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_DOSSENA_2-Allarme Dossena 2 | ALR_DOSSENA_2-Allarme Dossena 2 | ALR_DOSSENA_2 | Allarme Dossena 2 | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_DOSSENA_2 | Allarme Dossena 2 | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA-Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA-Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA | Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA | Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | Impianto Antincendio | Valvola antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto Ventilazione | ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE-Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE-Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE | Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE | Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO-Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO-Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO | Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO | Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Bypass-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Impianto Bypass | Pressostato/Pressione differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Bypass-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ERRORE_MARCIA-Allarme errore marcia ventilatore | ALR_ERRORE_MARCIA-Allarme errore marcia ventilatore | ALR_ERRORE_MARCIA | Allarme errore marcia ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_MARCIA | Allarme errore marcia ventilatore | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_ESTERNO_02-Allarme Esterno 02 | ALR_ESTERNO_02-Allarme Esterno 02 | ALR_ESTERNO_02 | Allarme Esterno 02 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ESTERNO_02 | Allarme Esterno 02 | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO-Allarme fattibilità comandi da campo | #N/A | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO | #N/A | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO | Allarme fattibilità comandi da campo | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE-Allarme fattibilità comandi da supervisione | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE-Allarme fattibilità comandi da supervisione | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE | Allarme fattibilità comandi da supervisione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE | Allarme fattibilità comandi da supervisione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FC-Allarme freccia-croce | ALR_FC-Allarme freccia-croce | ALR_FC | Allarme freccia-croce | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_FC | Allarme freccia-croce | Impianto Canalizzazione | FC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FINECORSA_STACCO-Allarme finecorsa stacco | ALR_FINECORSA_STACCO-Allarme finecorsa stacco | ALR_FINECORSA_STACCO | Allarme finecorsa stacco | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_FINECORSA_STACCO | Allarme finecorsa stacco | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_FLUSSOSTATO-Allarme flussostato | ALR_FLUSSOSTATO-Allarme flussostato | ALR_FLUSSOSTATO | Allarme flussostato | Bypass-ANOMALIA | ALR_FLUSSOSTATO | Allarme flussostato | Impianto Bypass | Flussostato | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FREQUENZA_IN_USCITA-Allarme frequenza in uscita | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA-Allarme frequenza in uscita | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA | Allarme frequenza in uscita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA | Allarme frequenza in uscita | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | Smart road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_FUSIBILE_DA_TR-Allarme fusibile da TR | ALR_FUSIBILE_DA_TR-Allarme fusibile da TR | ALR_FUSIBILE_DA_TR | Allarme fusibile da TR | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_DA_TR | Allarme fusibile da TR | Impianto elettrico | Quadro elettrico/Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GE_SOVRACCARICO-Allarme GE sovraccarico | ALR_GE_SOVRACCARICO-Allarme GE sovraccarico | ALR_GE_SOVRACCARICO | Allarme GE sovraccarico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GE_SOVRACCARICO | Allarme GE sovraccarico | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS | Centrale VOIP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS | SOS generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Bypass-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Bypass-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Canalizzazione | FC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GENERALE_UPS_QCA-Allarme generale UPS da QCA | ALR_GENERALE_UPS_QCA-Allarme generale UPS da QCA | ALR_GENERALE_UPS_QCA | Allarme generale UPS da QCA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_UPS_QCA | Allarme generale UPS da QCA | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI-Allarme guasto centralina sensori | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI-Allarme guasto centralina sensori | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI | Allarme guasto centralina sensori | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI | Allarme guasto centralina sensori | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria/AIR | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_DRIVER-Allarme guasto driver | ALR_GUASTO_DRIVER-Allarme guasto driver | ALR_GUASTO_DRIVER | Allarme guasto driver | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_DRIVER | Allarme guasto driver | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Bypass-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Impianto bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_SIRENA-Allarme guasto sirena | ALR_GUASTO_SIRENA-Allarme guasto sirena | ALR_GUASTO_SIRENA | Allarme guasto sirena | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SIRENA | Allarme guasto sirena | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_GUASTO_TVCC-Allarme guasto telecamera | ALR_GUASTO_TVCC-Allarme guasto telecamera | ALR_GUASTO_TVCC | Allarme guasto telecamera | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GUASTO_TVCC | Allarme guasto telecamera | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Impianto rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Impianto rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA-Allarme incendio altra canna | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA-Allarme incendio altra canna | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA | Allarme incendio altra canna | Incendio | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA | Allarme incendio altra canna | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA-Allarme incendio in galleria da forzatura | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA-Allarme incendio in galleria da forzatura | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA | Allarme incendio in galleria da forzatura | Incendio | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA | Allarme incendio in galleria da forzatura | Impianto Rilevazione Incendio | Zona incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_INCENDIO_VENTILATORE-Allarme incendio ventilatore | ALR_INCENDIO_VENTILATORE-Allarme incendio ventilatore | ALR_INCENDIO_VENTILATORE | Allarme incendio ventilatore | Ventilazione | ALR_INCENDIO_VENTILATORE | Allarme incendio ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD-Allarme incidente corsia Nord | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD-Allarme incidente corsia Nord | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD | Allarme incidente corsia Nord | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD | Allarme incidente corsia Nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD-Allarme incidente corsia Sud | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD-Allarme incidente corsia Sud | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD | Allarme incidente corsia Sud | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD | Allarme incidente corsia Sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INCIDENTE_DX-Allarme incidente lato destro | ALR_INCIDENTE_DX-Allarme incidente lato destro | ALR_INCIDENTE_DX | Allarme incidente lato destro | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_DX | Allarme incidente lato destro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI-Allarme incidente lato destro quadri | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI-Allarme incidente lato destro quadri | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI | Allarme incidente lato destro quadri | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI | Allarme incidente lato destro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INCIDENTE_SX-Allarme incidente lato sinistro | ALR_INCIDENTE_SX-Allarme incidente lato sinistro | ALR_INCIDENTE_SX | Allarme incidente lato sinistro | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_SX | Allarme incidente lato sinistro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI-Allarme incidente lato sinistro quadri | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI-Allarme incidente lato sinistro quadri | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI | Allarme incidente lato sinistro quadri | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI | Allarme incidente lato sinistro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INSERIMENTO_UNITA-Allarme inserimento unità | ALR_INSERIMENTO_UNITA-Allarme inserimento unità | ALR_INSERIMENTO_UNITA | Allarme inserimento unità | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_INSERIMENTO_UNITA | Allarme inserimento unità | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INT-Allarme Interruttore | ALR_INT-Allarme Interruttore | ALR_INT | Allarme Interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT | Allarme Interruttore | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD-Allarme lavaggio caso 1 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD-Allarme lavaggio caso 1 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD | Allarme lavaggio caso 1 Nord | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD | Allarme lavaggio caso 1 Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD-Allarme lavaggio caso 1 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD-Allarme lavaggio caso 1 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD | Allarme lavaggio caso 1 Sud | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD | Allarme lavaggio caso 1 Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD-Allarme lavaggio caso 2 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD-Allarme lavaggio caso 2 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD | Allarme lavaggio caso 2 Nord | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD | Allarme lavaggio caso 2 Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD-Allarme lavaggio caso 2 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD-Allarme lavaggio caso 2 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD | Allarme lavaggio caso 2 Sud | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD | Allarme lavaggio caso 2 Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD-Allarme lavaggio caso 3 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD-Allarme lavaggio caso 3 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD | Allarme lavaggio caso 3 Nord | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD | Allarme lavaggio caso 3 Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD-Allarme lavaggio caso 3 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD-Allarme lavaggio caso 3 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD | Allarme lavaggio caso 3 Sud | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD | Allarme lavaggio caso 3 Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO-Allarme livello acqua minimo | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO-Allarme livello acqua minimo | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO | Allarme livello acqua minimo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO | Allarme livello acqua minimo | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_LOGICA_BLOCCATA-Allarme logica bloccata | ALR_LOGICA_BLOCCATA-Allarme logica bloccata | ALR_LOGICA_BLOCCATA | Allarme logica bloccata | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LOGICA_BLOCCATA | Allarme logica bloccata | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Impianto Videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Impianto Videosorveglianza | DVR | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Impianto Videosorveglianza | Videosorveglianza generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata apertura interruttore | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata apertura interruttore | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata apertura interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata apertura interruttore | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Impianto Antincendio | Cavo scaldante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Impianto Antincendio | Resistenza serbatoio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Bypass-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata attivazione CE1 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata attivazione CE1 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata attivazione CE1 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata attivazione CE1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata attivazione CE2 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata attivazione CE2 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata attivazione CE2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata attivazione CE2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata interruttore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata interruttore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata interruttore | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Impianto Antincendio | Cavo scaldante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Impianto Antincendio | Resistenza serbatoio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Bypass-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata disattivazione CE1 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata disattivazione CE1 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata disattivazione CE1 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata disattivazione CE1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata disattivazione CE2 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata disattivazione CE2 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata disattivazione CE2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata disattivazione CE2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Bypass-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto illuminazione | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto illuminazione | Crepuscolare | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto illuminazione | Illuminazione permanente | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX-Allarme mancato comando dx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX-Allarme mancato comando dx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX | Allarme mancato comando dx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX | Allarme mancato comando dx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX-Allarme mancato comando sx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX-Allarme mancato comando sx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX | Allarme mancato comando sx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX | Allarme mancato comando sx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto illuminazione | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto illuminazione | Crepuscolare | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto illuminazione | Illuminazione permanente | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE-Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE-Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE | Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE | Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MASSIMA_CORRENTE-Allarme corrente massima | ALR_MASSIMA_CORRENTE-Allarme corrente massima | ALR_MASSIMA_CORRENTE | Allarme corrente massima | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_MASSIMA_CORRENTE | Allarme corrente massima | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MAX_TENSIONE-Allarme massima tensione | ALR_MAX_TENSIONE-Allarme massima tensione | ALR_MAX_TENSIONE | Allarme massima tensione | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_MAX_TENSIONE | Allarme massima tensione | Smart road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio | Zona incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_113-Allarme memoria 113 | ALR_MEMORIA_113-Allarme memoria 113 | ALR_MEMORIA_113 | Allarme memoria 113 | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_113 | Allarme memoria 113 | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_115-Allarme memoria 115 | ALR_MEMORIA_115-Allarme memoria 115 | ALR_MEMORIA_115 | Allarme memoria 115 | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_115 | Allarme memoria 115 | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_118-Allarme memoria 118 | ALR_MEMORIA_118-Allarme memoria 118 | ALR_MEMORIA_118 | Allarme memoria 118 | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_118 | Allarme memoria 118 | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_803116-Allarme memoria SOS soccorso meccanico | ALR_MEMORIA_803116-Allarme memoria SOS soccorso meccanico | ALR_MEMORIA_803116 | Allarme memoria SOS soccorso meccanico | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_803116 | Allarme memoria SOS soccorso meccanico | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_CO-Allarme memoria CO | ALR_MEMORIA_CO-Allarme memoria CO | ALR_MEMORIA_CO | Allarme memoria CO | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_CO | Allarme memoria CO | Impianto Ventilazione | Sensore CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO-Allarme memoria estintore 2 estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO-Allarme memoria estintore 2 estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO | Allarme memoria estintore 2 estratto | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO | Allarme memoria estintore 2 estratto | Impianto sos | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO-Allarme memoria estintore estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO-Allarme memoria estintore estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO | Allarme memoria estintore estratto | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO | Allarme memoria estintore estratto | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_OP-Allarme memoria OP | ALR_MEMORIA_OP-Allarme memoria OP | ALR_MEMORIA_OP | Allarme memoria OP | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_OP | Allarme memoria OP | Impianto Ventilazione | Sensore OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA-Allarme memoria porta manichetta aperta | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA-Allarme memoria porta manichetta aperta | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA | Allarme memoria porta manichetta aperta | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA | Allarme memoria porta manichetta aperta | Impianto sos | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS-Allarme memoria pulsante chiamata sos | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS-Allarme memoria pulsante chiamata sos | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS | Allarme memoria pulsante chiamata sos | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS | Allarme memoria pulsante chiamata sos | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MEZZI_PESANTI_DX-Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_DX-Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_DX | Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_DX | Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato destro | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato destro | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato destro | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato destro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_MEZZI_PESANTI_SX-Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_SX-Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_SX | Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_SX | Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato sinistro | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato sinistro | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato sinistro | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato sinistro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE-Allarme Minimo Livello Aspirazione | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE-Allarme Minimo Livello Aspirazione | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE | Allarme Minimo Livello Aspirazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE | Allarme Minimo Livello Aspirazione | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_MISURA_METRICA-Allarme Guasto Misura Metrica | ALR_MISURA_METRICA-Allarme Guasto Misura Metrica | ALR_MISURA_METRICA | Allarme Guasto Misura Metrica | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_MISURA_METRICA | Allarme Guasto Misura Metrica | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_MOLLE_SCARICHE-Allarme molle scariche | ALR_MOLLE_SCARICHE-Allarme molle scariche | ALR_MOLLE_SCARICHE | Allarme molle scariche | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MOLLE_SCARICHE | Allarme molle scariche | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_NO-Allarme guasto sensore NO | ALR_NO-Allarme guasto sensore NO | ALR_NO | Allarme guasto sensore NO | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_NO | Allarme guasto sensore NO | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | Antincendio-ANOMALIA | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_NON_RAGGIUNGIBILE-Dispositivo non raggiungibile | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE-Dispositivo non raggiungibile | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE | Dispositivo non raggiungibile | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE | Dispositivo non raggiungibile | Illuminazione punto-punto | Centralina/Luce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI-Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI-Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI | Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI | Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD-Allarme oggetto disperso dir. nord | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD-Allarme oggetto disperso dir. nord | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD | Allarme oggetto disperso dir. nord | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD | Allarme oggetto disperso dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD-Allarme oggetto disperso dir. sud | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD-Allarme oggetto disperso dir. sud | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD | Allarme oggetto disperso dir. sud | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD | Allarme oggetto disperso dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD-Allarme pedone in piazzola nord | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD-Allarme pedone in piazzola nord | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD | Allarme pedone in piazzola nord | Pedone | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD | Allarme pedone in piazzola nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD-Allarme pedone in piazzola sud | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD-Allarme pedone in piazzola sud | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD | Allarme pedone in piazzola sud | Pedone | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD | Allarme pedone in piazzola sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA-Allarme perdita video corsia lenta | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA-Allarme perdita video corsia lenta | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA | Allarme perdita video corsia lenta | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA | Allarme perdita video corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PICCHETTI-Allarme picchetti | ALR_PICCHETTI-Allarme picchetti | ALR_PICCHETTI | Allarme picchetti | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_PICCHETTI | Allarme picchetti | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PITTO-Allarme pittogramma PMV | ALR_PITTO-Allarme pittogramma PMV | ALR_PITTO | Allarme pittogramma PMV | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_PITTO | Allarme pittogramma PMV | Impianto PMV e FC | PMV | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PMV-Allarme pannello messaggio variabile | ALR_PMV-Allarme pannello messaggio variabile | ALR_PMV | Allarme pannello messaggio variabile | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_PMV | Allarme pannello messaggio variabile | Impianto canalizzazione | PMV generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PORTA_APERTA_DX-Allarme porta aperta dx | ALR_PORTA_APERTA_DX-Allarme porta aperta dx | ALR_PORTA_APERTA_DX | Allarme porta aperta dx | Soccorso SOS | ALR_PORTA_APERTA_DX | Allarme porta aperta dx | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
ALR_PORTA_APERTA_SX-Allarme porta aperta sx | ALR_PORTA_APERTA_SX-Allarme porta aperta sx | ALR_PORTA_APERTA_SX | Allarme porta aperta sx | Soccorso SOS | ALR_PORTA_APERTA_SX | Allarme porta aperta sx | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA-Allarme posizione incendio sopra soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA-Allarme posizione incendio sopra soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA | Allarme posizione incendio sopra soglia | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA | Allarme posizione incendio sopra soglia | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Alta | Rosso | SI
ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA-Allarme posizione incendio sotto soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA-Allarme posizione incendio sotto soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA | Allarme posizione incendio sotto soglia | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA | Allarme posizione incendio sotto soglia | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Alta | Rosso | SI
ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe-Preallarme vibrazione | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe-Preallarme vibrazione | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe | Preallarme vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe | Preallarme vibrazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Bypass | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Bypass | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Impianto bypass | Porta bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Bypass | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Impianto bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Bypass | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Impianto bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA-Allarme priorità microfono attiva | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA-Allarme priorità microfono attiva | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA | Allarme priorità microfono attiva | Impianto Radio | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA | Allarme priorità microfono attiva | Impianto radio | Centrale sonora | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA-Allarme protezione intervenuta pompa | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA-Allarme protezione intervenuta pompa | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA | Allarme protezione intervenuta pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA | Allarme protezione intervenuta pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_PULSANTE_ARRESTO-Allarme Pulsante D'arresto | ALR_PULSANTE_ARRESTO-Allarme Pulsante D'arresto | ALR_PULSANTE_ARRESTO | Allarme Pulsante D'arresto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PULSANTE_ARRESTO | Allarme Pulsante D'arresto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_QIG_SCATTATO_INT-Allarme interruttore | ALR_QIG_SCATTATO_INT-Allarme interruttore | ALR_QIG_SCATTATO_INT | Allarme interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_QIG_SCATTATO_INT | Allarme interruttore | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE-Allarme richiesta avviamento pompe | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE-Allarme richiesta avviamento pompe | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE | Allarme richiesta avviamento pompe | Antincendio | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE | Allarme richiesta avviamento pompe | Impianto Antincendio | PompaMotopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme richiesto avvio pompa SOS | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme richiesto avvio pompa SOS | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme richiesto avvio pompa SOS | Antincendio | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme richiesto avvio pompa SOS | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | GI-Elettrico-ANOMALIA | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | Smart Road | GI -Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RILEVATORE-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE | Allarme rilevatore | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_RILEVATORE | Allarme rilevatore | Impianto Elettrico | Centrale antintrusione | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
ALR_RILEVATORE_2_IMP-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE_2_IMP-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE_2_IMP | Allarme rilevatore | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_RILEVATORE_2_IMP | Allarme rilevatore | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS-Allarme riserva idrica pompa SOS | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS-Allarme riserva idrica pompa SOS | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS | Allarme riserva idrica pompa SOS | Antincendio-ANOMALIA | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS | Allarme riserva idrica pompa SOS | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SCALDIGLIA_MOTORE-Allarme scaldiglia motore | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE-Allarme scaldiglia motore | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE | Allarme scaldiglia motore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE | Allarme scaldiglia motore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SCARICATORI_TENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_TENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_TENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SCARICATORI_TENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico | Scaricatori quadro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SCARSA_VISIB_FUMO-Allarme scarsa visibilità/fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO-Allarme scarsa visibilità/fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO | Allarme scarsa visibilità/fumo | Fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO | Allarme scarsa visibilità/fumo | Impianto videosorveglianza | Telecamera bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO-Allarme semaforo giallo guasto | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO-Allarme semaforo giallo guasto | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO | Allarme semaforo giallo guasto | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO | Allarme semaforo giallo guasto | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO-Allarme semaforo rosso guasto | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO-Allarme semaforo rosso guasto | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO | Allarme semaforo rosso guasto | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO | Allarme semaforo rosso guasto | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO-Allarme semaforo verde guasto | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO-Allarme semaforo verde guasto | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO | Allarme semaforo verde guasto | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO | Allarme semaforo verde guasto | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_SENSORE_RADAR-Allarme sensore Radar | ALR_SENSORE_RADAR-Allarme sensore Radar | ALR_SENSORE_RADAR | Allarme sensore Radar | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_SENSORE_RADAR | Allarme sensore Radar | Smart Road | Sensore radar | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Impianto illuminazione | Sonda luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA-Allarme sequenza fase errata | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA-Allarme sequenza fase errata | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA | Allarme sequenza fase errata | Antincendio-ANOMALIA | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA | Allarme sequenza fase errata | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO-Allarme serbatoio acqua vuoto | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO-Allarme serbatoio acqua vuoto | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO | Allarme serbatoio acqua vuoto | Antincendio-ANOMALIA | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO | Allarme serbatoio acqua vuoto | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE-Allarme shutdown imminente | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE-Allarme shutdown imminente | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE | Allarme shutdown imminente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE | Allarme shutdown imminente | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA-Allarme shutdown in attesa | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA-Allarme shutdown in attesa | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA | Allarme shutdown in attesa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA | Allarme shutdown in attesa | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SIMULATO_1-Allarme simulato 1 | ALR_SIMULATO_1-Allarme simulato 1 | ALR_SIMULATO_1 | Allarme simulato 1 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SIMULATO_1 | Allarme simulato 1 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SIMULATO_2-Allarme simulato 2 | ALR_SIMULATO_2-Allarme simulato 2 | ALR_SIMULATO_2 | Allarme simulato 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SIMULATO_2 | Allarme simulato 2 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SIMULATO_3-Allarme simulato 3 | ALR_SIMULATO_3-Allarme simulato 3 | ALR_SIMULATO_3 | Allarme simulato 3 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SIMULATO_3 | Allarme simulato 3 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SIMULAZIONE-Allarme simulazione | ALR_SIMULAZIONE-Allarme simulazione | ALR_SIMULAZIONE | Allarme simulazione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_SIMULAZIONE | Allarme simulazione | Impianto illuminazione | Sonda luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC-Allarme sincronizzazione PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC-Allarme sincronizzazione PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC | Allarme sincronizzazione PLC | Errore PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC | Allarme sincronizzazione PLC | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
ALR_SOCCORRITORE-Allarme soccorritore | ALR_SOCCORRITORE-Allarme soccorritore | ALR_SOCCORRITORE | Allarme soccorritore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE | Allarme soccorritore | Impianto elettrico | Gruppo soccorritore/UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SONDA_ASSORBIMENTO-Allarme sonda assorbimento | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO-Allarme sonda assorbimento | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO | Allarme sonda assorbimento | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO | Allarme sonda assorbimento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SONDA_VIBRAZIONE-Allarme sonda vibrazione | ALR_SONDA_VIBRAZIONE-Allarme sonda vibrazione | ALR_SONDA_VIBRAZIONE | Allarme sonda vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SONDA_VIBRAZIONE | Allarme sonda vibrazione | Impianto ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO-Allarme sovrapotenza In Ingresso | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO-Allarme sovrapotenza In Ingresso | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO | Allarme sovrapotenza In Ingresso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO | Allarme sovrapotenza In Ingresso | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SOVRAVELOCITA_GE-Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | ALR_SOVRAVELOCITA_GE-Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | ALR_SOVRAVELOCITA_GE | Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_SOVRAVELOCITA_GE | Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Ventilazione | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1-Allarme superamento soglia 1 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1-Allarme superamento soglia 1 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1 | Allarme superamento soglia 1 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1 | Allarme superamento soglia 1 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2-Allarme superamento soglia 2 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2-Allarme superamento soglia 2 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2 | Allarme superamento soglia 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2 | Allarme superamento soglia 2 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3-Allarme superamento soglia 3 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3-Allarme superamento soglia 3 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3 | Allarme superamento soglia 3 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3 | Allarme superamento soglia 3 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4-Allarme superamento soglia 4 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4-Allarme superamento soglia 4 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4 | Allarme superamento soglia 4 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4 | Allarme superamento soglia 4 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5-Allarme superamento soglia 5 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5-Allarme superamento soglia 5 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5 | Allarme superamento soglia 5 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5 | Allarme superamento soglia 5 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6-Allarme superamento soglia 6 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6-Allarme superamento soglia 6 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6 | Allarme superamento soglia 6 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6 | Allarme superamento soglia 6 | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_SWITCH_PRIMARIO-Allarme switch su primario | ALR_SWITCH_PRIMARIO-Allarme switch su primario | ALR_SWITCH_PRIMARIO | Allarme switch su primario | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_SWITCH_PRIMARIO | Allarme switch su primario | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE-Allarme alta temperatura reattore principale | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE-Allarme alta temperatura reattore principale | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE | Allarme alta temperatura reattore principale | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE | Allarme alta temperatura reattore principale | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE-Allarme alta temperatura reattore serie | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE-Allarme alta temperatura reattore serie | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE | Allarme alta temperatura reattore serie | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE | Allarme alta temperatura reattore serie | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA-Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA-Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA | Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | Bypass-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA | Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | Impianto bypass | Sentore temperatura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEMPERATURA_PIASTRA-Allarme sovratemperatura piastra | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA-Allarme sovratemperatura piastra | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA | Allarme sovratemperatura piastra | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA | Allarme sovratemperatura piastra | Smart Road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | Smart road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TENSIONE_IN_USCITA-Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | ALR_TENSIONE_IN_USCITA-Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | ALR_TENSIONE_IN_USCITA | Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_IN_USCITA | Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA | Allarme termica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TERMICA | Allarme termica | Impianto elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA | Allarme termica | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TERMICA | Allarme termica | Impianto ventilazione | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TERMICO_VENTILATORE-Allarme termico ventilatore | ALR_TERMICO_VENTILATORE-Allarme termico ventilatore | ALR_TERMICO_VENTILATORE | Allarme termico ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TERMICO_VENTILATORE | Allarme termico ventilatore | Impianto bypass | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Antincendio-ANOMALIA | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE-Allarme time-out aspirazione | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE-Allarme time-out aspirazione | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE | Allarme time-out aspirazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE | Allarme time-out aspirazione | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE-Allarme time-out immissione | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE-Allarme time-out immissione | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE | Allarme time-out immissione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE | Allarme time-out immissione | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2-Allarme interruttore linea 2 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2-Allarme interruttore linea 2 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2 | Allarme interruttore linea 2 aperto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2 | Allarme interruttore linea 2 aperto | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1-Allarme interruttore linea 1 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1-Allarme interruttore linea 1 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1 | Allarme interruttore linea 1 aperto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1 | Allarme interruttore linea 1 aperto | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TLC_CONTESTO-Allarme telecamera di contesto | ALR_TLC_CONTESTO-Allarme telecamera di contesto | ALR_TLC_CONTESTO | Allarme telecamera di contesto | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_TLC_CONTESTO | Allarme telecamera di contesto | Smart Road | Rilevatore contromano | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TLC_TERMICA-Allarme telecamera Termica | ALR_TLC_TERMICA-Allarme telecamera Termica | ALR_TLC_TERMICA | Allarme telecamera Termica | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_TLC_TERMICA | Allarme telecamera Termica | Smart Road | Telecamera termica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TRIP_I-Allarme Corrente | ALR_TRIP_I-Allarme Corrente | ALR_TRIP_I | Allarme Corrente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_I | Allarme Corrente | Impianto elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_TRIP_IE-Allarme Corrente Nominale | ALR_TRIP_IE-Allarme Corrente Nominale | ALR_TRIP_IE | Allarme Corrente Nominale | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_IE | Allarme Corrente Nominale | Impianto elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_BLOCCATO-Allarme ups bloccato | ALR_UPS_BLOCCATO-Allarme ups bloccato | ALR_UPS_BLOCCATO | Allarme ups bloccato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_BLOCCATO | Allarme ups bloccato | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_IN_BATTERIA-Allarme UPS in batteria | ALR_UPS_IN_BATTERIA-Allarme UPS in batteria | ALR_UPS_IN_BATTERIA | Allarme UPS in batteria | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_BATTERIA | Allarme UPS in batteria | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_IN_BYPASS-Allarme UPS in bypass | ALR_UPS_IN_BYPASS-Allarme UPS in bypass | ALR_UPS_IN_BYPASS | Allarme UPS in bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_BYPASS | Allarme UPS in bypass | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO-Allarme inverter Attivo | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO-Allarme inverter Attivo | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO | Allarme inverter Attivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO | Allarme inverter Attivo | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO-Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO-Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO | Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO | Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO-Allarme ventilatori in aumento | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO-Allarme ventilatori in aumento | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO | Allarme ventilatori in aumento | Ventilazione | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO | Allarme ventilatori in aumento | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE-Allarme ventilatori in diminuzione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE-Allarme ventilatori in diminuzione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE | Allarme ventilatori in diminuzione | Ventilazione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE | Allarme ventilatori in diminuzione | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VENTILATORI_STABILI-Allarme ventilatori stabili | ALR_VENTILATORI_STABILI-Allarme ventilatori stabili | ALR_VENTILATORI_STABILI | Allarme ventilatori stabili | Ventilazione | ALR_VENTILATORI_STABILI | Allarme ventilatori stabili | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR_VIBRA_BASAMENTO-Allarme vibrazioni basamento | ALR_VIBRA_BASAMENTO-Allarme vibrazioni basamento | ALR_VIBRA_BASAMENTO | Allarme vibrazioni basamento | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRA_BASAMENTO | Allarme vibrazioni basamento | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_VIBRA_CARCASSA-Allarme vibrazioni carcassa | ALR_VIBRA_CARCASSA-Allarme vibrazioni carcassa | ALR_VIBRA_CARCASSA | Allarme vibrazioni carcassa | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRA_CARCASSA | Allarme vibrazioni carcassa | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO-Allarme vibrazione cuscinetto | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO-Allarme vibrazione cuscinetto | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO | Allarme vibrazione cuscinetto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO | Allarme vibrazione cuscinetto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
ALR-CUM-VENT-NORD-Allarme cumulativo ventilatore Nord | ALR-CUM-VENT-NORD-Allarme cumulativo ventilatore Nord | ALR-CUM-VENT-NORD | Allarme cumulativo ventilatore Nord | Ventilazione-ANOMALIA | ALR-CUM-VENT-NORD | Allarme cumulativo ventilatore Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ALR-CUM-VENT-SUD-Allarme cumulativo ventilatore Sud | ALR-CUM-VENT-SUD-Allarme cumulativo ventilatore Sud | ALR-CUM-VENT-SUD | Allarme cumulativo ventilatore Sud | Ventilazione-ANOMALIA | ALR-CUM-VENT-SUD | Allarme cumulativo ventilatore Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1-Allarme dispositivo in errore CE1 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1-Allarme dispositivo in errore CE1 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1 | Allarme dispositivo in errore CE1 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1 | Allarme dispositivo in errore CE1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2-Allarme dispositivo in errore CE2 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2-Allarme dispositivo in errore CE2 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2 | Allarme dispositivo in errore CE2 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2 | Allarme dispositivo in errore CE2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
ANOMALIA_PLC-Anomalia plc | ANOMALIA_PLC-Anomalia plc | ANOMALIA_PLC | Anomalia plc | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ANOMALIA_PLC | Anomalia plc | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
CAMERA_FAULT_DIR_NORD-Allarme camera KO dir. nord | CAMERA_FAULT_DIR_NORD-Allarme camera KO dir. nord | CAMERA_FAULT_DIR_NORD | Allarme camera KO dir. nord | Videosorveglianza-ANOMALIA | CAMERA_FAULT_DIR_NORD | Allarme camera KO dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
CAMERA_FAULT_DIR_SUD-Allarme camera KO dir. sud | CAMERA_FAULT_DIR_SUD-Allarme camera KO dir. sud | CAMERA_FAULT_DIR_SUD | Allarme camera KO dir. sud | Videosorveglianza-ANOMALIA | CAMERA_FAULT_DIR_SUD | Allarme camera KO dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_1-Allarme coda in corsia di emergenza | CODA_CORSIA_1-Allarme coda in corsia di emergenza | CODA_CORSIA_1 | Allarme coda in corsia di emergenza | Coda | CODA_CORSIA_1 | Allarme coda in corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_LENTA-Allarme coda in corsia lenta | CODA_CORSIA_LENTA-Allarme coda in corsia lenta | CODA_CORSIA_LENTA | Allarme coda in corsia lenta | Coda | CODA_CORSIA_LENTA | Allarme coda in corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA-Allarme forte rallentamento corsia lenta | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA-Allarme forte rallentamento corsia lenta | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA | Allarme forte rallentamento corsia lenta | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA | Allarme forte rallentamento corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
FUMO_CORSIA_LENTA-Allarme fumo corsia lenta | FUMO_CORSIA_LENTA-Allarme fumo corsia lenta | FUMO_CORSIA_LENTA | Allarme fumo corsia lenta | Fumo | FUMO_CORSIA_LENTA | Allarme fumo corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Fumo | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Fumo | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Fumo | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Fumo | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
INCENDIO_CORSIA_1-Allarme incendio corsia di emergenza | INCENDIO_CORSIA_1-Allarme incendio corsia di emergenza | INCENDIO_CORSIA_1 | Allarme incendio corsia di emergenza | Incendio | INCENDIO_CORSIA_1 | Allarme incendio corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
INCENDIO_CORSIA_2-Allarme incendio corsia di marcia | INCENDIO_CORSIA_2-Allarme incendio corsia di marcia | INCENDIO_CORSIA_2 | Allarme incendio corsia di marcia | Incendio | INCENDIO_CORSIA_2 | Allarme incendio corsia di marcia | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
INCENDIO_CORSIA_3-Allarme incendio corsia veloce | INCENDIO_CORSIA_3-Allarme incendio corsia veloce | INCENDIO_CORSIA_3 | Allarme incendio corsia veloce | Incendio | INCENDIO_CORSIA_3 | Allarme incendio corsia veloce | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO-Allarme livello acqua troppo pieno | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO-Allarme livello acqua troppo pieno | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO | Allarme livello acqua troppo pieno | Antincendio-ANOMALIA | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO | Allarme livello acqua troppo pieno | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua/Vasca antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MANCATO_AVVIO_POMPA-Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | MANCATO_AVVIO_POMPA-Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | MANCATO_AVVIO_POMPA | Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_POMPA | Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme mancato avvio pompa SOS | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme mancato avvio pompa SOS | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme mancato avvio pompa SOS | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme mancato avvio pompa SOS | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MANOMISSIONE_DIR_NORD-Allarme manomissione dir. nord | MANOMISSIONE_DIR_NORD-Allarme manomissione dir. nord | MANOMISSIONE_DIR_NORD | Allarme manomissione dir. nord | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE_DIR_NORD | Allarme manomissione dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
MANOMISSIONE_DIR_SUD-Allarme manomissione dir. sud | MANOMISSIONE_DIR_SUD-Allarme manomissione dir. sud | MANOMISSIONE_DIR_SUD | Allarme manomissione dir. sud | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE_DIR_SUD | Allarme manomissione dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
MISURA_DIR_FAULT-Allarme misurazione direzione fallita | MISURA_DIR_FAULT-Allarme misurazione direzione fallita | MISURA_DIR_FAULT | Allarme misurazione direzione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_DIR_FAULT | Allarme misurazione direzione fallita | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PEDONE_CORSIA_LENTA-Allarme pedone corsia lenta | PEDONE_CORSIA_LENTA-Allarme pedone corsia lenta | PEDONE_CORSIA_LENTA | Allarme pedone corsia lenta | Pedone | PEDONE_CORSIA_LENTA | Allarme pedone corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Pedone | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Pedone | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Pedone | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Pedone | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD-Preallarme incendio direzione nord | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD-Preallarme incendio direzione nord | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD | Preallarme incendio direzione nord | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD | Preallarme incendio direzione nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD-Preallarme incendio direzione sud | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD-Preallarme incendio direzione sud | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD | Preallarme incendio direzione sud | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD | Preallarme incendio direzione sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
PRE_ALR_CENTRALINA-Preallarme centralina | PRE_ALR_CENTRALINA-Preallarme centralina | PRE_ALR_CENTRALINA | Preallarme centralina | Antincendio-ANOMALIA | PRE_ALR_CENTRALINA | Preallarme centralina | Impianto Antincendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PREALLARME_CENTRALINA_FAULT-Preallarme centralina termometrica trasformatore | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT-Preallarme centralina termometrica trasformatore | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT | Preallarme centralina termometrica trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT | Preallarme centralina termometrica trasformatore | Impianto elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO-Preallarme vibrazioni basamento | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO-Preallarme vibrazioni basamento | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO | Preallarme vibrazioni basamento | Ventilazione-ANOMALIA | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO | Preallarme vibrazioni basamento | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
PREALLARME_VIBRA_CARCASSA-Preallarme vibrazioni carcassa | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA-Preallarme vibrazioni carcassa | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA | Preallarme vibrazioni carcassa | Ventilazione-ANOMALIA | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA | Preallarme vibrazioni carcassa | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | QVVF | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA-Allarme serranda in apertura media | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA-Allarme serranda in apertura media | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA | Allarme serranda in apertura media | Bypass-Apertura Porte o Serrande | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA | Allarme serranda in apertura media | Impianto bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD-Allarme traffico bloccato direzione Nord | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD-Allarme traffico bloccato direzione Nord | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD | Allarme traffico bloccato direzione Nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD | Allarme traffico bloccato direzione Nord | Impianto Ventilazione | ventilazione generale/parametrizzazione soglie sensori | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD-Allarme traffico bloccato direzione Sud | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD-Allarme traffico bloccato direzione Sud | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD | Allarme traffico bloccato direzione Sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD | Allarme traffico bloccato direzione Sud | Impianto Ventilazione | ventilazione generale/parametrizzazione soglie sensori | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo contromano corsia lenta | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo contromano corsia lenta | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo contromano corsia lenta | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo contromano corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo fermo corsia lenta | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo fermo corsia lenta | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo fermo corsia lenta | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo fermo corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO

## NEW-Allarmi (hidden)
nome+descrizione | CHECK nome+descrizione | AGR | GALLERIA | STRADA | CATEGORIA ALLARME | CODICE ALLARME | DESCRIZIONE ALLARME | IMPIANTO | DISPOSITIVO | PRESENTE IN PROCEDURA | CHI VISUALIZZA L'ALLARME | ID ISTRUZIONE OPERATIVA ALLARMI | PRIORITÀ ALLARME | COLORE NOTIFICA ALLARME | ALLARME SONORO RMT | NOTE Sinelec al 09/08/2024 | NOTE Sinelec al 08/10/2024 | NOTE Sinelec al 21/10/2024
ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | Campania | STARZE | SS 18 VAR CILENTANA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | Campania | STARZE | SS 18 VAR CILENTANA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Radio | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto radio | Centrale sonora | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO-Allarme avviamento in corso | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO-Allarme avviamento in corso | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO | Allarme avviamento in corso | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_ARRESTO_IN_CORSO-Allarme arresto in corso | ALR_ARRESTO_IN_CORSO-Allarme arresto in corso | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ARRESTO_IN_CORSO | Allarme arresto in corso | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_1-Allarme fault modulo 1 | ALR_FAULT_MODULO_1-Allarme fault modulo 1 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_1 | Allarme fault modulo 1 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_2-Allarme fault modulo 2 | ALR_FAULT_MODULO_2-Allarme fault modulo 2 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_2 | Allarme fault modulo 2 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_3-Allarme fault modulo 3 | ALR_FAULT_MODULO_3-Allarme fault modulo 3 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_3 | Allarme fault modulo 3 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_4-Allarme fault modulo 4 | ALR_FAULT_MODULO_4-Allarme fault modulo 4 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_4 | Allarme fault modulo 4 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_5-Allarme fault modulo 5 | ALR_FAULT_MODULO_5-Allarme fault modulo 5 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_5 | Allarme fault modulo 5 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_6-Allarme fault modulo 6 | ALR_FAULT_MODULO_6-Allarme fault modulo 6 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_6 | Allarme fault modulo 6 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_7-Allarme fault modulo 7 | ALR_FAULT_MODULO_7-Allarme fault modulo 7 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_7 | Allarme fault modulo 7 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_8-Allarme fault modulo 8 | ALR_FAULT_MODULO_8-Allarme fault modulo 8 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_8 | Allarme fault modulo 8 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_MODULO_9-Allarme fault modulo 9 | ALR_FAULT_MODULO_9-Allarme fault modulo 9 | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_9 | Allarme fault modulo 9 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_CPU-Allarme CPU | ALR_CPU-Allarme CPU | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Errore PLC | ALR_CPU | Allarme CPU | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_SEZ_SCATTATO-Allarme sezionatore scattato | ALR_SEZ_SCATTATO-Allarme sezionatore scattato | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SEZ_SCATTATO | Allarme sezionatore scattato | Impianto Elettrico | Sezionatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR-MULTI-FAULT-Allarme multimetro fault | ALR-MULTI-FAULT-Allarme multimetro fault | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR-MULTI-FAULT | Allarme multimetro fault | Impianto Elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuova associazione classe-dispositivo
CENTRALINA_TRIP_I-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP_I-Centralina trip | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_TRIP_I | Centralina trip | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuova associazione classe-dispositivo
CENTRALINA_TRIP-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP-Centralina trip | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_TRIP | Centralina trip | Impianto elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuova associazione classe-dispositivo
CENTRALINA_TRIP_GRUPPO-Centralina trip Gruppo | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO-Centralina trip Gruppo | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO | Centralina trip Gruppo | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico | Centrale antintrusione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Errore PLC | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | Piemonte | VERTA | SS 229 DEL LAGO D'ORTA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_SURRISCALDAMENTO-Allarme surriscaldamento | ALR_SURRISCALDAMENTO-Allarme surriscaldamento | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_SURRISCALDAMENTO | Allarme surriscaldamento | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_CORSIA_3-Allarme fault corsia veloce | ALR_FAULT_CORSIA_3-Allarme fault corsia veloce | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_FAULT_CORSIA_3 | Allarme fault corsia veloce | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_CORSIA_1-Allarme fault corsia di emergenza | ALR_FAULT_CORSIA_1-Allarme fault corsia di emergenza | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_FAULT_CORSIA_1 | Allarme fault corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_FAULT_CORSIA_2-Allarme fault corsia di marcia | ALR_FAULT_CORSIA_2-Allarme fault corsia di marcia | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_FAULT_CORSIA_2 | Allarme fault corsia di marcia | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_KO_CORSIA_1-Allarme non attiva corsia di emergenza | ALR_KO_CORSIA_1-Allarme non attiva corsia di emergenza | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_KO_CORSIA_1 | Allarme non attiva corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_KO_CORSIA_2-Allarme non attiva corsia di marcia | ALR_KO_CORSIA_2-Allarme non attiva corsia di marcia | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_KO_CORSIA_2 | Allarme non attiva corsia di marcia | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_KO_CORSIA_3-Allarme non attiva corsia veloce | ALR_KO_CORSIA_3-Allarme non attiva corsia veloce | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_KO_CORSIA_3 | Allarme non attiva corsia veloce | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR-SLOT-1-Allarme Slot 1 | ALR-SLOT-1-Allarme Slot 1 | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-1 | Allarme Slot 1 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR-SLOT-2-Allarme Slot 2 | ALR-SLOT-2-Allarme Slot 2 | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-2 | Allarme Slot 2 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR-SLOT-3-Allarme Slot 3 | ALR-SLOT-3-Allarme Slot 3 | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-3 | Allarme Slot 3 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_COMUNICAZIONE_MODULO-Allarme comunicazione modulo | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO-Allarme comunicazione modulo | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO | Allarme comunicazione modulo | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD-Allarme incendio in galleria da TLC Nord | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD-Allarme incendio in galleria da TLC Nord | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD | Allarme incendio in galleria da TLC Nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI | Nuovo inserimento classe allarme
INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD-Allarme incendio in galleria da TLC Sud | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD-Allarme incendio in galleria da TLC Sud | A2 | SERRA SPIGA | A2 | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD | Allarme incendio in galleria da TLC Sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1-Allarme comunicazione porta 1 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1-Allarme comunicazione porta 1 | Lazio | SANT'ANGELO E SAN QUIRICO | SS4 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1 | Allarme comunicazione porta 1 | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2-Allarme comunicazione porta 2 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2-Allarme comunicazione porta 2 | Lazio | SANT'ANGELO E SAN QUIRICO | SS4 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2 | Allarme comunicazione porta 2 | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3-Allarme comunicazione porta 3 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3-Allarme comunicazione porta 3 | Lazio | SANT'ANGELO E SAN QUIRICO | SS4 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3 | Allarme comunicazione porta 3 | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_ROTTURA_CAVO_2-Allarme rottura cavo termosensibile 2 | ALR_ROTTURA_CAVO_2-Allarme rottura cavo termosensibile 2 | Emilia Romagna | MONTECORONARO | SS 3 BIS | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_ROTTURA_CAVO_2 | Allarme rottura cavo termosensibile 2 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_GUASTO_FIBRA_2-Allarme guasto fibra 2 | ALR_GUASTO_FIBRA_2-Allarme guasto fibra 2 | Emilia Romagna | MONTECORONARO | SS 3 BIS | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_FIBRA_2 | Allarme guasto fibra 2 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento classe allarme
ALLARME_PRESSIONE-Allarme pressione | ALLARME_PRESSIONE-Allarme pressione | Emilia Romagna | MONTECORONARO | SS 3 BIS | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALLARME_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Rilevazione Incendio | Splitter | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO-Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO-Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | Emilia Romagna | MONTECORONARO | SS 3 BIS | Bypass-ANOMALIA | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO | Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | Impianto Ventilazione | Serranda/Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO-Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO-Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | Cosenza | MONACO | A2 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO | Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | Impianto Rilevazione Incendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | Campania | PARCO DELLA REGGIA | SS700 | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_MALFUNZIONAMENTO | Allarme malfunzionamento | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Campania | PARCO DELLA REGGIA | SS700 | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | Campania | PARCO DELLA REGGIA | SS700 | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_MALFUNZIONAMENTO | Allarme malfunzionamento | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Campania | PARCO DELLA REGGIA | SS700 | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
CONGESTION-Coda da tempi di percorrenza | CONGESTION-Coda da tempi di percorrenza | - | - | - | Coda | CONGESTION | Coda da tempi di percorrenza |  |  | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
SLOWDOWN-RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | SLOWDOWN-RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | - | - | - | Rallentamento | SLOWDOWN | RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA |  |  | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_INTRUSIONE_NORD-Allarme intrusione in cabina lato Nord | ALR_INTRUSIONE_NORD-Allarme intrusione in cabina lato Nord | Cosenza | Cillarese | A2 | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_INTRUSIONE_NORD | Allarme intrusione in cabina lato Nord | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI |  | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_INTRUSIONE_SUD-Allarme intrusione in cabina lato Sud | ALR_INTRUSIONE_SUD-Allarme intrusione in cabina lato Sud | Cosenza | Cillarese | A2 | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_INTRUSIONE_SUD | Allarme intrusione in cabina lato Sud | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI |  | Nuovo inserimento classe allarme
ALR_INT_SCATTATO_VALLE-Allarme interruttore a valle scattato | ALR_INT_SCATTATO_VALLE-Allarme interruttore a valle scattato | Cosenza | Cillarese | A2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_VALLE | Allarme interruttore a valle scattato | Impianto illuminazione | Regoaltore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO |  | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_INT_SCATTATO_MONTE-Allarme interruttore a monte scattato | ALR_INT_SCATTATO_MONTE-Allarme interruttore a monte scattato | Cosenza | Cillarese | A2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_MONTE | Allarme interruttore a monte scattato | Impianto illuminazione | Regoaltore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO |  | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | Cosenza | Cardona,Vittoria,Montegiordano | SS 106 VAR | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio | Zona incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuova associazione FILE PROCEDURA (classe-dispositivo)
ALR_UPS_ATTIVO-Allarme UPS Attivo | ALR_UPS_ATTIVO-Allarme UPS Attivo | Cosenza | Vittoria | SS 106 VAR VARIANTE DI MONTE GIORDANO | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_ATTIVO | Allarme UPS Attivo | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento IRIS prod/quality
ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina 2 incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina 2 incendio | Cosenza | Cardona | SS 106 VAR VARIANTE DI MONTE GIORDANO | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina 2 incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento IRIS prod/quality
ALR_GUASTO_CRI_MARCIA-Allarme guasto CRI marcia | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA-Allarme guasto CRI marcia | Cosenza | Cardona | SS 106 VAR VARIANTE DI MONTE GIORDANO | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA | Allarme guasto CRI marcia | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento IRIS prod/quality
ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO-Allarme guasto CRI sorpasso | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO-Allarme guasto CRI sorpasso | Cosenza | Cardona | SS 106 VAR VARIANTE DI MONTE GIORDANO | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO | Allarme guasto CRI sorpasso | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento IRIS prod/quality
ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1-Allarme trip Protezione I1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1-Allarme trip Protezione I1 | Perugia | Le Silve 1, Le Silve 2 | SS76 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1 | Allarme trip Protezione I1 | Impianto elettrico | Multimetro/SEPAM | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO |  |  | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2-Allarme trip Protezione I2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2-Allarme trip Protezione I2 | Perugia | Le Silve 1, Le Silve 2 | SS76 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2 | Allarme trip Protezione I2 | Impianto elettrico | Multimetro/SEPAM | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO |  |  | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3-Allarme trip Protezione I3 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3-Allarme trip Protezione I3 | Perugia | Le Silve 1, Le Silve 2 | SS76 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3 | Allarme trip Protezione I3 | Impianto elettrico | Multimetro/SEPAM | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO |  |  | Nuova associazione classe-dispositivo
ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | Cosenza | Le Silve 1, Le Silve 2 | SS76 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina ril. Incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI |  |  | Nuova associazione FILE PROCEDURA (classe-dispositivo)
ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO-Allarme temperatura bassa da Quadro | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO-Allarme temperatura bassa da Quadro | Perugia | Le Silve 1, Le Silve 2 | SS76 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO | Allarme temperatura bassa da Quadro | Impianto elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO |  |  | Nuova associazione classe-dispositivo
Note on H45: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Correggere a sistema refuso su "disponibile" mancava la lettera n
Note on F49: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Allarme Duplicato con quello alla riga 47?

## Categorie Allarmi (hidden)
MACRO CATEGORIE | CATEGORIE | DESCRIZIONE CATEGORIE
FUNZIONAMENTO | Allagamento | Rilevazione di Allagamento attraverso l'attivazione di sonde e sensori che hanno generato l'attivazione dell'allarme
| Antincendio | Rilevazione dell'avvio dell'Antincendio attraverso l'attivazione di pompe varie che hanno generato l'attivazione dell'allarme
| Bypass | Rilevazione dell'avvio di uno o più componenti del bypass che hanno generato l'allarme
| Bypass-Apertura Porte o Serrande | Rilevazione di apertura di porte/serrande di Bypass che hanno generato l'attivazione dell'allarme
| Cabina Elettrica-Intrusione | Rilevazione attraverso vari dispositivi dell'itrusione/manomissione in Cabina Elettrica che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Cambio Corsia | Rilevazione di Cambio Corsia attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Canalizzazione | Rilevazione dell'attivazione del Rotocarrello in caso di incidente che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Coda | Rilevazione di Coda attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Errore PLC | Rilevazione di errori logici del PLC dell'Impianto Rete dati che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Fumo | Rilevazione di Fumo attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Gruppo elettrogeno avviato | Rilevazione dell'avvio del Gruppo elettrogeno dell'impianto elettrico che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Idrometrico | Rilevazione del superamento soglie Idrometriche attraverso l'attivazione di sensori che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Impianto Radio | Rilevazione dell'attivazione del microfono dell'impianto radio che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Incendio | Rilevazione di un incendio attraverso la Centralina/Fibrolaser che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | Rilevazioni di inquinamento in galleria attraverso i sensori OP-AN-CO-NO della qualità dell'aria che hanno generato l'attivazione dell'allarme
| Interruttore generale scattato | Rilevazione dello scatto dell'interruttore generale dell'Impianto elettrico che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Meteo | Rilevazione di precipitazioni metereologiche attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Oggetto Disperso | Rilevazione di un Oggetto Disperso attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Pedone | Rilevazione di un Pedone attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Pre Allarme Incendio | Rilevazione di un possibile incendio attraverso sensori qualità aria/centralina rilevazione incendio/fibrolaser che hanno generato l'attivazione del Pre-allarme
| Rallentamento | Rilevazione di Rallentamento attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Soccorso SOS | Rilevazione possibili richieste di Soccorso SOS attraverso colonnine SOS o altri dispositivi che hanno generato l'attivazione dell'allarme
| Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | Rilevazioni del superamento delle soglie attraverso i sensori OP-AN-CO-NO della qualità dell'aria che hanno generato l'attivazione dell'allarme
| Telecamera Spostata | Rilevazione di un cambio inquadratura della telecamera che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Veicolo Contromano | Rilevazione di un veicolo contromano attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Veicolo Fermo | Rilevazione di un veicolo fermo attraverso analisi videoche ha generato l'attivazione dell'allarme
| Veicolo Lento | Rilevazione di un veicolo lento attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Veicolo Veloce | Rilevazione di un veicolo veloce attraverso analisi video che ha generato l'attivazione dell'allarme
| Ventilazione | Rilevazione di attivazione di processi di funzionamento dell'mpianto di ventilazione (Es. lavaggio) che hanno generato l'attivazione di allarmi
ANOMALIE TECNICHE / MALFUNZIONAMENTI | Allagamento-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto di Allagamento
| Antincendio-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Antincendio
| Bypass-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Bypass
| Cabina Elettrica-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Cabina Elettrica
| Canalizzazione-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Canalizzazione
| Cantieri IoT-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Cantieri IoT
| GI-Elettrico-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Elettrico delle GI
| Illuminazione-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto di Illuminazione
| Impianto Elettrico-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Elettrico
| Impianto Radio-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Radio
| Impianto Rete dati-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Rete Dati
| Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Rilevazione Incendio
| Impianto SOS-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto SOS
| SR-Pozzetto-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dei Pozzetti Tecnologici dell'Impianto Smart Road
| SR-Regolatori-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dei Regolatori dell'Impianto Smart Road
| Ventilazione-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Ventilazione
| Videosorveglianza-ANOMALIA | Anomalia tecnica/malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto Videosorveglianza

## RIFERIMENTO
dispo+nome+descrizione | nome+descrizione | check con rev4 | CHECK nome+descrizione | check nome | check descriz. | CATEGORIA ALLARME | CODICE ALLARME | DESCRIZIONE ALLARME | IMPIANTO | DISPOSITIVO | PRESENTE IN PROCEDURA | CHI VISUALIZZA L'ALLARME | ID ISTRUZIONE OPERATIVA ALLARMI | PRIORITÀ ALLARME | COLORE NOTIFICA ALLARME | ALLARME SONORO RMT | NOTE
Impianto Rete dati_Rack radio_ALL_PLC_RACK-Allarme plc rack | ALL_PLC_RACK-Allarme plc rack | ALL_PLC_RACK-Allarme plc rack | ALL_PLC_RACK-Allarme plc rack | ALL_PLC_RACK | Allarme plc rack | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALL_PLC_RACK | Allarme plc rack | Impianto Rete dati | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALLARME_DA_SOS-Allarme SOS premuto | ALLARME_DA_SOS-Allarme SOS premuto | ALLARME_DA_SOS-Allarme SOS premuto | ALLARME_DA_SOS-Allarme SOS premuto | ALLARME_DA_SOS | Allarme SOS premuto | Soccorso SOS | ALLARME_DA_SOS | Allarme SOS premuto | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Pompa_ALLARME_GENERICO-allarme generico | ALLARME_GENERICO-allarme generico | ALLARME_GENERICO-allarme generico | ALLARME_GENERICO-allarme generico | ALLARME_GENERICO | allarme generico | Antincendio-ANOMALIA | ALLARME_GENERICO | allarme generico | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio in cabina_ALLARME_INCENDIO_CABINA-Allarme incendio in cabina | ALLARME_INCENDIO_CABINA-Allarme incendio in cabina | ALLARME_INCENDIO_CABINA-Allarme incendio in cabina | ALLARME_INCENDIO_CABINA-Allarme incendio in cabina | ALLARME_INCENDIO_CABINA | Allarme incendio in cabina | Incendio | ALLARME_INCENDIO_CABINA | Allarme incendio in cabina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_CO_ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_OP_ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_113-Allarme SOS pulsante 113 | ALR_113-Allarme SOS pulsante 113 | ALR_113-Allarme SOS pulsante 113 | ALR_113-Allarme SOS pulsante 113 | ALR_113 | Allarme SOS pulsante 113 | Soccorso SOS | ALR_113 | Allarme SOS pulsante 113 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_115-Allarme SOS pulsante 115 | ALR_115-Allarme SOS pulsante 115 | ALR_115-Allarme SOS pulsante 115 | ALR_115-Allarme SOS pulsante 115 | ALR_115 | Allarme SOS pulsante 115 | Soccorso SOS | ALR_115 | Allarme SOS pulsante 115 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_118-Allarme SOS pulsante 118 | ALR_118-Allarme SOS pulsante 118 | ALR_118-Allarme SOS pulsante 118 | ALR_118-Allarme SOS pulsante 118 | ALR_118 | Allarme SOS pulsante 118 | Soccorso SOS | ALR_118 | Allarme SOS pulsante 118 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_800116-Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | ALR_800116-Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | ALR_800116-Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | ALR_800116-Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | ALR_800116 | Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | Soccorso SOS | ALR_800116 | Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_803116-Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | ALR_803116-Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | ALR_803116-Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | ALR_803116-Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | ALR_803116 | Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | Soccorso SOS | ALR_803116 | Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Allagamento_Sonda allagamento_ALR_ALLAGAMENTO-Allarme Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO-Allarme Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO-Allarme Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO-Allarme Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO | Allarme Allagamento | Allagamento | ALR_ALLAGAMENTO | Allarme Allagamento | Impianto Allagamento | Sonda allagamento | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C-Allarme alternatore in sovraccarico C | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C-Allarme alternatore in sovraccarico C | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C-Allarme alternatore in sovraccarico C | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C-Allarme alternatore in sovraccarico C | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C | Allarme alternatore in sovraccarico C | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C | Allarme alternatore in sovraccarico C | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L-Allarme alternatore in sovraccarico L | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L-Allarme alternatore in sovraccarico L | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L-Allarme alternatore in sovraccarico L | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L-Allarme alternatore in sovraccarico L | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L | Allarme alternatore in sovraccarico L | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L | Allarme alternatore in sovraccarico L | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO-Allarme alternatore non eccitato | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO-Allarme alternatore non eccitato | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO-Allarme alternatore non eccitato | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO-Allarme alternatore non eccitato | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO | Allarme alternatore non eccitato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO | Allarme alternatore non eccitato | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio alto | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio alto | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio alto | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio alto | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio alto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio alto | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA-Allarme alto livello pompa | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA-Allarme alto livello pompa | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA-Allarme alto livello pompa | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA-Allarme alto livello pompa | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA | Allarme alto livello pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA | Allarme alto livello pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ALR_ANEMOMETRO-Allarme guasto anemometro | ALR_ANEMOMETRO-Allarme guasto anemometro | ALR_ANEMOMETRO-Allarme guasto anemometro | ALR_ANEMOMETRO-Allarme guasto anemometro | ALR_ANEMOMETRO | Allarme guasto anemometro | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANEMOMETRO | Allarme guasto anemometro | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA-Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA-Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA-Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA-Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA | Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA | Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_ANTE_INFERIORI-Allarme ante inferiori | ALR_ANTE_INFERIORI-Allarme ante inferiori | ALR_ANTE_INFERIORI-Allarme ante inferiori | ALR_ANTE_INFERIORI-Allarme ante inferiori | ALR_ANTE_INFERIORI | Allarme ante inferiori | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTE_INFERIORI | Allarme ante inferiori | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_ANTE_SUPERIORI-Allarme ante superiori | ALR_ANTE_SUPERIORI-Allarme ante superiori | ALR_ANTE_SUPERIORI-Allarme ante superiori | ALR_ANTE_SUPERIORI-Allarme ante superiori | ALR_ANTE_SUPERIORI | Allarme ante superiori | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTE_SUPERIORI | Allarme ante superiori | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme apertura immotivata contattore generatore | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme apertura immotivata contattore generatore | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme apertura immotivata contattore generatore | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme apertura immotivata contattore generatore | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme apertura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme apertura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme apertura immotivata contattore di rete | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme apertura immotivata contattore di rete | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme apertura immotivata contattore di rete | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme apertura immotivata contattore di rete | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme apertura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme apertura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ARRESTO_EMERGENZA-Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | ALR_ARRESTO_EMERGENZA-Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | ALR_ARRESTO_EMERGENZA-Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | ALR_ARRESTO_EMERGENZA-Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | ALR_ARRESTO_EMERGENZA | Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ARRESTO_EMERGENZA | Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_ASSENZA_RETE-Allarme assenza rete | ALR_ASSENZA_RETE-Allarme assenza rete | ALR_ASSENZA_RETE-Allarme assenza rete | ALR_ASSENZA_RETE-Allarme assenza rete | ALR_ASSENZA_RETE | Allarme assenza rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_RETE | Allarme assenza rete | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_ASSENZA_TENSIONE-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_Rotocartello_ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Canalizzazione | Rotocartello | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore relè_ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | Interruttore relè | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Guida led_ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Illuminazione | Guida led | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE-Allarme assimetria alternatore | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE-Allarme assimetria alternatore | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE-Allarme assimetria alternatore | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE-Allarme assimetria alternatore | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE | Allarme assimetria alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE | Allarme assimetria alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_ASSORBIMENTO-Allarme assorbimento ventilatore | ALR_ASSORBIMENTO-Allarme assorbimento ventilatore | ALR_ASSORBIMENTO-Allarme assorbimento ventilatore | ALR_ASSORBIMENTO-Allarme assorbimento ventilatore | ALR_ASSORBIMENTO | Allarme assorbimento ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ASSORBIMENTO | Allarme assorbimento ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_ALIMENTATORI-Allarme avaria alimentatori | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI-Allarme avaria alimentatori | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI-Allarme avaria alimentatori | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI-Allarme avaria alimentatori | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI | Allarme avaria alimentatori | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI | Allarme avaria alimentatori | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina incendio | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_LED-Allarme avaria LED | ALR_AVARIA_LED-Allarme avaria LED | ALR_AVARIA_LED-Allarme avaria LED | ALR_AVARIA_LED-Allarme avaria LED | ALR_AVARIA_LED | Allarme avaria LED | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_LED | Allarme avaria LED | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA-Allarme avaria linea interna | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA-Allarme avaria linea interna | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA-Allarme avaria linea interna | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA-Allarme avaria linea interna | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA | Allarme avaria linea interna | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA | Allarme avaria linea interna | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno (serbatoio)_ALR_AVARIA_SERBATOIO-Allarme serbatoio GE in avaria | ALR_AVARIA_SERBATOIO-Allarme serbatoio GE in avaria | ALR_AVARIA_SERBATOIO-Allarme serbatoio GE in avaria | ALR_AVARIA_SERBATOIO-Allarme serbatoio GE in avaria | ALR_AVARIA_SERBATOIO | Allarme serbatoio GE in avaria | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERBATOIO | Allarme serbatoio GE in avaria | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_SERIALE_NE-Allarme avaria seriale NE | ALR_AVARIA_SERIALE_NE-Allarme avaria seriale NE | ALR_AVARIA_SERIALE_NE-Allarme avaria seriale NE | ALR_AVARIA_SERIALE_NE-Allarme avaria seriale NE | ALR_AVARIA_SERIALE_NE | Allarme avaria seriale NE | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_NE | Allarme avaria seriale NE | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_SERIALE_NW-Allarme avaria seriale NW | ALR_AVARIA_SERIALE_NW-Allarme avaria seriale NW | ALR_AVARIA_SERIALE_NW-Allarme avaria seriale NW | ALR_AVARIA_SERIALE_NW-Allarme avaria seriale NW | ALR_AVARIA_SERIALE_NW | Allarme avaria seriale NW | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_NW | Allarme avaria seriale NW | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_SERIALE_SE-Allarme avaria seriale SE | ALR_AVARIA_SERIALE_SE-Allarme avaria seriale SE | ALR_AVARIA_SERIALE_SE-Allarme avaria seriale SE | ALR_AVARIA_SERIALE_SE-Allarme avaria seriale SE | ALR_AVARIA_SERIALE_SE | Allarme avaria seriale SE | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_SE | Allarme avaria seriale SE | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_SERIALE_SW-Allarme avaria seriale SW | ALR_AVARIA_SERIALE_SW-Allarme avaria seriale SW | ALR_AVARIA_SERIALE_SW-Allarme avaria seriale SW | ALR_AVARIA_SERIALE_SW-Allarme avaria seriale SW | ALR_AVARIA_SERIALE_SW | Allarme avaria seriale SW | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_SERIALE_SW | Allarme avaria seriale SW | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_AVARIA_TEMPERATURE-Allarme avaria temperatura | ALR_AVARIA_TEMPERATURE-Allarme avaria temperatura | ALR_AVARIA_TEMPERATURE-Allarme avaria temperatura | ALR_AVARIA_TEMPERATURE-Allarme avaria temperatura | ALR_AVARIA_TEMPERATURE | Allarme avaria temperatura | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_TEMPERATURE | Allarme avaria temperatura | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_BASSA_PRESSIONE-Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | ALR_BASSA_PRESSIONE-Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | ALR_BASSA_PRESSIONE-Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | ALR_BASSA_PRESSIONE-Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | ALR_BASSA_PRESSIONE | Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSA_PRESSIONE | Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_BASSA_TENSIONE_RETE-Allarme bassa tensione rete | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE-Allarme bassa tensione rete | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE-Allarme bassa tensione rete | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE-Allarme bassa tensione rete | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE | Allarme bassa tensione rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE | Allarme bassa tensione rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio bassissimo | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio bassissimo | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio bassissimo | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio bassissimo | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio bassissimo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio bassissimo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Serbatoio gasolio_ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_BATTERIA_ALTA-Allarme batteria alta | ALR_BATTERIA_ALTA-Allarme batteria alta | ALR_BATTERIA_ALTA-Allarme batteria alta | ALR_BATTERIA_ALTA-Allarme batteria alta | ALR_BATTERIA_ALTA | Allarme batteria alta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_ALTA | Allarme batteria alta | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_BATTERIA_CENTRALINA-Allarme batteria centralina | ALR_BATTERIA_CENTRALINA-Allarme batteria centralina | ALR_BATTERIA_CENTRALINA-Allarme batteria centralina | ALR_BATTERIA_CENTRALINA-Allarme batteria centralina | ALR_BATTERIA_CENTRALINA | Allarme batteria centralina | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_CENTRALINA | Allarme batteria centralina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC_ALR_BATTERIA_PROCESSORE-Allarme batteria processore | ALR_BATTERIA_PROCESSORE-Allarme batteria processore | ALR_BATTERIA_PROCESSORE-Allarme batteria processore | ALR_BATTERIA_PROCESSORE-Allarme batteria processore | ALR_BATTERIA_PROCESSORE | Allarme batteria processore | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_PROCESSORE | Allarme batteria processore | Impianto Rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_BATTERIA_SCARICA-Allarme batteria scarica | ALR_BATTERIA_SCARICA-Allarme batteria scarica | ALR_BATTERIA_SCARICA-Allarme batteria scarica | ALR_BATTERIA_SCARICA-Allarme batteria scarica | ALR_BATTERIA_SCARICA | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_SCARICA | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_CARBURANTE_ESAURITO-Allarme carburante esaurito | ALR_CARBURANTE_ESAURITO-Allarme carburante esaurito | ALR_CARBURANTE_ESAURITO-Allarme carburante esaurito | ALR_CARBURANTE_ESAURITO-Allarme carburante esaurito | ALR_CARBURANTE_ESAURITO | Allarme carburante esaurito | Antincendio-ANOMALIA | ALR_CARBURANTE_ESAURITO | Allarme carburante esaurito | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_CASSETTO_ESTRATTO-Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | ALR_CASSETTO_ESTRATTO-Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | ALR_CASSETTO_ESTRATTO-Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | ALR_CASSETTO_ESTRATTO-Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | ALR_CASSETTO_ESTRATTO | Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CASSETTO_ESTRATTO | Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB1_APERTURA_FALLITA-Allarme CB1 apertura fallita | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA-Allarme CB1 apertura fallita | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA-Allarme CB1 apertura fallita | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA-Allarme CB1 apertura fallita | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA | Allarme CB1 apertura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA | Allarme CB1 apertura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB1 chiusura fallita | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB1 chiusura fallita | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB1 chiusura fallita | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB1 chiusura fallita | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB1 chiusura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB1 chiusura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB1_ESTRATTO-Allarme CB1 estratto | ALR_CB1_ESTRATTO-Allarme CB1 estratto | ALR_CB1_ESTRATTO-Allarme CB1 estratto | ALR_CB1_ESTRATTO-Allarme CB1 estratto | ALR_CB1_ESTRATTO | Allarme CB1 estratto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_ESTRATTO | Allarme CB1 estratto | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB1_INTERVENUTO-Allarme CB1 interventuo | ALR_CB1_INTERVENUTO-Allarme CB1 interventuo | ALR_CB1_INTERVENUTO-Allarme CB1 interventuo | ALR_CB1_INTERVENUTO-Allarme CB1 interventuo | ALR_CB1_INTERVENUTO | Allarme CB1 interventuo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB1_INTERVENUTO | Allarme CB1 interventuo | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB2_APERTURA_FALLITA-Allarme CB2 apertura fallita | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA-Allarme CB2 apertura fallita | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA-Allarme CB2 apertura fallita | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA-Allarme CB2 apertura fallita | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA | Allarme CB2 apertura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA | Allarme CB2 apertura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB2 chiusura fallita | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB2 chiusura fallita | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB2 chiusura fallita | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB2 chiusura fallita | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB2 chiusura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB2 chiusura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB2_ESTRATTO-Allarme CB2 estratto | ALR_CB2_ESTRATTO-Allarme CB2 estratto | ALR_CB2_ESTRATTO-Allarme CB2 estratto | ALR_CB2_ESTRATTO-Allarme CB2 estratto | ALR_CB2_ESTRATTO | Allarme CB2 estratto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_ESTRATTO | Allarme CB2 estratto | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB2_INTERVENUTO-Allarme CB2 intervenuto | ALR_CB2_INTERVENUTO-Allarme CB2 intervenuto | ALR_CB2_INTERVENUTO-Allarme CB2 intervenuto | ALR_CB2_INTERVENUTO-Allarme CB2 intervenuto | ALR_CB2_INTERVENUTO | Allarme CB2 intervenuto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB2_INTERVENUTO | Allarme CB2 intervenuto | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB3_APERTURA_FALLITA-Allarme CB3 apertura fallita | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA-Allarme CB3 apertura fallita | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA-Allarme CB3 apertura fallita | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA-Allarme CB3 apertura fallita | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA | Allarme CB3 apertura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA | Allarme CB3 apertura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB3 chiusura fallita | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB3 chiusura fallita | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB3 chiusura fallita | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB3 chiusura fallita | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB3 chiusura fallita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB3 chiusura fallita | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_CENTRALINA-Allarme centralina rilevazione incendio | ALR_CENTRALINA-Allarme centralina rilevazione incendio | ALR_CENTRALINA-Allarme centralina rilevazione incendio | ALR_CENTRALINA-Allarme centralina rilevazione incendio | ALR_CENTRALINA | Allarme centralina rilevazione incendio | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA | Allarme centralina rilevazione incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Centralina Contamezzi_ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA-Allarme centralina non pronta | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA-Allarme centralina non pronta | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA-Allarme centralina non pronta | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA-Allarme centralina non pronta | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA | Allarme centralina non pronta | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA | Allarme centralina non pronta | Impianto Videosorveglianza | Centralina Contamezzi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio_ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO-Allarme centralina scambio rete gruppo | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO-Allarme centralina scambio rete gruppo | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO-Allarme centralina scambio rete gruppo | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO-Allarme centralina scambio rete gruppo | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO | Allarme centralina scambio rete gruppo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO | Allarme centralina scambio rete gruppo | Impianto Elettrico | Centralina scambio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_CENTRALINA_TRAFO-Allarme centralina Trasformatore | ALR_CENTRALINA_TRAFO-Allarme centralina Trasformatore | ALR_CENTRALINA_TRAFO-Allarme centralina Trasformatore | ALR_CENTRALINA_TRAFO-Allarme centralina Trasformatore | ALR_CENTRALINA_TRAFO | Allarme centralina Trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CENTRALINA_TRAFO | Allarme centralina Trasformatore | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme chiusura immotivata contattore generatore | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme chiusura immotivata contattore generatore | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme chiusura immotivata contattore generatore | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme chiusura immotivata contattore generatore | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme chiusura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme chiusura immotivata contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme chiusura immotivata contattore di rete | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme chiusura immotivata contattore di rete | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme chiusura immotivata contattore di rete | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme chiusura immotivata contattore di rete | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme chiusura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme chiusura immotivata contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. nord | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. nord | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. nord | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. nord | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_CO_ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. sud | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. sud | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. sud | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. sud | Impianto Ventilazione | CO | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_CO-OP_ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. nord | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO-OP_ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. nord | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_CO-OP_ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. nord | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. nord | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_CO-OP_ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. sud | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO-OP_ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. sud | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_CO-OP_ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. sud | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. sud | Impianto Ventilazione | CO-OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_COMMUTAZIONE_400V-Allarme commutazione 400V | ALR_COMMUTAZIONE_400V-Allarme commutazione 400V | ALR_COMMUTAZIONE_400V-Allarme commutazione 400V | ALR_COMMUTAZIONE_400V-Allarme commutazione 400V | ALR_COMMUTAZIONE_400V | Allarme commutazione 400V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_400V | Allarme commutazione 400V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_COMMUTAZIONE_690V-Allarme commutazione 690V | ALR_COMMUTAZIONE_690V-Allarme commutazione 690V | ALR_COMMUTAZIONE_690V-Allarme commutazione 690V | ALR_COMMUTAZIONE_690V-Allarme commutazione 690V | ALR_COMMUTAZIONE_690V | Allarme commutazione 690V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_690V | Allarme commutazione 690V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_COMMUTAZIONE_ILL-Allarme commutazione illuminazione | ALR_COMMUTAZIONE_ILL-Allarme commutazione illuminazione | ALR_COMMUTAZIONE_ILL-Allarme commutazione illuminazione | ALR_COMMUTAZIONE_ILL-Allarme commutazione illuminazione | ALR_COMMUTAZIONE_ILL | Allarme commutazione illuminazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_ILL | Allarme commutazione illuminazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_COMMUTAZIONE_RETE-Allarme commutazione rete | ALR_COMMUTAZIONE_RETE-Allarme commutazione rete | ALR_COMMUTAZIONE_RETE-Allarme commutazione rete | ALR_COMMUTAZIONE_RETE-Allarme commutazione rete | ALR_COMMUTAZIONE_RETE | Allarme commutazione rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_RETE | Allarme commutazione rete | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_COMMUTAZIONE_VENT-Allarme commutazione ventilazione | ALR_COMMUTAZIONE_VENT-Allarme commutazione ventilazione | ALR_COMMUTAZIONE_VENT-Allarme commutazione ventilazione | ALR_COMMUTAZIONE_VENT-Allarme commutazione ventilazione | ALR_COMMUTAZIONE_VENT | Allarme commutazione ventilazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMMUTAZIONE_VENT | Allarme commutazione ventilazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC_ALR_COMUNICAZIONE-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE | Allarme comunicazione dispositivo | Errore PLC | ALR_COMUNICAZIONE | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Multimetro_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Sepam_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Sepam | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Regolatore di flusso_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Sonda di luminanza_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_Switch SNMP_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Rete dati | Switch SNMP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Analizzatore video AID_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Analizzatore video AID | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_CONFIGURATA-Allarme configurazione mancante | ALR_CONFIGURATA-Allarme configurazione mancante | ALR_CONFIGURATA-Allarme configurazione mancante | ALR_CONFIGURATA-Allarme configurazione mancante | ALR_CONFIGURATA | Allarme configurazione mancante | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_CONFIGURATA | Allarme configurazione mancante | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Congiuntore_ALR_CONGIUNTORE-Allarme congiuntore | ALR_CONGIUNTORE-Allarme congiuntore | ALR_CONGIUNTORE-Allarme congiuntore | ALR_CONGIUNTORE-Allarme congiuntore | ALR_CONGIUNTORE | Allarme congiuntore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CONGIUNTORE | Allarme congiuntore | Impianto Elettrico | Congiuntore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_CORRENTE_MAX-Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | ALR_CORRENTE_MAX-Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | ALR_CORRENTE_MAX-Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | ALR_CORRENTE_MAX-Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | ALR_CORRENTE_MAX | Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CORRENTE_MAX | Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_CORRENTE_MIN-Allarme corrente minima | ALR_CORRENTE_MIN-Allarme corrente minima | ALR_CORRENTE_MIN-Allarme corrente minima | ALR_CORRENTE_MIN-Allarme corrente minima | ALR_CORRENTE_MIN | Allarme corrente minima | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CORRENTE_MIN | Allarme corrente minima | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda_ALR_CUMULATIVO-Allarme cumulativo serranda | ALR_CUMULATIVO-Allarme cumulativo serranda | ALR_CUMULATIVO-Allarme cumulativo serranda | ALR_CUMULATIVO-Allarme cumulativo serranda | ALR_CUMULATIVO | Allarme cumulativo serranda | Bypass | ALR_CUMULATIVO | Allarme cumulativo serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_CUMULATIVO_GE-Allarme cumulativo GE | ALR_CUMULATIVO_GE-Allarme cumulativo GE | ALR_CUMULATIVO_GE-Allarme cumulativo GE | ALR_CUMULATIVO_GE-Allarme cumulativo GE | ALR_CUMULATIVO_GE | Allarme cumulativo GE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_GE | Allarme cumulativo GE | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_CUMULATIVO_SOFT_START-Allarme cumulativo soft star | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START-Allarme cumulativo soft star | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START-Allarme cumulativo soft star | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START-Allarme cumulativo soft star | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START | Allarme cumulativo soft star | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START | Allarme cumulativo soft star | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE-Allarme cumulativo ventilatore | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE-Allarme cumulativo ventilatore | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE-Allarme cumulativo ventilatore | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE-Allarme cumulativo ventilatore | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE | Allarme cumulativo ventilatore | Ventilazione | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE | Allarme cumulativo ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_CUSCINETTO-Allarme cuscinetto | ALR_CUSCINETTO-Allarme cuscinetto | ALR_CUSCINETTO-Allarme cuscinetto | ALR_CUSCINETTO-Allarme cuscinetto | ALR_CUSCINETTO | Allarme cuscinetto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CUSCINETTO | Allarme cuscinetto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_CUSCINETTO_2-Allarme cuscinetto 2 | ALR_CUSCINETTO_2-Allarme cuscinetto 2 | ALR_CUSCINETTO_2-Allarme cuscinetto 2 | ALR_CUSCINETTO_2-Allarme cuscinetto 2 | ALR_CUSCINETTO_2 | Allarme cuscinetto 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CUSCINETTO_2 | Allarme cuscinetto 2 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR-Allarme diagnostica in errore | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR-Allarme diagnostica in errore | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR-Allarme diagnostica in errore | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR-Allarme diagnostica in errore | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR | Allarme diagnostica in errore | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR | Allarme diagnostica in errore | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore differenziale_ALR_DIFFERENZIALE-Allarme differenziale | ALR_DIFFERENZIALE-Allarme differenziale | ALR_DIFFERENZIALE-Allarme differenziale | ALR_DIFFERENZIALE-Allarme differenziale | ALR_DIFFERENZIALE | Allarme differenziale | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_DIFFERENZIALE | Allarme differenziale | Impianto Elettrico | Interruttore differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Centralina antincendio_ALR_DIRETTI-Allarmi diretti: Sala pompe | ALR_DIRETTI-Allarmi diretti: Sala pompe | ALR_DIRETTI-Allarmi diretti: Sala pompe | ALR_DIRETTI-Allarmi diretti: Sala pompe | ALR_DIRETTI | Allarmi diretti: Sala pompe | Antincendio-ANOMALIA | ALR_DIRETTI | Allarmi diretti: Sala pompe | Impianto Antincendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_DISTACCO_TRAFO-Allarme distacco trafo | ALR_DISTACCO_TRAFO-Allarme distacco trafo | ALR_DISTACCO_TRAFO-Allarme distacco trafo | ALR_DISTACCO_TRAFO-Allarme distacco trafo | ALR_DISTACCO_TRAFO | Allarme distacco trafo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_DISTACCO_TRAFO | Allarme distacco trafo | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA-Allarme elettropompa avviata | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA-Allarme elettropompa avviata | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA-Allarme elettropompa avviata | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA-Allarme elettropompa avviata | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA | Allarme elettropompa avviata | Antincendio | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA | Allarme elettropompa avviata | Impianto Antincendio | Elettropompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Elettrovalvola_ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA-Allarme elettrovalvola antincendio aperta | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA-Allarme elettrovalvola antincendio aperta | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA-Allarme elettrovalvola antincendio aperta | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA-Allarme elettrovalvola antincendio aperta | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA | Allarme elettrovalvola antincendio aperta | Antincendio | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA | Allarme elettrovalvola antincendio aperta | Impianto Antincendio | Elettrovalvola | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE-Allarme errore comunicazione dispositivo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE-Allarme errore comunicazione dispositivo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE-Allarme errore comunicazione dispositivo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE-Allarme errore comunicazione dispositivo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE | Allarme errore comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE | Allarme errore comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD-Allarme esecuzione comandi | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD-Allarme esecuzione comandi | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD-Allarme esecuzione comandi | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD-Allarme esecuzione comandi | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD | Allarme esecuzione comandi | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD | Allarme esecuzione comandi | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_ESCLUSIONE-Allarme esclusione | ALR_ESCLUSIONE-Allarme esclusione | ALR_ESCLUSIONE-Allarme esclusione | ALR_ESCLUSIONE-Allarme esclusione | ALR_ESCLUSIONE | Allarme esclusione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ESCLUSIONE | Allarme esclusione | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA-Allarme esclusione Motopompa | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA-Allarme esclusione Motopompa | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA-Allarme esclusione Motopompa | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA-Allarme esclusione Motopompa | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA | Allarme esclusione Motopompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA | Allarme esclusione Motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE-Allarme SOS estintore estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE-Allarme SOS estintore estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE-Allarme SOS estintore estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE-Allarme SOS estintore estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE | Allarme SOS estintore estratto | Soccorso SOS | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE | Allarme SOS estintore estratto | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2-Allarme SOS estintore 2 estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2-Allarme SOS estintore 2 estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2-Allarme SOS estintore 2 estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2-Allarme SOS estintore 2 estratto | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2 | Allarme SOS estintore 2 estratto | Soccorso SOS | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2 | Allarme SOS estintore 2 estratto | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_FILO_ISOLATO-Allarme filo D+ isolato | ALR_FILO_ISOLATO-Allarme filo D+ isolato | ALR_FILO_ISOLATO-Allarme filo D+ isolato | ALR_FILO_ISOLATO-Allarme filo D+ isolato | ALR_FILO_ISOLATO | Allarme filo D+ isolato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FILO_ISOLATO | Allarme filo D+ isolato | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO-Allarme filo pressione olio | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO-Allarme filo pressione olio | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO-Allarme filo pressione olio | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO-Allarme filo pressione olio | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO | Allarme filo pressione olio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO | Allarme filo pressione olio | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC_ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto Rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA-Allarme frequenza fuori soglia | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA-Allarme frequenza fuori soglia | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA-Allarme frequenza fuori soglia | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA-Allarme frequenza fuori soglia | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA | Allarme frequenza fuori soglia | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA | Allarme frequenza fuori soglia | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY-Allarme fusibile alim. gateway | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY-Allarme fusibile alim. gateway | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY-Allarme fusibile alim. gateway | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY-Allarme fusibile alim. gateway | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY | Allarme fusibile alim. gateway | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY | Allarme fusibile alim. gateway | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC-Allarme fusibile convertitore DC | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC-Allarme fusibile convertitore DC | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC-Allarme fusibile convertitore DC | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC-Allarme fusibile convertitore DC | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC | Allarme fusibile convertitore DC | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC | Allarme fusibile convertitore DC | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO-Allarme fusibile corona LED palo | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO-Allarme fusibile corona LED palo | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO-Allarme fusibile corona LED palo | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO-Allarme fusibile corona LED palo | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO | Allarme fusibile corona LED palo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO | Allarme fusibile corona LED palo | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE-Allarme fusibile pacco batterie | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE-Allarme fusibile pacco batterie | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE-Allarme fusibile pacco batterie | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE-Allarme fusibile pacco batterie | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE | Allarme fusibile pacco batterie | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE | Allarme fusibile pacco batterie | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO-Allarme fusibile base remota I/O | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO-Allarme fusibile base remota I/O | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO-Allarme fusibile base remota I/O | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO-Allarme fusibile base remota I/O | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO | Allarme fusibile base remota I/O | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO | Allarme fusibile base remota I/O | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme fusibile resistenza anticondensa | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme fusibile resistenza anticondensa | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme fusibile resistenza anticondensa | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme fusibile resistenza anticondensa | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA | Allarme fusibile resistenza anticondensa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA | Allarme fusibile resistenza anticondensa | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_SWITCH-Allarme fusibile switch | ALR_FUSIBILE_SWITCH-Allarme fusibile switch | ALR_FUSIBILE_SWITCH-Allarme fusibile switch | ALR_FUSIBILE_SWITCH-Allarme fusibile switch | ALR_FUSIBILE_SWITCH | Allarme fusibile switch | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_SWITCH | Allarme fusibile switch | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART-Allarme fusibile telecamere smart | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART-Allarme fusibile telecamere smart | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART-Allarme fusibile telecamere smart | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART-Allarme fusibile telecamere smart | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART | Allarme fusibile telecamere smart | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART | Allarme fusibile telecamere smart | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Fusibile_ALR_FUSIBILE_VENTOLA-Allarme fusibile ventola | ALR_FUSIBILE_VENTOLA-Allarme fusibile ventola | ALR_FUSIBILE_VENTOLA-Allarme fusibile ventola | ALR_FUSIBILE_VENTOLA-Allarme fusibile ventola | ALR_FUSIBILE_VENTOLA | Allarme fusibile ventola | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_VENTOLA | Allarme fusibile ventola | Impianto Elettrico | Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno (serbatoio)_ALR_GASOLIO_FINITO-Allarme gasolio esaurito | ALR_GASOLIO_FINITO-Allarme gasolio esaurito | ALR_GASOLIO_FINITO-Allarme gasolio esaurito | ALR_GASOLIO_FINITO-Allarme gasolio esaurito | ALR_GASOLIO_FINITO | Allarme gasolio esaurito | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GASOLIO_FINITO | Allarme gasolio esaurito | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_GENERALE_POMPA-Allarme generale pompa | ALR_GENERALE_POMPA-Allarme generale pompa | ALR_GENERALE_POMPA-Allarme generale pompa | ALR_GENERALE_POMPA-Allarme generale pompa | ALR_GENERALE_POMPA | Allarme generale pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_POMPA | Allarme generale pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GENERATORE-Allarme gruppo elettrogeno | ALR_GENERATORE-Allarme gruppo elettrogeno | ALR_GENERATORE-Allarme gruppo elettrogeno | ALR_GENERATORE-Allarme gruppo elettrogeno | ALR_GENERATORE | Allarme gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERATORE | Allarme gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GIRI_MOTORE_BASSI-Allarme giri motori bassi | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI-Allarme giri motori bassi | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI-Allarme giri motori bassi | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI-Allarme giri motori bassi | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI | Allarme giri motori bassi | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI | Allarme giri motori bassi | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_GIROFARO_ATTIVO-Allarme girofaro attivo | ALR_GIROFARO_ATTIVO-Allarme girofaro attivo | ALR_GIROFARO_ATTIVO-Allarme girofaro attivo | ALR_GIROFARO_ATTIVO-Allarme girofaro attivo | ALR_GIROFARO_ATTIVO | Allarme girofaro attivo | Soccorso SOS | ALR_GIROFARO_ATTIVO | Allarme girofaro attivo | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_GIROFARO_SIRENA-Allarme girofaro e sirena attivi | ALR_GIROFARO_SIRENA-Allarme girofaro e sirena attivi | ALR_GIROFARO_SIRENA-Allarme girofaro e sirena attivi | ALR_GIROFARO_SIRENA-Allarme girofaro e sirena attivi | ALR_GIROFARO_SIRENA | Allarme girofaro e sirena attivi | Soccorso SOS | ALR_GIROFARO_SIRENA | Allarme girofaro e sirena attivi | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_NO_ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GRUPPO-Allarme gruppo | ALR_GRUPPO-Allarme gruppo | ALR_GRUPPO-Allarme gruppo | ALR_GRUPPO-Allarme gruppo | ALR_GRUPPO | Allarme gruppo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GRUPPO | Allarme gruppo | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GRUPPO_EL_AVARIA-Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA-Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA-Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA-Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA | Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA | Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO-Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO-Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO-Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO-Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO | Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | Gruppo elettrogeno avviato | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO | Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GRUPPO_NON_PRONTO-Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO-Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO-Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO-Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO | Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO | Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_GUASTO_1_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_1_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_1_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_1_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_1_IMP | Allarme guasto dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_1_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto canalizzazione _Telecamera attiva (semaforo)_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto canalizzazione | Telecamera attiva (semaforo) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Sonda di luminanza_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centralina sensori qualità aria (Stazione di misurazione)_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria (Stazione di misurazione) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Cabina Elettrica_Centralina intrusione in cabina_ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE-Allarme guasto centralina intrusione in cabina | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE-Allarme guasto centralina intrusione in cabina | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE-Allarme guasto centralina intrusione in cabina | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE-Allarme guasto centralina intrusione in cabina | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE | Allarme guasto centralina intrusione in cabina | Cabina Elettrica-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE | Allarme guasto centralina intrusione in cabina | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto dispositivo Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto dispositivo Allarme guasto CRI | #N/A | #N/A | ALR_GUASTO_CRI | #N/A | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto dispositivo Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio in cabina_ALR_GUASTO_CRI_CABINA-Allarme guasto CRI cabina | ALR_GUASTO_CRI_CABINA-Allarme guasto CRI cabina | ALR_GUASTO_CRI_CABINA-Allarme guasto CRI cabina | ALR_GUASTO_CRI_CABINA-Allarme guasto CRI cabina | ALR_GUASTO_CRI_CABINA | Allarme guasto CRI cabina | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI_CABINA | Allarme guasto CRI cabina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_GUASTO_FIBRA-Allarme guasto fibra | ALR_GUASTO_FIBRA-Allarme guasto fibra | ALR_GUASTO_FIBRA-Allarme guasto fibra | ALR_GUASTO_FIBRA-Allarme guasto fibra | ALR_GUASTO_FIBRA | Allarme guasto fibra | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_FIBRA | Allarme guasto fibra | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rete dati_Gateway Voip_ALR_GUASTO_GRAVE-Allarme guasto grave | ALR_GUASTO_GRAVE-Allarme guasto grave | ALR_GUASTO_GRAVE-Allarme guasto grave | ALR_GUASTO_GRAVE-Allarme guasto grave | ALR_GUASTO_GRAVE | Allarme guasto grave | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_GRAVE | Allarme guasto grave | Impianto Rete dati | Gateway Voip | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_Gateway Voip_ALR_GUASTO_LIEVE-Allarme guasto lieve | ALR_GUASTO_LIEVE-Allarme guasto lieve | ALR_GUASTO_LIEVE-Allarme guasto lieve | ALR_GUASTO_LIEVE-Allarme guasto lieve | ALR_GUASTO_LIEVE | Allarme guasto lieve | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LIEVE | Allarme guasto lieve | Impianto Rete dati | Gateway Voip | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Rele_ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_GUASTO_LINEA_NORD-Allarme guasto linea nord | ALR_GUASTO_LINEA_NORD-Allarme guasto linea nord | ALR_GUASTO_LINEA_NORD-Allarme guasto linea nord | ALR_GUASTO_LINEA_NORD-Allarme guasto linea nord | ALR_GUASTO_LINEA_NORD | Allarme guasto linea nord | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA_NORD | Allarme guasto linea nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_GUASTO_LINEA_SUD-Allarme guasto linea sud | ALR_GUASTO_LINEA_SUD-Allarme guasto linea sud | ALR_GUASTO_LINEA_SUD-Allarme guasto linea sud | ALR_GUASTO_LINEA_SUD-Allarme guasto linea sud | ALR_GUASTO_LINEA_SUD | Allarme guasto linea sud | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA_SUD | Allarme guasto linea sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_GUASTO_NOTYFIRE-Allarme guasto centralina antincendio | ALR_GUASTO_NOTYFIRE-Allarme guasto centralina antincendio | ALR_GUASTO_NOTYFIRE-Allarme guasto centralina antincendio | ALR_GUASTO_NOTYFIRE-Allarme guasto centralina antincendio | ALR_GUASTO_NOTYFIRE | Allarme guasto centralina antincendio | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_NOTYFIRE | Allarme guasto centralina antincendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_GUASTO_QUADRO-Allarme guasto quadro | ALR_GUASTO_QUADRO-Allarme guasto quadro | ALR_GUASTO_QUADRO-Allarme guasto quadro | ALR_GUASTO_QUADRO-Allarme guasto quadro | ALR_GUASTO_QUADRO | Allarme guasto quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_QUADRO | Allarme guasto quadro | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Serbatoio gasolio_ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_GUASTO_SOS-Allarme guasto SOS | ALR_GUASTO_SOS-Allarme guasto SOS | ALR_GUASTO_SOS-Allarme guasto SOS | ALR_GUASTO_SOS-Allarme guasto SOS | ALR_GUASTO_SOS | Allarme guasto SOS | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SOS | Allarme guasto SOS | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_IDRANTE_APERTO-Allarme guasto lieve | ALR_IDRANTE_APERTO-Allarme guasto lieve | ALR_IDRANTE_APERTO-Allarme guasto lieve | ALR_IDRANTE_APERTO-Allarme guasto lieve | ALR_IDRANTE_APERTO | Allarme guasto lieve | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_IDRANTE_APERTO | Allarme guasto lieve | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Illuminazione di rinforzo (accensione non in orario)_ALR_ILLUMINAZIONE-Allarme illuminazione | ALR_ILLUMINAZIONE-Allarme illuminazione | ALR_ILLUMINAZIONE-Allarme illuminazione | ALR_ILLUMINAZIONE-Allarme illuminazione | ALR_ILLUMINAZIONE | Allarme illuminazione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ILLUMINAZIONE | Allarme illuminazione | Impianto Illuminazione | Illuminazione di rinforzo (accensione non in orario) | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_INCENDIO-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO | Allarme incendio in galleria | Incendio | ALR_INCENDIO | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria canna nord | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria canna nord | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria canna nord | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria canna nord | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria canna nord | Incendio | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria canna sud | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria canna sud | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria canna sud | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria canna sud | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria canna sud | Incendio | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria | Incendio | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria | Incendio | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_INCENDIO_POMPA-Allarme incendio pompa | ALR_INCENDIO_POMPA-Allarme incendio pompa | ALR_INCENDIO_POMPA-Allarme incendio pompa | ALR_INCENDIO_POMPA-Allarme incendio pompa | ALR_INCENDIO_POMPA | Allarme incendio pompa | Antincendio | ALR_INCENDIO_POMPA | Allarme incendio pompa | Impianto Antincendio | Pompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_INCIDENTE_DA_SOS-Allarme pulsante incidente | ALR_INCIDENTE_DA_SOS-Allarme pulsante incidente | ALR_INCIDENTE_DA_SOS-Allarme pulsante incidente | ALR_INCIDENTE_DA_SOS-Allarme pulsante incidente | ALR_INCIDENTE_DA_SOS | Allarme pulsante incidente | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_DA_SOS | Allarme pulsante incidente | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Canalizzazione_Rotocartello (trittico)_ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE-Allarme attivazione pannello merci pericolose | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE-Allarme attivazione pannello merci pericolose | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE-Allarme attivazione pannello merci pericolose | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE-Allarme attivazione pannello merci pericolose | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE | Allarme attivazione pannello merci pericolose | Canalizzazione | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE | Allarme attivazione pannello merci pericolose | Impianto Canalizzazione | Rotocartello (trittico) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Punti luce_ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE-Allarme inclinazione lampade | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE-Allarme inclinazione lampade | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE-Allarme inclinazione lampade | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE-Allarme inclinazione lampade | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE | Allarme inclinazione lampade | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE | Allarme inclinazione lampade | Impianto Illuminazione | Punti luce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Serbatoio Gasolio_ALR_INFILTRAZIONE-Allarme infiltrazione | ALR_INFILTRAZIONE-Allarme infiltrazione | ALR_INFILTRAZIONE-Allarme infiltrazione | ALR_INFILTRAZIONE-Allarme infiltrazione | ALR_INFILTRAZIONE | Allarme infiltrazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INFILTRAZIONE | Allarme infiltrazione | Impianto Elettrico | Serbatoio Gasolio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD-Allarme inquinamento canna nord | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD-Allarme inquinamento canna nord | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD-Allarme inquinamento canna nord | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD-Allarme inquinamento canna nord | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD | Allarme inquinamento canna nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD | Allarme inquinamento canna nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD-Allarme inquinamento canna sud | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD-Allarme inquinamento canna sud | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD-Allarme inquinamento canna sud | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD-Allarme inquinamento canna sud | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD | Allarme inquinamento canna sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD | Allarme inquinamento canna sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA-Allarme inquinamento galleria | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA-Allarme inquinamento galleria | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA-Allarme inquinamento galleria | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA-Allarme inquinamento galleria | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA | Allarme inquinamento galleria | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA | Allarme inquinamento galleria | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_INT_APERTO-Allarme interruttore aperto | ALR_INT_APERTO-Allarme interruttore aperto | ALR_INT_APERTO-Allarme interruttore aperto | ALR_INT_APERTO-Allarme interruttore aperto | ALR_INT_APERTO | Allarme interruttore aperto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_APERTO | Allarme interruttore aperto | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_INT_FAULT-Allarme interruttore in fault | ALR_INT_FAULT-Allarme interruttore in fault | ALR_INT_FAULT-Allarme interruttore in fault | ALR_INT_FAULT-Allarme interruttore in fault | ALR_INT_FAULT | Allarme interruttore in fault | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_FAULT | Allarme interruttore in fault | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Interruttore generale (scattato)_ALR_INT_GENERALE_SCATTATO-Allarme interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO-Allarme interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO-Allarme interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO-Allarme interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO | Allarme interruttore generale scattato | Interruttore generale scattato | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO | Allarme interruttore generale scattato | Impianto Elettrico | Interruttore generale (scattato) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_INT_SCATTATO_1_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore del semaforo_ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore del semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore del ventilatore_ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore del ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Sezionatore_ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Sezionatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore (scattato)_ALR_INTERRUTTORE-Allarme interruttore scattato | ALR_INTERRUTTORE-Allarme interruttore scattato | ALR_INTERRUTTORE-Allarme interruttore scattato | ALR_INTERRUTTORE-Allarme interruttore scattato | ALR_INTERRUTTORE | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INTERRUTTORE | Allarme interruttore scattato | Impianto Elettrico | Interruttore (scattato) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO-Allarme scatto protezione magnetotermica | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO-Allarme scatto protezione magnetotermica | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO-Allarme scatto protezione magnetotermica | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO-Allarme scatto protezione magnetotermica | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Cabina Elettrica_Centralina intrusione in cabina_ALR_INTRUSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_INTRUSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_INTRUSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_INTRUSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_INTRUSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_INTRUSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Pedone | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Pedone | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_LAMPEGGIANTE-Allarme lampeggiante attivo | ALR_LAMPEGGIANTE-Allarme lampeggiante attivo | ALR_LAMPEGGIANTE-Allarme lampeggiante attivo | ALR_LAMPEGGIANTE-Allarme lampeggiante attivo | ALR_LAMPEGGIANTE | Allarme lampeggiante attivo | Soccorso SOS | ALR_LAMPEGGIANTE | Allarme lampeggiante attivo | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_LIV_BATTERIA_BASSO-Allarme batteria in scarica | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO-Allarme batteria in scarica | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO-Allarme batteria in scarica | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO-Allarme batteria in scarica | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO-Allarme livello acqua medio | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO-Allarme livello acqua medio | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO-Allarme livello acqua medio | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO-Allarme livello acqua medio | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO | Allarme livello acqua medio | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO | Allarme livello acqua medio | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno (serbatoio)_ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello massimo combustibile | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello massimo combustibile | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello massimo combustibile | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello massimo combustibile | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE | Allarme livello massimo combustibile | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE | Allarme livello massimo combustibile | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP-Allarme livello minimo combustibile | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP-Allarme livello minimo combustibile | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP-Allarme livello minimo combustibile | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP-Allarme livello minimo combustibile | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP | Allarme livello minimo combustibile | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP | Allarme livello minimo combustibile | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Gruppo Elettrogeno (serbatoio)_ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio GE in esaurimento Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio GE in esaurimento Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | #N/A | #N/A | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | #N/A | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | Allarme livello serbatoio GE in esaurimento Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico | Gruppo Elettrogeno (serbatoio) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Serbatoio gasolio_ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_MANCANZA_POTENZA-Allarme mancanza potenza | ALR_MANCANZA_POTENZA-Allarme mancanza potenza | ALR_MANCANZA_POTENZA-Allarme mancanza potenza | ALR_MANCANZA_POTENZA-Allarme mancanza potenza | ALR_MANCANZA_POTENZA | Allarme mancanza potenza | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_POTENZA | Allarme mancanza potenza | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_MANCATA_APERTURA_GCB-Allarme mancata apertura contattore generatore | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB-Allarme mancata apertura contattore generatore | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB-Allarme mancata apertura contattore generatore | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB-Allarme mancata apertura contattore generatore | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB | Allarme mancata apertura contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB | Allarme mancata apertura contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_MANCATA_APERTURA_MCB-Allarme mancata apertura contattore di rete | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB-Allarme mancata apertura contattore di rete | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB-Allarme mancata apertura contattore di rete | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB-Allarme mancata apertura contattore di rete | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB | Allarme mancata apertura contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB | Allarme mancata apertura contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB-Allarme mancata chiusura contattore generatore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB-Allarme mancata chiusura contattore generatore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB-Allarme mancata chiusura contattore generatore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB-Allarme mancata chiusura contattore generatore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB | Allarme mancata chiusura contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB | Allarme mancata chiusura contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB-Allarme mancata chiusura contattore di rete | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB-Allarme mancata chiusura contattore di rete | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB-Allarme mancata chiusura contattore di rete | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB-Allarme mancata chiusura contattore di rete | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB | Allarme mancata chiusura contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB | Allarme mancata chiusura contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_MANCATO_ARRESTO-Allarme mancato arresto ventilatore | ALR_MANCATO_ARRESTO-Allarme mancato arresto ventilatore | ALR_MANCATO_ARRESTO-Allarme mancato arresto ventilatore | ALR_MANCATO_ARRESTO-Allarme mancato arresto ventilatore | ALR_MANCATO_ARRESTO | Allarme mancato arresto ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_ARRESTO | Allarme mancato arresto ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_MANCATO_AVVIO-Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | ALR_MANCATO_AVVIO-Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | ALR_MANCATO_AVVIO-Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | ALR_MANCATO_AVVIO-Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | ALR_MANCATO_AVVIO | Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATO_AVVIO | Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE-Allarme mancato avvio ventilatore | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE-Allarme mancato avvio ventilatore | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE-Allarme mancato avvio ventilatore | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE-Allarme mancato avvio ventilatore | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE | Allarme mancato avvio ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE | Allarme mancato avvio ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Centralina intrusione in cabina/Sensore movimento in cabina_ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Impianto Elettrico | Centralina intrusione in cabina/Sensore movimento in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA-Allarme manutenzione scaduta | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA-Allarme manutenzione scaduta | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA-Allarme manutenzione scaduta | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA-Allarme manutenzione scaduta | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA | Allarme manutenzione scaduta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA | Allarme manutenzione scaduta | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA-Allarme minimo livello carburante motopompa | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA-Allarme minimo livello carburante motopompa | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA-Allarme minimo livello carburante motopompa | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA-Allarme minimo livello carburante motopompa | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA | Allarme minimo livello carburante motopompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA | Allarme minimo livello carburante motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_MONOSSIDO-Allarme guasto sensore CO | ALR_MONOSSIDO-Allarme guasto sensore CO | ALR_MONOSSIDO-Allarme guasto sensore CO | ALR_MONOSSIDO-Allarme guasto sensore CO | ALR_MONOSSIDO | Allarme guasto sensore CO | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MONOSSIDO | Allarme guasto sensore CO | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA-Allarme Motopompa avviata | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA-Allarme Motopompa avviata | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA-Allarme Motopompa avviata | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA-Allarme Motopompa avviata | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA | Allarme Motopompa avviata | Antincendio | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA | Allarme Motopompa avviata | Impianto Antincendio | Motopompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_MOVIMENTO-Allarme movimento in cabina | ALR_MOVIMENTO-Allarme movimento in cabina | ALR_MOVIMENTO-Allarme movimento in cabina | ALR_MOVIMENTO-Allarme movimento in cabina | ALR_MOVIMENTO | Allarme movimento in cabina | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_MOVIMENTO | Allarme movimento in cabina | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva (bypass)_ALR_MOVIMENTO_BYPASS-Allarme movimento in bypass | ALR_MOVIMENTO_BYPASS-Allarme movimento in bypass | ALR_MOVIMENTO_BYPASS-Allarme movimento in bypass | ALR_MOVIMENTO_BYPASS-Allarme movimento in bypass | ALR_MOVIMENTO_BYPASS | Allarme movimento in bypass | Pedone | ALR_MOVIMENTO_BYPASS | Allarme movimento in bypass | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva (bypass) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce _ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA-Allarme messaggio non visibile per anomalia | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA-Allarme messaggio non visibile per anomalia | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA-Allarme messaggio non visibile per anomalia | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA-Allarme messaggio non visibile per anomalia | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA | Allarme messaggio non visibile per anomalia | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA | Allarme messaggio non visibile per anomalia | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Risparmio Energetico_ALR_NON_CONGRUENTE-Allarme risparmio energetico illuminazione | ALR_NON_CONGRUENTE-Allarme risparmio energetico illuminazione | ALR_NON_CONGRUENTE-Allarme risparmio energetico illuminazione | ALR_NON_CONGRUENTE-Allarme risparmio energetico illuminazione | ALR_NON_CONGRUENTE | Allarme risparmio energetico illuminazione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_NON_CONGRUENTE | Allarme risparmio energetico illuminazione | Impianto Illuminazione | Risparmio Energetico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera Attiva_ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2-Allarme oggetto disperso corsia di marcia | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2-Allarme oggetto disperso corsia di marcia | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2-Allarme oggetto disperso corsia di marcia | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2-Allarme oggetto disperso corsia di marcia | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2 | Allarme oggetto disperso corsia di marcia | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2 | Allarme oggetto disperso corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera Attiva_ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3-Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3-Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3-Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3-Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3 | Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3 | Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Ventilazione_OP_ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. nord | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. nord | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. nord | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. nord | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_OP_ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. sud | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. sud | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. sud | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. sud | Impianto Ventilazione | OP | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_OP_ALR_OPACITA-Allarme guasto sensore OP | ALR_OPACITA-Allarme guasto sensore OP | ALR_OPACITA-Allarme guasto sensore OP | ALR_OPACITA-Allarme guasto sensore OP | ALR_OPACITA | Allarme guasto sensore OP | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_OPACITA | Allarme guasto sensore OP | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Serbatoio gasolio_ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE-Allarme perdita serbatoio gasolio | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE-Allarme perdita serbatoio gasolio | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE-Allarme perdita serbatoio gasolio | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE-Allarme perdita serbatoio gasolio | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE | Allarme perdita serbatoio gasolio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE | Allarme perdita serbatoio gasolio | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Serbatoio gasolio_ALR_PERDITA_GASOLIO-Allarme perdita cisterna gasolio | ALR_PERDITA_GASOLIO-Allarme perdita cisterna gasolio | ALR_PERDITA_GASOLIO-Allarme perdita cisterna gasolio | ALR_PERDITA_GASOLIO-Allarme perdita cisterna gasolio | ALR_PERDITA_GASOLIO | Allarme perdita cisterna gasolio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PERDITA_GASOLIO | Allarme perdita cisterna gasolio | Impianto Elettrico | Serbatoio gasolio | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_PERDITA_VIDEO-Allarme perdita video | ALR_PERDITA_VIDEO-Allarme perdita video | ALR_PERDITA_VIDEO-Allarme perdita video | ALR_PERDITA_VIDEO-Allarme perdita video | ALR_PERDITA_VIDEO | Allarme perdita video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO | Allarme perdita video | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC_ALR_PLC_IN_STOP-Allarme PLC RIO in stop | ALR_PLC_IN_STOP-Allarme PLC RIO in stop | ALR_PLC_IN_STOP-Allarme PLC RIO in stop | ALR_PLC_IN_STOP-Allarme PLC RIO in stop | ALR_PLC_IN_STOP | Allarme PLC RIO in stop | Errore PLC | ALR_PLC_IN_STOP | Allarme PLC RIO in stop | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Elettropompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Motopompa | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Pompa Jolly_ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Pompa Jolly | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Pompa Ricircolo_ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Antincendio | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | Impianto Antincendio | Pompa Ricircolo | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Pompa generica_ALR_POMPA_GASOLIO-Allarme pompa gasolio | ALR_POMPA_GASOLIO-Allarme pompa gasolio | ALR_POMPA_GASOLIO-Allarme pompa gasolio | ALR_POMPA_GASOLIO-Allarme pompa gasolio | ALR_POMPA_GASOLIO | Allarme pompa gasolio | Antincendio-ANOMALIA | ALR_POMPA_GASOLIO | Allarme pompa gasolio | Impianto Antincendio | Pompa generica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa pilota_ALR_POMPA_PILOTA-Allarme generico pompa pilota | ALR_POMPA_PILOTA-Allarme generico pompa pilota | ALR_POMPA_PILOTA-Allarme generico pompa pilota | ALR_POMPA_PILOTA-Allarme generico pompa pilota | ALR_POMPA_PILOTA | Allarme generico pompa pilota | Antincendio-ANOMALIA | ALR_POMPA_PILOTA | Allarme generico pompa pilota | Impianto Antincendio | Pompa pilota | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa pilota_ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA-Allarme pompa pilota avviata | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA-Allarme pompa pilota avviata | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA-Allarme pompa pilota avviata | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA-Allarme pompa pilota avviata | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA | Allarme pompa pilota avviata | Antincendio | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA | Allarme pompa pilota avviata | Impianto Antincendio | Pompa pilota | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Bypass_Porta bypass_ALR_PORTA-Allarme porta aperta bypass | ALR_PORTA-Allarme porta aperta bypass | ALR_PORTA-Allarme porta aperta bypass | ALR_PORTA-Allarme porta aperta bypass | ALR_PORTA | Allarme porta aperta bypass | Bypass-Apertura Porte o Serrande | ALR_PORTA | Allarme porta aperta bypass | Impianto Bypass | Porta bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_PORTA_ESTINTORI-Allarme porta estintore aperta | ALR_PORTA_ESTINTORI-Allarme porta estintore aperta | ALR_PORTA_ESTINTORI-Allarme porta estintore aperta | ALR_PORTA_ESTINTORI-Allarme porta estintore aperta | ALR_PORTA_ESTINTORI | Allarme porta estintore aperta | Soccorso SOS | ALR_PORTA_ESTINTORI | Allarme porta estintore aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC Rack_ALR_PORTA_IN_ERRORE-Allarme porta in errore RACK | ALR_PORTA_IN_ERRORE-Allarme porta in errore RACK | ALR_PORTA_IN_ERRORE-Allarme porta in errore RACK | ALR_PORTA_IN_ERRORE-Allarme porta in errore RACK | ALR_PORTA_IN_ERRORE | Allarme porta in errore RACK | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_PORTA_IN_ERRORE | Allarme porta in errore RACK | Impianto Rete dati | PLC Rack | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Cabina Elettrica_Porta locali tecnici_ALR_PORTA_LOCALI-Allarme porta aperta locali | ALR_PORTA_LOCALI-Allarme porta aperta locali | ALR_PORTA_LOCALI-Allarme porta aperta locali | ALR_PORTA_LOCALI-Allarme porta aperta locali | ALR_PORTA_LOCALI | Allarme porta aperta locali | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_PORTA_LOCALI | Allarme porta aperta locali | Cabina Elettrica | Porta locali tecnici | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Soccorso SOS | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Porta manichetta_ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Soccorso SOS | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | Impianto SOS | Porta manichetta | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_PORTA_PLC-Allarme porta PLC RIO aperta | ALR_PORTA_PLC-Allarme porta PLC RIO aperta | ALR_PORTA_PLC-Allarme porta PLC RIO aperta | ALR_PORTA_PLC-Allarme porta PLC RIO aperta | ALR_PORTA_PLC | Allarme porta PLC RIO aperta | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_PORTA_PLC | Allarme porta PLC RIO aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_PORTA_TELEFONO-Allarme porta telefono aperta | ALR_PORTA_TELEFONO-Allarme porta telefono aperta | ALR_PORTA_TELEFONO-Allarme porta telefono aperta | ALR_PORTA_TELEFONO-Allarme porta telefono aperta | ALR_PORTA_TELEFONO | Allarme porta telefono aperta | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_PORTA_TELEFONO | Allarme porta telefono aperta | Impianto SOS | Colonnina Sos | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE-Allarme potenza inversa alternatore | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE-Allarme potenza inversa alternatore | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE-Allarme potenza inversa alternatore | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE-Allarme potenza inversa alternatore | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE | Allarme potenza inversa alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE | Allarme potenza inversa alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Allagamento_Sensore allagamento_ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO-Preallarme allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO-Preallarme allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO-Preallarme allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO-Preallarme allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO | Preallarme allagamento | Allagamento | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO | Preallarme allagamento | Impianto Allagamento | Sensore allagamento | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_PREALLARME_TRAFO-Preallarme temperatura trafo | ALR_PREALLARME_TRAFO-Preallarme temperatura trafo | ALR_PREALLARME_TRAFO-Preallarme temperatura trafo | ALR_PREALLARME_TRAFO-Preallarme temperatura trafo | ALR_PREALLARME_TRAFO | Preallarme temperatura trafo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PREALLARME_TRAFO | Preallarme temperatura trafo | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_PRESSIONE-Allarme alta pressione Gruppo Elettrogeno Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme alta pressione Gruppo Elettrogeno Allarme pressione | #N/A | #N/A | ALR_PRESSIONE | #N/A | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme alta pressione Gruppo Elettrogeno Allarme pressione | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA-Allarme programma centralina | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA-Allarme programma centralina | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA-Allarme programma centralina | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA-Allarme programma centralina | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA | Allarme programma centralina | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA | Allarme programma centralina | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI-Allarme protezione comando avanti | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI-Allarme protezione comando avanti | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI-Allarme protezione comando avanti | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI-Allarme protezione comando avanti | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI | Allarme protezione comando avanti | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI | Allarme protezione comando avanti | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO-Allarme protezione comando indietro | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO-Allarme protezione comando indietro | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO-Allarme protezione comando indietro | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO-Allarme protezione comando indietro | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO | Allarme protezione comando indietro | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO | Allarme protezione comando indietro | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD-Allarme protezione galleria canna Nord | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD-Allarme protezione galleria canna Nord | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD-Allarme protezione galleria canna Nord | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD-Allarme protezione galleria canna Nord | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD | Allarme protezione galleria canna Nord | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD | Allarme protezione galleria canna Nord | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD-Allarme protezione galleria canna Sud | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD-Allarme protezione galleria canna Sud | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD-Allarme protezione galleria canna Sud | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD-Allarme protezione galleria canna Sud | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD | Allarme protezione galleria canna Sud | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD | Allarme protezione galleria canna Sud | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD-Allarme protezione uscita canna Nord | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD-Allarme protezione uscita canna Nord | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD-Allarme protezione uscita canna Nord | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD-Allarme protezione uscita canna Nord | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD | Allarme protezione uscita canna Nord | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD | Allarme protezione uscita canna Nord | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD-Allarme protezione uscita canna Sud | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD-Allarme protezione uscita canna Sud | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD-Allarme protezione uscita canna Sud | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD-Allarme protezione uscita canna Sud | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD | Allarme protezione uscita canna Sud | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD | Allarme protezione uscita canna Sud | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Regolatore di flusso_ALR_REGOLATORE-Allarme guasto regolatore | ALR_REGOLATORE-Allarme guasto regolatore | ALR_REGOLATORE-Allarme guasto regolatore | ALR_REGOLATORE-Allarme guasto regolatore | ALR_REGOLATORE | Allarme guasto regolatore | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_REGOLATORE | Allarme guasto regolatore | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Regolatore di flusso_ALR_REGOLATORE_GUASTO-Allarme regolatore di flusso guasto | ALR_REGOLATORE_GUASTO-Allarme regolatore di flusso guasto | ALR_REGOLATORE_GUASTO-Allarme regolatore di flusso guasto | ALR_REGOLATORE_GUASTO-Allarme regolatore di flusso guasto | ALR_REGOLATORE_GUASTO | Allarme regolatore di flusso guasto | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_REGOLATORE_GUASTO | Allarme regolatore di flusso guasto | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Rele_ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA-Allarme sequenza fasi linea | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA-Allarme sequenza fasi linea | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA-Allarme sequenza fasi linea | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA-Allarme sequenza fasi linea | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA | Allarme sequenza fasi linea | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA | Allarme sequenza fasi linea | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Rele_ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE-Allarme sequenza fasi preferenziale | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE-Allarme sequenza fasi preferenziale | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE-Allarme sequenza fasi preferenziale | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE-Allarme sequenza fasi preferenziale | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE | Allarme sequenza fasi preferenziale | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE | Allarme sequenza fasi preferenziale | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore del ventilatore_ALR_RESET-Allarme reset | ALR_RESET-Allarme reset | ALR_RESET-Allarme reset | ALR_RESET-Allarme reset | ALR_RESET | Allarme reset | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RESET | Allarme reset | Impianto Elettrico | Interruttore del ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Centralina Contamezzi_ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Videosorveglianza | Centralina Contamezzi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_NO_ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme richiesto avviamento elettropompa | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme richiesto avviamento elettropompa | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme richiesto avviamento elettropompa | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme richiesto avviamento elettropompa | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme richiesto avviamento elettropompa | Antincendio | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme richiesto avviamento elettropompa | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA-Allarme riserva gasolio motopompa | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA-Allarme riserva gasolio motopompa | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA-Allarme riserva gasolio motopompa | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA-Allarme riserva gasolio motopompa | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA | Allarme riserva gasolio motopompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA | Allarme riserva gasolio motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA-Allarme riserva idrica elettropompa | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA-Allarme riserva idrica elettropompa | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA-Allarme riserva idrica elettropompa | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA-Allarme riserva idrica elettropompa | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA | Allarme riserva idrica elettropompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA | Allarme riserva idrica elettropompa | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_ROTTURA_CAVO-Allarme rottura cavo termosensibile | ALR_ROTTURA_CAVO-Allarme rottura cavo termosensibile | ALR_ROTTURA_CAVO-Allarme rottura cavo termosensibile | ALR_ROTTURA_CAVO-Allarme rottura cavo termosensibile | ALR_ROTTURA_CAVO | Allarme rottura cavo termosensibile | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_ROTTURA_CAVO | Allarme rottura cavo termosensibile | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Interruttore scaricatore_ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico | Interruttore scaricatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_SENSO_CICLO_INVERSO-Allarme senso ciclo inverso | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO-Allarme senso ciclo inverso | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO-Allarme senso ciclo inverso | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO-Allarme senso ciclo inverso | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO | Allarme senso ciclo inverso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO | Allarme senso ciclo inverso | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda_ALR_SERRANDA-Allarme Serranda | ALR_SERRANDA-Allarme Serranda | ALR_SERRANDA-Allarme Serranda | ALR_SERRANDA-Allarme Serranda | ALR_SERRANDA | Allarme Serranda | Bypass-Apertura Porte o Serrande | ALR_SERRANDA | Allarme Serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda_ALR_SERRANDA_APERTA-Allarme serranda aperta | ALR_SERRANDA_APERTA-Allarme serranda aperta | ALR_SERRANDA_APERTA-Allarme serranda aperta | ALR_SERRANDA_APERTA-Allarme serranda aperta | ALR_SERRANDA_APERTA | Allarme serranda aperta | Bypass-Apertura Porte o Serrande | ALR_SERRANDA_APERTA | Allarme serranda aperta | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Sezionatore_ALR_SEZ_VUOTO-Allarme sezionatore a vuoto | ALR_SEZ_VUOTO-Allarme sezionatore a vuoto | ALR_SEZ_VUOTO-Allarme sezionatore a vuoto | ALR_SEZ_VUOTO-Allarme sezionatore a vuoto | ALR_SEZ_VUOTO | Allarme sezionatore a vuoto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SEZ_VUOTO | Allarme sezionatore a vuoto | Impianto Elettrico | Sezionatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SFILAMENTO-Allarme sfilamento | ALR_SFILAMENTO-Allarme sfilamento | ALR_SFILAMENTO-Allarme sfilamento | ALR_SFILAMENTO-Allarme sfilamento | ALR_SFILAMENTO | Allarme sfilamento | Ventilazione | ALR_SFILAMENTO | Allarme sfilamento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina Sos_ALR_SGANCIO_TELEFONO-Allarme sgancio telefono | ALR_SGANCIO_TELEFONO-Allarme sgancio telefono | ALR_SGANCIO_TELEFONO-Allarme sgancio telefono | ALR_SGANCIO_TELEFONO-Allarme sgancio telefono | ALR_SGANCIO_TELEFONO | Allarme sgancio telefono | Soccorso SOS | ALR_SGANCIO_TELEFONO | Allarme sgancio telefono | Impianto SOS | Colonnina Sos | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_SIRENA-Allarme sirena attiva | ALR_SIRENA-Allarme sirena attiva | ALR_SIRENA-Allarme sirena attiva | ALR_SIRENA-Allarme sirena attiva | ALR_SIRENA | Allarme sirena attiva | Soccorso SOS | ALR_SIRENA | Allarme sirena attiva | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA-Allarme soccorritore batteria scarica | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA-Allarme soccorritore batteria scarica | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA-Allarme soccorritore batteria scarica | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA-Allarme soccorritore batteria scarica | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA | Allarme soccorritore batteria scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA | Allarme soccorritore batteria scarica | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_SOCCORRITORE_BYPASS-Allarme soccorritore in bypass | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS-Allarme soccorritore in bypass | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS-Allarme soccorritore in bypass | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS-Allarme soccorritore in bypass | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS | Allarme soccorritore in bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS | Allarme soccorritore in bypass | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON-Allarme soccorritore in scarica | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON-Allarme soccorritore in scarica | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON-Allarme soccorritore in scarica | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON-Allarme soccorritore in scarica | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON | Allarme soccorritore in scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON | Allarme soccorritore in scarica | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SOFT_START-Allarme ventilatore | ALR_SOFT_START-Allarme ventilatore | ALR_SOFT_START-Allarme ventilatore | ALR_SOFT_START-Allarme ventilatore | ALR_SOFT_START | Allarme ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SOFT_START | Allarme ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_SOS_OFFLINE-Allarme SOS offline | ALR_SOS_OFFLINE-Allarme SOS offline | ALR_SOS_OFFLINE-Allarme SOS offline | ALR_SOS_OFFLINE-Allarme SOS offline | ALR_SOS_OFFLINE | Allarme SOS offline | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_SOS_OFFLINE | Allarme SOS offline | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE-Allarme sovrapotenza alternatore | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE-Allarme sovrapotenza alternatore | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE-Allarme sovrapotenza alternatore | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE-Allarme sovrapotenza alternatore | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE | Allarme sovrapotenza alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE | Allarme sovrapotenza alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS-Allarme sovratemperatura interna | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS-Allarme sovratemperatura interna | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS-Allarme sovratemperatura interna | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS-Allarme sovratemperatura interna | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS | Allarme sovratemperatura interna | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS | Allarme sovratemperatura interna | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE-Allarme sovratensione alternatore | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE-Allarme sovratensione alternatore | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE-Allarme sovratensione alternatore | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE-Allarme sovratensione alternatore | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE | Allarme sovratensione alternatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE | Allarme sovratensione alternatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO | Allarme spento | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SPENTO | Allarme spento | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO-Allarme spento | ALR_SPENTO | Allarme spento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SPENTO | Allarme spento | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_STACCO_VENTILATORE-Allarme stacco ventilatore | ALR_STACCO_VENTILATORE-Allarme stacco ventilatore | ALR_STACCO_VENTILATORE-Allarme stacco ventilatore | ALR_STACCO_VENTILATORE-Allarme stacco ventilatore | ALR_STACCO_VENTILATORE | Allarme stacco ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_STACCO_VENTILATORE | Allarme stacco ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rete dati_Switch SNMP_ALR_SWITCH_FAULT-Allarme switch in fault | ALR_SWITCH_FAULT-Allarme switch in fault | ALR_SWITCH_FAULT-Allarme switch in fault | ALR_SWITCH_FAULT-Allarme switch in fault | ALR_SWITCH_FAULT | Allarme switch in fault | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_SWITCH_FAULT | Allarme switch in fault | Impianto Rete dati | Switch SNMP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TEMPERATURA_ALTA-Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | ALR_TEMPERATURA_ALTA-Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | ALR_TEMPERATURA_ALTA-Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | ALR_TEMPERATURA_ALTA-Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | ALR_TEMPERATURA_ALTA | Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA | Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO-Allarme temperatura alta olio | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO-Allarme temperatura alta olio | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO-Allarme temperatura alta olio | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO-Allarme temperatura alta olio | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO | Allarme temperatura alta olio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO | Allarme temperatura alta olio | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE-Allarme temperatura locali quadri | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE-Allarme temperatura locali quadri | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE-Allarme temperatura locali quadri | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE-Allarme temperatura locali quadri | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE | Allarme temperatura locali quadri | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE | Allarme temperatura locali quadri | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT-Allarme temperatura locali MT | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT-Allarme temperatura locali MT | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT-Allarme temperatura locali MT | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT-Allarme temperatura locali MT | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT | Allarme temperatura locali MT | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT | Allarme temperatura locali MT | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC-Allarme temperatura locale automazione | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC-Allarme temperatura locale automazione | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC-Allarme temperatura locale automazione | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC-Allarme temperatura locale automazione | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC | Allarme temperatura locale automazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC | Allarme temperatura locale automazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO-Allarme alta temperatura quadro | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO-Allarme alta temperatura quadro | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO-Allarme alta temperatura quadro | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO-Allarme alta temperatura quadro | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO | Allarme alta temperatura quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO | Allarme alta temperatura quadro | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO-Allarme alta temperatura trasformatore | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO-Allarme alta temperatura trasformatore | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO-Allarme alta temperatura trasformatore | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO-Allarme alta temperatura trasformatore | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO | Allarme alta temperatura trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO | Allarme alta temperatura trasformatore | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TEMPERATURA_BASSA-Allarme temperatura bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA-Allarme temperatura bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA-Allarme temperatura bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA-Allarme temperatura bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA | Allarme temperatura bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_BASSA | Allarme temperatura bassa | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO-Allarme temperatura olio bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO-Allarme temperatura olio bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO-Allarme temperatura olio bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO-Allarme temperatura olio bassa | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO | Allarme temperatura olio bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO | Allarme temperatura olio bassa | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TENSIONE_MAX-Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | ALR_TENSIONE_MAX-Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | ALR_TENSIONE_MAX-Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | ALR_TENSIONE_MAX-Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | ALR_TENSIONE_MAX | Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_MAX | Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Luci permanenti_ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Luci permanenti_ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Luci rinforzo_ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Luci rinforzo_ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_PMV/Frecciacroce_ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE-Allarme timeout connessione | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE-Allarme timeout connessione | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE-Allarme timeout connessione | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE-Allarme timeout connessione | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE | Allarme timeout connessione | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE | Allarme timeout connessione | Impianto Canalizzazione | PMV/Frecciacroce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_TIMEOUT_DIR_NORD-Allarme timeout dir. Nord | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD-Allarme timeout dir. Nord | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD-Allarme timeout dir. Nord | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD-Allarme timeout dir. Nord | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD | Allarme timeout dir. Nord | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD | Allarme timeout dir. Nord | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_TIMEOUT_DIR_SUD-Allarme timeout dir. Sud | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD-Allarme timeout dir. Sud | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD-Allarme timeout dir. Sud | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD-Allarme timeout dir. Sud | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD | Allarme timeout dir. Sud | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD | Allarme timeout dir. Sud | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | Impianto Illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | Impianto Illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_TIMEOUT_GIROFARO-Allarme timeout girofaro | ALR_TIMEOUT_GIROFARO-Allarme timeout girofaro | ALR_TIMEOUT_GIROFARO-Allarme timeout girofaro | ALR_TIMEOUT_GIROFARO-Allarme timeout girofaro | ALR_TIMEOUT_GIROFARO | Allarme timeout girofaro | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_GIROFARO | Allarme timeout girofaro | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA-Allarme timeout semaforo luce gialla | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA-Allarme timeout semaforo luce gialla | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA-Allarme timeout semaforo luce gialla | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA-Allarme timeout semaforo luce gialla | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA | Allarme timeout semaforo luce gialla | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA | Allarme timeout semaforo luce gialla | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA-Allarme timeout semaforo luce rossa | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA-Allarme timeout semaforo luce rossa | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA-Allarme timeout semaforo luce rossa | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA-Allarme timeout semaforo luce rossa | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA | Allarme timeout semaforo luce rossa | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA | Allarme timeout semaforo luce rossa | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE-Allarme timeout semaforo luce verde | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE-Allarme timeout semaforo luce verde | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE-Allarme timeout semaforo luce verde | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE-Allarme timeout semaforo luce verde | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE | Allarme timeout semaforo luce verde | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE | Allarme timeout semaforo luce verde | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_TIMEOUT_SIRENA-Allarme timeout sirena | ALR_TIMEOUT_SIRENA-Allarme timeout sirena | ALR_TIMEOUT_SIRENA-Allarme timeout sirena | ALR_TIMEOUT_SIRENA-Allarme timeout sirena | ALR_TIMEOUT_SIRENA | Allarme timeout sirena | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SIRENA | Allarme timeout sirena | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Illuminazione_Luci permanenti_ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Luci permanenti_ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci permanenti | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Luci rinforzo_ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Luci rinforzo_ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | Impianto Illuminazione | Luci rinforzo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_TIPO_A_ATTIVO-Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_A_ATTIVO-Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_A_ATTIVO-Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_A_ATTIVO-Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_A_ATTIVO | Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_TIPO_A_ATTIVO | Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_TIPO_B_ATTIVO-Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_B_ATTIVO-Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_B_ATTIVO-Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_B_ATTIVO-Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | ALR_TIPO_B_ATTIVO | Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_TIPO_B_ATTIVO | Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TIPO_GCB-Allarme tipo contattore generatore | ALR_TIPO_GCB-Allarme tipo contattore generatore | ALR_TIPO_GCB-Allarme tipo contattore generatore | ALR_TIPO_GCB-Allarme tipo contattore generatore | ALR_TIPO_GCB | Allarme tipo contattore generatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIPO_GCB | Allarme tipo contattore generatore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TIPO_MCB-Allarme tipo contattore di rete | ALR_TIPO_MCB-Allarme tipo contattore di rete | ALR_TIPO_MCB-Allarme tipo contattore di rete | ALR_TIPO_MCB-Allarme tipo contattore di rete | ALR_TIPO_MCB | Allarme tipo contattore di rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIPO_MCB | Allarme tipo contattore di rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1-Allarme trip Protezione 10 1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1-Allarme trip Protezione 10 1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1-Allarme trip Protezione 10 1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1-Allarme trip Protezione 10 1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1 | Allarme trip Protezione 10 1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1 | Allarme trip Protezione 10 1 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2-Allarme trip Protezione 10 2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2-Allarme trip Protezione 10 2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2-Allarme trip Protezione 10 2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2-Allarme trip Protezione 10 2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2 | Allarme trip Protezione 10 2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2 | Allarme trip Protezione 10 2 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_TRIP_PROTEZIONE_27-Allarme trip Protezione 27 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27-Allarme trip Protezione 27 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27-Allarme trip Protezione 27 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27-Allarme trip Protezione 27 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27 | Allarme trip Protezione 27 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27 | Allarme trip Protezione 27 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1-Allarme trip Protezione 67N S1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1-Allarme trip Protezione 67N S1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1-Allarme trip Protezione 67N S1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1-Allarme trip Protezione 67N S1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1 | Allarme trip Protezione 67N S1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1 | Allarme trip Protezione 67N S1 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2-Allarme trip Protezione 67N S1 Allarme trip Protezione 67N S2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2-Allarme trip Protezione 67N S1 Allarme trip Protezione 67N S2 | #N/A | #N/A | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2 | #N/A | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2 | Allarme trip Protezione 67N S1 Allarme trip Protezione 67N S2 | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS-Allarme ups anomalia bypass | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS-Allarme ups anomalia bypass | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS-Allarme ups anomalia bypass | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS-Allarme ups anomalia bypass | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS | Allarme ups anomalia bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS | Allarme ups anomalia bypass | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA-Allarme anomalia UPS | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA-Allarme anomalia UPS | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA-Allarme anomalia UPS | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA-Allarme anomalia UPS | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA | Allarme anomalia UPS | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA | Allarme anomalia UPS | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_BACKUP-Allarme ups backup | ALR_UPS_BACKUP-Allarme ups backup | ALR_UPS_BACKUP-Allarme ups backup | ALR_UPS_BACKUP-Allarme ups backup | ALR_UPS_BACKUP | Allarme ups backup | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_BACKUP | Allarme ups backup | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA-Allarme batteria guasta | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA-Allarme batteria guasta | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA-Allarme batteria guasta | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA-Allarme batteria guasta | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA | Allarme batteria guasta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA | Allarme batteria guasta | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_GENERICO-Allarme generico UPS | ALR_UPS_GENERICO-Allarme generico UPS | ALR_UPS_GENERICO-Allarme generico UPS | ALR_UPS_GENERICO-Allarme generico UPS | ALR_UPS_GENERICO | Allarme generico UPS | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_GENERICO | Allarme generico UPS | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_IN_RISERVA-Allarme UPS carico in riserva | ALR_UPS_IN_RISERVA-Allarme UPS carico in riserva | ALR_UPS_IN_RISERVA-Allarme UPS carico in riserva | ALR_UPS_IN_RISERVA-Allarme UPS carico in riserva | ALR_UPS_IN_RISERVA | Allarme UPS carico in riserva | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_RISERVA | Allarme UPS carico in riserva | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_IN_SCARICA-Allarme batteria in scarica | ALR_UPS_IN_SCARICA-Allarme batteria in scarica | ALR_UPS_IN_SCARICA-Allarme batteria in scarica | ALR_UPS_IN_SCARICA-Allarme batteria in scarica | ALR_UPS_IN_SCARICA | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_SCARICA | Allarme batteria in scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_INVERTER_GUASTO-Allarme UPS Inverter guasto | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO-Allarme UPS Inverter guasto | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO-Allarme UPS Inverter guasto | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO-Allarme UPS Inverter guasto | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO | Allarme UPS Inverter guasto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO | Allarme UPS Inverter guasto | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_NON_ALIMENTATO-Allarme ups non alimentato | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO-Allarme ups non alimentato | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO-Allarme ups non alimentato | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO-Allarme ups non alimentato | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO | Allarme ups non alimentato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO | Allarme ups non alimentato | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_SCARICO-Allarme batteria scarica | ALR_UPS_SCARICO-Allarme batteria scarica | ALR_UPS_SCARICO-Allarme batteria scarica | ALR_UPS_SCARICO-Allarme batteria scarica | ALR_UPS_SCARICO | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SCARICO | Allarme batteria scarica | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_SOVRA-CARICO-Allarme UPS Inverter sovra carico | ALR_UPS_SOVRA-CARICO-Allarme UPS Inverter sovra carico | ALR_UPS_SOVRA-CARICO-Allarme UPS Inverter sovra carico | ALR_UPS_SOVRA-CARICO-Allarme UPS Inverter sovra carico | ALR_UPS_SOVRA-CARICO | Allarme UPS Inverter sovra carico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SOVRA-CARICO | Allarme UPS Inverter sovra carico | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_UPS_SU_BYPASS-Allarme UPS su bypass | ALR_UPS_SU_BYPASS-Allarme UPS su bypass | ALR_UPS_SU_BYPASS-Allarme UPS su bypass | ALR_UPS_SU_BYPASS-Allarme UPS su bypass | ALR_UPS_SU_BYPASS | Allarme UPS su bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SU_BYPASS | Allarme UPS su bypass | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO-Allarme Ventilatore non pronto | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO-Allarme Ventilatore non pronto | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO-Allarme Ventilatore non pronto | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO-Allarme Ventilatore non pronto | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO | Allarme Ventilatore non pronto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO | Allarme Ventilatore non pronto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_VIBRAZIONE-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE | Allarme vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE | Allarme vibrazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_VIBRAZIONE_2-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE_2-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE_2-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE_2-Allarme vibrazione | ALR_VIBRAZIONE_2 | Allarme vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE_2 | Allarme vibrazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2-Allarme vibrazione cuscinetto 2 | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2-Allarme vibrazione cuscinetto 2 | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2-Allarme vibrazione cuscinetto 2 | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2-Allarme vibrazione cuscinetto 2 | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2 | Allarme vibrazione cuscinetto 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2 | Allarme vibrazione cuscinetto 2 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALT_TERMICO_POMPA-Allarme termico pompa | ALT_TERMICO_POMPA-Allarme termico pompa | ALT_TERMICO_POMPA-Allarme termico pompa | ALT_TERMICO_POMPA-Allarme termico pompa | ALT_TERMICO_POMPA | Allarme termico pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALT_TERMICO_POMPA | Allarme termico pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_AN_AN_GUASTO-Allarme guasto sensore AN | AN_GUASTO-Allarme guasto sensore AN | AN_GUASTO-Allarme guasto sensore AN | AN_GUASTO-Allarme guasto sensore AN | AN_GUASTO | Allarme guasto sensore AN | Ventilazione-ANOMALIA | AN_GUASTO | Allarme guasto sensore AN | Impianto Ventilazione | AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Illuminazione_Regolatore di flusso_ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Illuminazione | Regolatore di flusso | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Ventilazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Ventilazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Ventilazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme anomalia ups quadro alimentazione | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme anomalia ups quadro alimentazione | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme anomalia ups quadro alimentazione | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme anomalia ups quadro alimentazione | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme anomalia ups quadro alimentazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme anomalia ups quadro alimentazione | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Porta_APERTA-Allarme porta aperta | APERTA-Allarme porta aperta | APERTA-Allarme porta aperta | APERTA-Allarme porta aperta | APERTA | Allarme porta aperta | Bypass-Apertura Porte o Serrande | APERTA | Allarme porta aperta | Impianto Bypass | Porta | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
Impianto Videosorveglianza_SVR_AVARIA-Allarme avaria | AVARIA-Allarme avaria | AVARIA-Allarme avaria | AVARIA-Allarme avaria | AVARIA | Allarme avaria | Videosorveglianza-ANOMALIA | AVARIA | Allarme avaria | Impianto Videosorveglianza | SVR | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera Attiva_CAMERA_FAULT-Allarme camera KO | CAMERA_FAULT-Allarme camera KO | CAMERA_FAULT-Allarme camera KO | CAMERA_FAULT-Allarme camera KO | CAMERA_FAULT | Allarme camera KO | Videosorveglianza-ANOMALIA | CAMERA_FAULT | Allarme camera KO | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_CENTRALINA_FAULT-Allarme centralina termometrica trasformatore | CENTRALINA_FAULT-Allarme centralina termometrica trasformatore | CENTRALINA_FAULT-Allarme centralina termometrica trasformatore | CENTRALINA_FAULT-Allarme centralina termometrica trasformatore | CENTRALINA_FAULT | Allarme centralina termometrica trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_FAULT | Allarme centralina termometrica trasformatore | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD-Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD-Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD-Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD-Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD | Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD | Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD-Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD-Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD-Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD-Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD | Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD | Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Ventilazione_CO_CO_GUASTO-Allarme guasto sensore CO | CO_GUASTO-Allarme guasto sensore CO | CO_GUASTO-Allarme guasto sensore CO | CO_GUASTO-Allarme guasto sensore CO | CO_GUASTO | Allarme guasto sensore CO | Ventilazione-ANOMALIA | CO_GUASTO | Allarme guasto sensore CO | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA | Allarme coda in galleria | Coda | CODA | Allarme coda in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA-Allarme coda in galleria | CODA | Allarme coda in galleria | Coda | CODA | Allarme coda in galleria | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Coda | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Coda | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Coda | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Coda | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_CODA_DIR_NORD-Allarme coda direzione Nord | CODA_DIR_NORD-Allarme coda direzione Nord | CODA_DIR_NORD-Allarme coda direzione Nord | CODA_DIR_NORD-Allarme coda direzione Nord | CODA_DIR_NORD | Allarme coda direzione Nord | Coda | CODA_DIR_NORD | Allarme coda direzione Nord | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_CODA_DIR_SUD-Allarme coda direzione Sud | CODA_DIR_SUD-Allarme coda direzione Sud | CODA_DIR_SUD-Allarme coda direzione Sud | CODA_DIR_SUD-Allarme coda direzione Sud | CODA_DIR_SUD | Allarme coda direzione Sud | Coda | CODA_DIR_SUD | Allarme coda direzione Sud | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera Attiva_CUMULATIVO_CAMERA-Allarme cumulativo camera | CUMULATIVO_CAMERA-Allarme cumulativo camera | CUMULATIVO_CAMERA-Allarme cumulativo camera | CUMULATIVO_CAMERA-Allarme cumulativo camera | CUMULATIVO_CAMERA | Allarme cumulativo camera | Videosorveglianza-ANOMALIA | CUMULATIVO_CAMERA | Allarme cumulativo camera | Impianto Videosorveglianza | Telecamera Attiva | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_FAULT_LETT_PORTATA-Allarme lettura portata non riuscita | FAULT_LETT_PORTATA-Allarme lettura portata non riuscita | FAULT_LETT_PORTATA-Allarme lettura portata non riuscita | FAULT_LETT_PORTATA-Allarme lettura portata non riuscita | FAULT_LETT_PORTATA | Allarme lettura portata non riuscita | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | FAULT_LETT_PORTATA | Allarme lettura portata non riuscita | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamere passiva_FORTE_RALLENTAMENTO-Allarme forte rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO-Allarme forte rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO-Allarme forte rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO-Allarme forte rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO | Allarme forte rallentamento | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO | Allarme forte rallentamento | Impianto Videosorveglianza | Telecamere passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1-Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1-Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1-Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1-Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1 | Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1 | Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2-Allarme forte rallentamento corsia di marcia | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2-Allarme forte rallentamento corsia di marcia | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2-Allarme forte rallentamento corsia di marcia | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2-Allarme forte rallentamento corsia di marcia | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2 | Allarme forte rallentamento corsia di marcia | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2 | Allarme forte rallentamento corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3-Allarme forte rallentamento corsia veloce | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3-Allarme forte rallentamento corsia veloce | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3-Allarme forte rallentamento corsia veloce | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3-Allarme forte rallentamento corsia veloce | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3 | Allarme forte rallentamento corsia veloce | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3 | Allarme forte rallentamento corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD-Allarme forte rallentamento direzione Nord | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD-Allarme forte rallentamento direzione Nord | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD-Allarme forte rallentamento direzione Nord | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD-Allarme forte rallentamento direzione Nord | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD | Allarme forte rallentamento direzione Nord | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD | Allarme forte rallentamento direzione Nord | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD-Allarme forte rallentamento direzione Sud | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD-Allarme forte rallentamento direzione Sud | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD-Allarme forte rallentamento direzione Sud | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD-Allarme forte rallentamento direzione Sud | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD | Allarme forte rallentamento direzione Sud | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD | Allarme forte rallentamento direzione Sud | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO | Allarme fumo | Fumo | FUMO | Allarme fumo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO-Allarme fumo | FUMO | Allarme fumo | Fumo | FUMO | Allarme fumo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Fumo | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Fumo | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Fumo | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Fumo | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Fumo | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Fumo | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_FUSIBILE-Allarme fusibile | FUSIBILE-Allarme fusibile | FUSIBILE-Allarme fusibile | FUSIBILE-Allarme fusibile | FUSIBILE | Allarme fusibile | Impianto Elettrico-ANOMALIA | FUSIBILE | Allarme fusibile | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Idrometrico_Dispositivo stazione di misura_HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH-Stazione in Allarme High | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH-Stazione in Allarme High | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH-Stazione in Allarme High | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH-Stazione in Allarme High | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH | Stazione in Allarme High | Idrometrico | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH | Stazione in Allarme High | Idrometrico | Dispositivo stazione di misura | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Idrometrico_Dispositivo stazione di misura_HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW-Stazione in Allarme Low | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW-Stazione in Allarme Low | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW-Stazione in Allarme Low | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW-Stazione in Allarme Low | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW | Stazione in Allarme Low | Idrometrico | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW | Stazione in Allarme Low | Idrometrico | Dispositivo stazione di misura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Idrometrico_Dispositivo stazione di misura_HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM-Stazione in Allarme Medium | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM-Stazione in Allarme Medium | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM-Stazione in Allarme Medium | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM-Stazione in Allarme Medium | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM | Stazione in Allarme Medium | Idrometrico | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM | Stazione in Allarme Medium | Idrometrico | Dispositivo stazione di misura | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_Rilevatore incendio (presente in galleria - zone)_INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Antincendio | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Impianto Antincendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio (presente in cabina)_INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio (presente in cabina) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Canalizzazione_Rotocartello (trittico)_INCIDENTE-Allarme attivazione pannello incidente | INCIDENTE-Allarme attivazione pannello incidente | INCIDENTE-Allarme attivazione pannello incidente | INCIDENTE-Allarme attivazione pannello incidente | INCIDENTE | Allarme attivazione pannello incidente | Canalizzazione-ANOMALIA | INCIDENTE | Allarme attivazione pannello incidente | Impianto Canalizzazione | Rotocartello (trittico) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore generale_INTERRUTTORE_GENERALE-Allarme interruttore generale | INTERRUTTORE_GENERALE-Allarme interruttore generale | INTERRUTTORE_GENERALE-Allarme interruttore generale | INTERRUTTORE_GENERALE-Allarme interruttore generale | INTERRUTTORE_GENERALE | Allarme interruttore generale | Interruttore generale scattato | INTERRUTTORE_GENERALE | Allarme interruttore generale | Impianto Elettrico | Interruttore generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Bypass_Serranda_MANCATA_APERTURA-Allarme mancata apertura serranda | MANCATA_APERTURA-Allarme mancata apertura serranda | MANCATA_APERTURA-Allarme mancata apertura serranda | MANCATA_APERTURA-Allarme mancata apertura serranda | MANCATA_APERTURA | Allarme mancata apertura serranda | Bypass-ANOMALIA | MANCATA_APERTURA | Allarme mancata apertura serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda_MANCATA_CHIUSURA-Allarme mancata chiusura serranda | MANCATA_CHIUSURA-Allarme mancata chiusura serranda | MANCATA_CHIUSURA-Allarme mancata chiusura serranda | MANCATA_CHIUSURA-Allarme mancata chiusura serranda | MANCATA_CHIUSURA | Allarme mancata chiusura serranda | Bypass-ANOMALIA | MANCATA_CHIUSURA | Allarme mancata chiusura serranda | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Elettropompa_MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme mancato avvio elettropompa | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme mancato avvio elettropompa | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme mancato avvio elettropompa | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme mancato avvio elettropompa | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme mancato avvio elettropompa | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme mancato avvio elettropompa | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Motopompa_MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA-Allarme mancato avvio motopompa | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA-Allarme mancato avvio motopompa | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA-Allarme mancato avvio motopompa | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA-Allarme mancato avvio motopompa | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA | Allarme mancato avvio motopompa | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA | Allarme mancato avvio motopompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE-Allarme manomissione | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_MISURA_FUORI_SOGLIA-Misura fuori soglia | MISURA_FUORI_SOGLIA-Misura fuori soglia | MISURA_FUORI_SOGLIA-Misura fuori soglia | MISURA_FUORI_SOGLIA-Misura fuori soglia | MISURA_FUORI_SOGLIA | Misura fuori soglia | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA | Misura fuori soglia | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN inferiore superata | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN superiore superata | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO inferiore superata | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO superiore superata | Impianto Ventilazione | CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente inferiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente inferiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente superiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente superiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia inferiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia inferiore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD-Misura soglia metrica superiore superata nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD-Misura soglia metrica superiore superata nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD-Misura soglia metrica superiore superata nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD-Misura soglia metrica superiore superata nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD | Misura soglia metrica superiore superata nord | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD | Misura soglia metrica superiore superata nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD-Misura soglia metrica superiore superata sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD-Misura soglia metrica superiore superata sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD-Misura soglia metrica superiore superata sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD-Misura soglia metrica superiore superata sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD | Misura soglia metrica superiore superata sud | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD | Misura soglia metrica superiore superata sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_NO_MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO inferiore superata | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_NO_MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO superiore superata | Impianto Ventilazione | NO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP inferiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP inferiore superata | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP superiore superata | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP superiore superata | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione inferiore superata | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione inferiore superata | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione superiore superata | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione superiore superata | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | Antincendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | Antincendio-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE-Misura fuori soglia superiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE-Misura fuori soglia superiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE-Misura fuori soglia superiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE-Misura fuori soglia superiore | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE | Misura fuori soglia superiore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE | Misura fuori soglia superiore | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore temperatura_MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T inferiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T inferiore superata | Impianto Ventilazione | Sensore temperatura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore temperatura_MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T superiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T superiore superata | Impianto Ventilazione | Sensore temperatura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_OP_OP_GUASTO-Allarme guasto sensore OP | OP_GUASTO-Allarme guasto sensore OP | OP_GUASTO-Allarme guasto sensore OP | OP_GUASTO-Allarme guasto sensore OP | OP_GUASTO | Allarme guasto sensore OP | Ventilazione-ANOMALIA | OP_GUASTO | Allarme guasto sensore OP | Impianto Ventilazione | OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE | Allarme pedone | Pedone | PEDONE | Allarme pedone | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE-Allarme pedone | PEDONE | Allarme pedone | Pedone | PEDONE | Allarme pedone | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Pedone | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Pedone | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Pedone | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Pedone | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Pedone | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Pedone | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto SOS-ANOMALIA | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME | Preallarme | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PRE_ALLARME | Preallarme | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME-Preallarme | PRE_ALLARME | Preallarme | Ventilazione-ANOMALIA | PRE_ALLARME | Preallarme | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Rilevatore incendio (presente in galleria - zone)_PRE_ALLARME_GRADIENTE-Preallarme gradiente termico | PRE_ALLARME_GRADIENTE-Preallarme gradiente termico | PRE_ALLARME_GRADIENTE-Preallarme gradiente termico | PRE_ALLARME_GRADIENTE-Preallarme gradiente termico | PRE_ALLARME_GRADIENTE | Preallarme gradiente termico | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_GRADIENTE | Preallarme gradiente termico | Impianto Rilevazione Incendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
Impianto Elettrico_Pressostato_PRESSOSTATO-Allarme pressostato | PRESSOSTATO-Allarme pressostato | PRESSOSTATO-Allarme pressostato | PRESSOSTATO-Allarme pressostato | PRESSOSTATO | Allarme pressostato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PRESSOSTATO | Allarme pressostato | Impianto Elettrico | Pressostato | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Rele_RELE_MINIMA_TENSIONE-Allarme rele minima tensione | RELE_MINIMA_TENSIONE-Allarme rele minima tensione | RELE_MINIMA_TENSIONE-Allarme rele minima tensione | RELE_MINIMA_TENSIONE-Allarme rele minima tensione | RELE_MINIMA_TENSIONE | Allarme rele minima tensione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | RELE_MINIMA_TENSIONE | Allarme rele minima tensione | Impianto Elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_SCATTO_PROTEZIONE-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_PROTEZIONE-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_PROTEZIONE-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_PROTEZIONE-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_PROTEZIONE | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_PROTEZIONE | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE-Allarme scatto termico salva motore | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE-Allarme scatto termico salva motore | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE-Allarme scatto termico salva motore | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE-Allarme scatto termico salva motore | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE | Allarme scatto termico salva motore | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE | Allarme scatto termico salva motore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda_SERRANDA_IN_APERTURA-Allarme serranda in apertura | SERRANDA_IN_APERTURA-Allarme serranda in apertura | SERRANDA_IN_APERTURA-Allarme serranda in apertura | SERRANDA_IN_APERTURA-Allarme serranda in apertura | SERRANDA_IN_APERTURA | Allarme serranda in apertura | Bypass-Apertura Porte o Serrande | SERRANDA_IN_APERTURA | Allarme serranda in apertura | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda_SERRANDA_IN_CHIUSURA-Allarme serranda in chiusura | SERRANDA_IN_CHIUSURA-Allarme serranda in chiusura | SERRANDA_IN_CHIUSURA-Allarme serranda in chiusura | SERRANDA_IN_CHIUSURA-Allarme serranda in chiusura | SERRANDA_IN_CHIUSURA | Allarme serranda in chiusura | Bypass-Apertura Porte o Serrande | SERRANDA_IN_CHIUSURA | Allarme serranda in chiusura | Impianto Bypass | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_SEZIONATORE-Allarme sezionatore | SEZIONATORE-Allarme sezionatore | SEZIONATORE-Allarme sezionatore | SEZIONATORE-Allarme sezionatore | SEZIONATORE | Allarme sezionatore | Ventilazione-ANOMALIA | SEZIONATORE | Allarme sezionatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Allagamento_Impianto prime acque_SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Allagamento-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Allagamento | Impianto prime acque | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Ups_SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | Impianto Elettrico | Ups | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Pulsante di sgancio_SGANCIO_PREMUTO-Allarme pulsante di sgancio premuto | SGANCIO_PREMUTO-Allarme pulsante di sgancio premuto | SGANCIO_PREMUTO-Allarme pulsante di sgancio premuto | SGANCIO_PREMUTO-Allarme pulsante di sgancio premuto | SGANCIO_PREMUTO | Allarme pulsante di sgancio premuto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SGANCIO_PREMUTO | Allarme pulsante di sgancio premuto | Impianto Elettrico | Pulsante di sgancio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE-Veicolo veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE-Veicolo veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE-Veicolo veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE-Veicolo veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE | Veicolo veloce | Veicolo Veloce | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE | Veicolo veloce | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | Algoritmo AID Non Attivo
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE-Cambio di corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE-Cambio di corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE-Cambio di corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE-Cambio di corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE | Cambio di corsia | Cambio Corsia | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE | Cambio di corsia | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | Algoritmo AID Non Attivo
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT-Perdita carico | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT-Perdita carico | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT-Perdita carico | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT-Perdita carico | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT | Perdita carico | Oggetto disperso | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT | Perdita carico | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY-Nebbia o fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY-Nebbia o fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY-Nebbia o fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY-Nebbia o fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY | Nebbia o fumo | Fumo | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY | Nebbia o fumo | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Alta | Rosso | SI
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN-Presenza pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN-Presenza pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN-Presenza pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN-Presenza pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN | Presenza pedone | Pedone | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN | Presenza pedone | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE | Coda | Coda | SMARTROAD_AID_QUEUE | Coda | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE-Veicolo lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE-Veicolo lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE-Veicolo lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE-Veicolo lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE | Veicolo lento | Veicolo Lento | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE | Veicolo lento | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_SLOWDOWN-Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN-Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN-Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN-Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN | Rallentamento | Rallentamento | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN | Rallentamento | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | Veicolo fermo | Veicolo Fermo | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | Veicolo fermo | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN-Rallentamento improvviso | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN-Rallentamento improvviso | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN-Rallentamento improvviso | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN-Rallentamento improvviso | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN | Rallentamento improvviso | Rallentamento | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN | Rallentamento improvviso | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION-Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION-Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION-Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION-Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION | Contromano | Veicolo Contromano | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION | Contromano | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Cantieri IoT_Cantiere_SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE-Batteria del dispositivo sotto il 30% | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE-Batteria del dispositivo sotto il 30% | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE-Batteria del dispositivo sotto il 30% | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE-Batteria del dispositivo sotto il 30% | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE | Batteria del dispositivo sotto il 30% | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE | Batteria del dispositivo sotto il 30% | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Cantieri IoT_Cantiere_SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN-Dispositivo ribaltato | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN-Dispositivo ribaltato | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN-Dispositivo ribaltato | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN-Dispositivo ribaltato | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN | Dispositivo ribaltato | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN | Dispositivo ribaltato | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Cantieri IoT_Cantiere_SMARTROAD_BUILDING_SHIFT-Dispositivo spostato | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT-Dispositivo spostato | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT-Dispositivo spostato | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT-Dispositivo spostato | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT | Dispositivo spostato | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT | Dispositivo spostato | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Cantieri IoT_Cantiere_SMARTROAD_BUILDING_SHOCK-Dispositivo urtato | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK-Dispositivo urtato | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK-Dispositivo urtato | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK-Dispositivo urtato | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK | Dispositivo urtato | Cantieri IoT-ANOMALIA | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK | Dispositivo urtato | Cantieri IoT | Cantiere | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW-Neve | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW-Neve | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW-Neve | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW-Neve | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW | Neve | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW | Neve | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA-Connessione perduta | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA-Connessione perduta | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA-Connessione perduta | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA-Connessione perduta | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA | Connessione perduta | Videosorveglianza-ANOMALIA | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA | Connessione perduta | Smart Road | Telecamera Smart | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_WEATHER_RAIN-Pioggia | SMARTROAD_WEATHER_RAIN-Pioggia | SMARTROAD_WEATHER_RAIN-Pioggia | SMARTROAD_WEATHER_RAIN-Pioggia | SMARTROAD_WEATHER_RAIN | Pioggia | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_RAIN | Pioggia | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD-Presenza di neve sulla strada | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD-Presenza di neve sulla strada | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD-Presenza di neve sulla strada | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD-Presenza di neve sulla strada | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD | Presenza di neve sulla strada | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD | Presenza di neve sulla strada | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE-Bassa temperatura | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE-Bassa temperatura | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE-Bassa temperatura | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE-Bassa temperatura | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE | Bassa temperatura | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE | Bassa temperatura | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN-Precipitazioni intense [mm] | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN-Precipitazioni intense [mm] | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN-Precipitazioni intense [mm] | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN-Precipitazioni intense [mm] | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN | Precipitazioni intense [mm] | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN | Precipitazioni intense [mm] | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
Smart Road_Telecamera Smart_SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY-Bassa visibilità | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY-Bassa visibilità | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY-Bassa visibilità | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY-Bassa visibilità | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY | Bassa visibilità | Meteo | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY | Bassa visibilità | Smart Road | Telecamera Smart | SI | Sala operativa e Impiantisti | 5 | Media | Arancione | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1-Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1-Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1-Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1-Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1 | Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1 | Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2-Allarme telecamera spostata corsia di marcia | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2-Allarme telecamera spostata corsia di marcia | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2-Allarme telecamera spostata corsia di marcia | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2-Allarme telecamera spostata corsia di marcia | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2 | Allarme telecamera spostata corsia di marcia | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2 | Allarme telecamera spostata corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3-Allarme telecamera spostata corsia veloce | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3-Allarme telecamera spostata corsia veloce | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3-Allarme telecamera spostata corsia veloce | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3-Allarme telecamera spostata corsia veloce | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3 | Allarme telecamera spostata corsia veloce | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3 | Allarme telecamera spostata corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_TEMPERATURA-Allarme temperatura | TEMPERATURA-Allarme temperatura | TEMPERATURA-Allarme temperatura | TEMPERATURA-Allarme temperatura | TEMPERATURA | Allarme temperatura | Ventilazione-ANOMALIA | TEMPERATURA | Allarme temperatura | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Rallentamento | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Rallentamento | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA-Allarme veicolo fermo in piazzola | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA-Allarme veicolo fermo in piazzola | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA-Allarme veicolo fermo in piazzola | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA-Allarme veicolo fermo in piazzola | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA | Allarme veicolo fermo in piazzola | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA | Allarme veicolo fermo in piazzola | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1-Allarme inversione in corsia emergenza | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1-Allarme inversione in corsia emergenza | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1-Allarme inversione in corsia emergenza | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1-Allarme inversione in corsia emergenza | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1 | Allarme inversione in corsia emergenza | Veicolo Contromano | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1 | Allarme inversione in corsia emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2-Allarme inversione in corsia marcia | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2-Allarme inversione in corsia marcia | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2-Allarme inversione in corsia marcia | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2-Allarme inversione in corsia marcia | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2 | Allarme inversione in corsia marcia | Veicolo Contromano | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2 | Allarme inversione in corsia marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3-Allarme inversione in corsia sorpasso | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3-Allarme inversione in corsia sorpasso | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3-Allarme inversione in corsia sorpasso | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3-Allarme inversione in corsia sorpasso | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3 | Allarme inversione in corsia sorpasso | Veicolo Contromano | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3 | Allarme inversione in corsia sorpasso | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera attiva_VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera attiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera passiva_VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | Impianto Videosorveglianza | Telecamera passiva | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_VENTILATORE_IN_ANOMALIA-Allarme ventilatore | VENTILATORE_IN_ANOMALIA-Allarme ventilatore | VENTILATORE_IN_ANOMALIA-Allarme ventilatore | VENTILATORE_IN_ANOMALIA-Allarme ventilatore | VENTILATORE_IN_ANOMALIA | Allarme ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | VENTILATORE_IN_ANOMALIA | Allarme ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_TIMEOUT-Allarme timeout | ALR_TIMEOUT-Allarme timeout | ALR_TIMEOUT-Allarme timeout | ALR_TIMEOUT-Allarme timeout | ALR_TIMEOUT | Allarme timeout | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT | Allarme timeout | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_CO-Termine_PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | CO-Termine | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_OP-Termine_PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | Impianto Ventilazione | OP-Termine | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD-Allarme SOS premuto dir. nord | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD-Allarme SOS premuto dir. nord | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD-Allarme SOS premuto dir. nord | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD-Allarme SOS premuto dir. nord | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD | Allarme SOS premuto dir. nord | Soccorso SOS | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD | Allarme SOS premuto dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD-Allarme SOS premuto dir. sud | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD-Allarme SOS premuto dir. sud | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD-Allarme SOS premuto dir. sud | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD-Allarme SOS premuto dir. sud | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD | Allarme SOS premuto dir. sud | Soccorso SOS | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD | Allarme SOS premuto dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Motopompa_ALLARME_PRESSIONE_POMPA-Allarme pressione pompa | ALLARME_PRESSIONE_POMPA-Allarme pressione pompa | ALLARME_PRESSIONE_POMPA-Allarme pressione pompa | ALLARME_PRESSIONE_POMPA-Allarme pressione pompa | ALLARME_PRESSIONE_POMPA | Allarme pressione pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALLARME_PRESSIONE_POMPA | Allarme pressione pompa | Impianto Antincendio | Motopompa | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto SOS_SOS generale_ALR_113_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | ALR_113_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | ALR_113_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | ALR_113_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | ALR_113_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | Soccorso SOS | ALR_113_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_113_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | ALR_113_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | ALR_113_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | ALR_113_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | ALR_113_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | Soccorso SOS | ALR_113_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_115_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | ALR_115_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | ALR_115_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | ALR_115_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | ALR_115_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | Soccorso SOS | ALR_115_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_115_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | ALR_115_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | ALR_115_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | ALR_115_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | ALR_115_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | Soccorso SOS | ALR_115_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_118_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | ALR_118_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | ALR_118_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | ALR_118_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | ALR_118_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | Soccorso SOS | ALR_118_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_118_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | ALR_118_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | ALR_118_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | ALR_118_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | ALR_118_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | Soccorso SOS | ALR_118_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_803116_DIR_NORD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | ALR_803116_DIR_NORD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | ALR_803116_DIR_NORD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | ALR_803116_DIR_NORD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | ALR_803116_DIR_NORD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | Soccorso SOS | ALR_803116_DIR_NORD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_803116_DIR_SUD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | ALR_803116_DIR_SUD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | ALR_803116_DIR_SUD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | ALR_803116_DIR_SUD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | ALR_803116_DIR_SUD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | Soccorso SOS | ALR_803116_DIR_SUD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Smart Road_Palo tecnologico_ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA-Allarme alimentazione da batteria | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA-Allarme alimentazione da batteria | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA-Allarme alimentazione da batteria | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA-Allarme alimentazione da batteria | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA | Allarme alimentazione da batteria | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA | Allarme alimentazione da batteria | Smart Road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_ALLINEAMENTO-Allarme allineamento ventilatore | ALR_ALLINEAMENTO-Allarme allineamento ventilatore | ALR_ALLINEAMENTO-Allarme allineamento ventilatore | ALR_ALLINEAMENTO-Allarme allineamento ventilatore | ALR_ALLINEAMENTO | Allarme allineamento ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ALLINEAMENTO | Allarme allineamento ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX-Allarme anomalia mancato comando dx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX-Allarme anomalia mancato comando dx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX-Allarme anomalia mancato comando dx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX-Allarme anomalia mancato comando dx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX | Allarme anomalia mancato comando dx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX | Allarme anomalia mancato comando dx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX-Allarme anomalia mancato comando sx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX-Allarme anomalia mancato comando sx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX-Allarme anomalia mancato comando sx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX-Allarme anomalia mancato comando sx | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX | Allarme anomalia mancato comando sx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX | Allarme anomalia mancato comando sx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_FC_ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Canalizzazione | FC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto sos_Colonnina SOS_ALR_ANTA_SOS-Allarme apertura anta colonnina SOS | ALR_ANTA_SOS-Allarme apertura anta colonnina SOS | ALR_ANTA_SOS-Allarme apertura anta colonnina SOS | ALR_ANTA_SOS-Allarme apertura anta colonnina SOS | ALR_ANTA_SOS | Allarme apertura anta colonnina SOS | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_ANTA_SOS | Allarme apertura anta colonnina SOS | Impianto sos | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Centrale scambio rete-ups_ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto elettrico | Centrale scambio rete-ups | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Radio_Route radio_ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart road_Palo tecnologico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V-Allarme assenza tensione 24V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V-Allarme assenza tensione 24V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V-Allarme assenza tensione 24V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V-Allarme assenza tensione 24V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V | Allarme assenza tensione 24V | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V | Allarme assenza tensione 24V | Smart road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato- veri riga 584
Smart road_Palo tecnologico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V-Allarme assenza tensione 48V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V-Allarme assenza tensione 48V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V-Allarme assenza tensione 48V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V-Allarme assenza tensione 48V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V | Allarme assenza tensione 48V | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V | Allarme assenza tensione 48V | Smart road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato- veri riga 587
Impianto elettrico_Cabina elettrica_ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Cabina elettrica_ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato - vedi riga 590
Impianto elettrico_Cabina elettrica_ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Cabina elettrica_ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato - vedi riga 591
Impianto elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX-Allarme assenza tensione aux | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX-Allarme assenza tensione aux | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX-Allarme assenza tensione aux | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX-Allarme assenza tensione aux | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX | Allarme assenza tensione aux | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX | Allarme assenza tensione aux | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Cabina elettrica_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Cabina elettrica_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Cabina elettrica_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico | Cabina elettrica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Trasformatore_ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | Impianto Elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Interruttore rete-GE_ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | Impianto elettrico | Interruttore rete-GE | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Interruttore rete-GE_ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto elettrico | Interruttore rete-GE | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Quadro elettrico_ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE-Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE-Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE-Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE-Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE | Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE | Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | Impianto Elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1-Allarme assenza tensione ramo 1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1-Allarme assenza tensione ramo 1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1-Allarme assenza tensione ramo 1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1-Allarme assenza tensione ramo 1 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1 | Allarme assenza tensione ramo 1 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1 | Allarme assenza tensione ramo 1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2-Allarme assenza tensione ramo 2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2-Allarme assenza tensione ramo 2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2-Allarme assenza tensione ramo 2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2-Allarme assenza tensione ramo 2 | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2 | Allarme assenza tensione ramo 2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2 | Allarme assenza tensione ramo 2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC bypass_ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Impianto Rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_PLC bypass_ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Bypass-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | Impianto Bypass | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rete dati_PLC bypass_ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_PLC bypass_ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Bypass-ANOMALIA | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | Impianto Bypass | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Illuminazione punto-punto_Centralina/Luce_ALR_AVARIA_GRAVE-Allarme avaria grave | ALR_AVARIA_GRAVE-Allarme avaria grave | ALR_AVARIA_GRAVE-Allarme avaria grave | ALR_AVARIA_GRAVE-Allarme avaria grave | ALR_AVARIA_GRAVE | Allarme avaria grave | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_AVARIA_GRAVE | Allarme avaria grave | Illuminazione punto-punto | Centralina/Luce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA-Allarme batteria alimentatori scarica | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA-Allarme batteria alimentatori scarica | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA-Allarme batteria alimentatori scarica | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA-Allarme batteria alimentatori scarica | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA | Allarme batteria alimentatori scarica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA | Allarme batteria alimentatori scarica | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_BYPASS_NORD_1-Allarme bypass 1 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_1-Allarme bypass 1 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_1-Allarme bypass 1 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_1-Allarme bypass 1 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_1 | Allarme bypass 1 dir. nord | Bypass | ALR_BYPASS_NORD_1 | Allarme bypass 1 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_BYPASS_NORD_2-Allarme bypass 2 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_2-Allarme bypass 2 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_2-Allarme bypass 2 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_2-Allarme bypass 2 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_2 | Allarme bypass 2 dir. nord | Bypass | ALR_BYPASS_NORD_2 | Allarme bypass 2 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_BYPASS_NORD_3-Allarme bypass 3 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_3-Allarme bypass 3 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_3-Allarme bypass 3 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_3-Allarme bypass 3 dir. nord | ALR_BYPASS_NORD_3 | Allarme bypass 3 dir. nord | Bypass | ALR_BYPASS_NORD_3 | Allarme bypass 3 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_BYPASS_SUD_1-Allarme bypass 1 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_1-Allarme bypass 1 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_1-Allarme bypass 1 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_1-Allarme bypass 1 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_1 | Allarme bypass 1 dir. sud | Bypass | ALR_BYPASS_SUD_1 | Allarme bypass 1 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_BYPASS_SUD_2-Allarme bypass 2 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_2-Allarme bypass 2 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_2-Allarme bypass 2 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_2-Allarme bypass 2 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_2 | Allarme bypass 2 dir. sud | Bypass | ALR_BYPASS_SUD_2 | Allarme bypass 2 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_BYPASS_SUD_3-Allarme bypass 3 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_3-Allarme bypass 3 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_3-Allarme bypass 3 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_3-Allarme bypass 3 dir. sud | ALR_BYPASS_SUD_3 | Allarme bypass 3 dir. sud | Bypass | ALR_BYPASS_SUD_3 | Allarme bypass 3 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensori CO/OP_ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Ventilazione | Sensori CO/OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Pressostato/Pressione differenziale_ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Bypass | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Bypass | Pressostato/Pressione differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_Route radio_ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto rete dati | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
impianto Radio_Rack radio_ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE-Allarme canale | ALR_CANALE | Allarme canale | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE | Allarme canale | impianto Radio | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Radio_Route radio_ALR_CANALE_1-Allarme canale 1 | ALR_CANALE_1-Allarme canale 1 | ALR_CANALE_1-Allarme canale 1 | ALR_CANALE_1-Allarme canale 1 | ALR_CANALE_1 | Allarme canale 1 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_1 | Allarme canale 1 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Radio_Route radio_ALR_CANALE_2-Allarme canale 2 | ALR_CANALE_2-Allarme canale 2 | ALR_CANALE_2-Allarme canale 2 | ALR_CANALE_2-Allarme canale 2 | ALR_CANALE_2 | Allarme canale 2 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_2 | Allarme canale 2 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Radio_Route radio_ALR_CANALE_3-Allarme canale 3 | ALR_CANALE_3-Allarme canale 3 | ALR_CANALE_3-Allarme canale 3 | ALR_CANALE_3-Allarme canale 3 | ALR_CANALE_3 | Allarme canale 3 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_3 | Allarme canale 3 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Radio_Route radio_ALR_CANALE_4-Allarme canale 4 | ALR_CANALE_4-Allarme canale 4 | ALR_CANALE_4-Allarme canale 4 | ALR_CANALE_4-Allarme canale 4 | ALR_CANALE_4 | Allarme canale 4 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_4 | Allarme canale 4 | Impianto Radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto radio_Route radio_ALR_CANALE_5-Allarme canale 5 | ALR_CANALE_5-Allarme canale 5 | ALR_CANALE_5-Allarme canale 5 | ALR_CANALE_5-Allarme canale 5 | ALR_CANALE_5 | Allarme canale 5 | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_CANALE_5 | Allarme canale 5 | Impianto radio | Route radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN_ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CAVO_SCOLLEGATO-Allarme cavo scollegato | ALR_CAVO_SCOLLEGATO-Allarme cavo scollegato | ALR_CAVO_SCOLLEGATO-Allarme cavo scollegato | ALR_CAVO_SCOLLEGATO-Allarme cavo scollegato | ALR_CAVO_SCOLLEGATO | Allarme cavo scollegato | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CAVO_SCOLLEGATO | Allarme cavo scollegato | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP-Allarme centrale incendio 1 in stop | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP-Allarme centrale incendio 1 in stop | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP-Allarme centrale incendio 1 in stop | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP-Allarme centrale incendio 1 in stop | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP | Allarme centrale incendio 1 in stop | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP | Allarme centrale incendio 1 in stop | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_CHIAMATA_ATTIVATA-Allarme chiamata attivata | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA-Allarme chiamata attivata | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA-Allarme chiamata attivata | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA-Allarme chiamata attivata | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA | Allarme chiamata attivata | Soccorso SOS | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA | Allarme chiamata attivata | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centrale scambio rete-gruppo_ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato - vedi riga 641
Smart Road_Regolatore_ALR_CIRCUITO_APERTO-Allarme circuito aperto | ALR_CIRCUITO_APERTO-Allarme circuito aperto | ALR_CIRCUITO_APERTO-Allarme circuito aperto | ALR_CIRCUITO_APERTO-Allarme circuito aperto | ALR_CIRCUITO_APERTO | Allarme circuito aperto | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_CIRCUITO_APERTO | Allarme circuito aperto | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Regolatore_ALR_CIRCUITO_INTERROTTO-Allarme circuito interrotto | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO-Allarme circuito interrotto | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO-Allarme circuito interrotto | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO-Allarme circuito interrotto | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO | Allarme circuito interrotto | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO | Allarme circuito interrotto | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE-Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE-Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE-Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE-Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE | Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE | Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto rete dati_PLC di cabina_ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto rete dati | PLC di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC SOS_ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto rete dati | PLC SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_Switch_ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | Impianto rete dati | Switch | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Illuminazione generale_ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD-Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD-Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD-Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD-Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD | Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD | Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Illuminazione generale_ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD-Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD-Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD-Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD-Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD | Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD | Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
impianto Radio_Rack radio_ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA-Allarme comunicazione doppia | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA-Allarme comunicazione doppia | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA-Allarme comunicazione doppia | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA-Allarme comunicazione doppia | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA | Allarme comunicazione doppia | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA | Allarme comunicazione doppia | impianto Radio | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC SOS_ALR_COMUNICAZIONE_I_O-Allarme comunicazione I/O | ALR_COMUNICAZIONE_I_O-Allarme comunicazione I/O | ALR_COMUNICAZIONE_I_O-Allarme comunicazione I/O | ALR_COMUNICAZIONE_I_O-Allarme comunicazione I/O | ALR_COMUNICAZIONE_I_O | Allarme comunicazione I/O | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_I_O | Allarme comunicazione I/O | Impianto rete dati | PLC SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1-Allarme comunicazione incendio 1 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1-Allarme comunicazione incendio 1 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1-Allarme comunicazione incendio 1 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1-Allarme comunicazione incendio 1 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1 | Allarme comunicazione incendio 1 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1 | Allarme comunicazione incendio 1 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2-Allarme comunicazione incendio 2 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2-Allarme comunicazione incendio 2 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2-Allarme comunicazione incendio 2 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2-Allarme comunicazione incendio 2 | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2 | Allarme comunicazione incendio 2 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2 | Allarme comunicazione incendio 2 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
impianto Radio_Rack radio_ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE-Allarme comunicazione semplice | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE-Allarme comunicazione semplice | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE-Allarme comunicazione semplice | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE-Allarme comunicazione semplice | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE | Allarme comunicazione semplice | Impianto Radio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE | Allarme comunicazione semplice | impianto Radio | Rack radio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC SOS_ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto rete dati | PLC SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Rilevatore incendio (presente in galleria - zone)_ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | Impianto Rilevazione Incendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_PLC bypass_ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | Bypass-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | Impianto Bypass | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_Switch_ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | Impianto rete dati | Switch | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Contattore_ALR_CONFLITTO_IP-Allarme allarme conflitto IP | ALR_CONFLITTO_IP-Allarme allarme conflitto IP | ALR_CONFLITTO_IP-Allarme allarme conflitto IP | ALR_CONFLITTO_IP-Allarme allarme conflitto IP | ALR_CONFLITTO_IP | Allarme allarme conflitto IP | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CONFLITTO_IP | Allarme allarme conflitto IP | Impianto Elettrico | Contattore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart road_Regolatore_ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE-Allarme cumulativo contattore | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE-Allarme cumulativo contattore | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE-Allarme cumulativo contattore | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE-Allarme cumulativo contattore | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE | Allarme cumulativo contattore | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE | Allarme cumulativo contattore | Smart road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Valvola antincendio_ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA-Allarme cumulativo elettrovalvola | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA-Allarme cumulativo elettrovalvola | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA-Allarme cumulativo elettrovalvola | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA-Allarme cumulativo elettrovalvola | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA | Allarme cumulativo elettrovalvola | Antincendio-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA | Allarme cumulativo elettrovalvola | Impianto Antincendio | Valvola antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Bypass generale/quadro elettrico_ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | Bypass | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | Impianto Bypass | Bypass generale/quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Centralina ril. Incendio bypass_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Rilevatore incendio (presente in galleria - zone)_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Rilevatore incendio (presente in galleria - zone) | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Bypass_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | Impianto Bypass | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Bypass_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | Impianto Bypass | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Bypass_Centralina ril. Incendio bypass_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Bypass_Centralina ril. Incendio bypass_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Incendio | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE-Allarme cumulativo interruttore | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE-Allarme cumulativo interruttore | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE-Allarme cumulativo interruttore | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE-Allarme cumulativo interruttore | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE | Allarme cumulativo interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE | Allarme cumulativo interruttore | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore differenziale_ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO-Allarme differenziale scattato | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO-Allarme differenziale scattato | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO-Allarme differenziale scattato | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO-Allarme differenziale scattato | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO | Allarme differenziale scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO | Allarme differenziale scattato | Impianto Elettrico | Interruttore differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA-Allarme direzione AN sopra soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA-Allarme direzione AN sopra soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA-Allarme direzione AN sopra soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA-Allarme direzione AN sopra soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA | Allarme direzione AN sopra soglia | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA | Allarme direzione AN sopra soglia | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA-Allarme direzione AN sotto soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA-Allarme direzione AN sotto soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA-Allarme direzione AN sotto soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA-Allarme direzione AN sotto soglia | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA | Allarme direzione AN sotto soglia | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA | Allarme direzione AN sotto soglia | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Regolatore_ALR_DOSSENA_1-Allarme Dossena 1 | ALR_DOSSENA_1-Allarme Dossena 1 | ALR_DOSSENA_1-Allarme Dossena 1 | ALR_DOSSENA_1-Allarme Dossena 1 | ALR_DOSSENA_1 | Allarme Dossena 1 | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_DOSSENA_1 | Allarme Dossena 1 | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Regolatore_ALR_DOSSENA_2-Allarme Dossena 2 | ALR_DOSSENA_2-Allarme Dossena 2 | ALR_DOSSENA_2-Allarme Dossena 2 | ALR_DOSSENA_2-Allarme Dossena 2 | ALR_DOSSENA_2 | Allarme Dossena 2 | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_DOSSENA_2 | Allarme Dossena 2 | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Valvola antincendio_ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA-Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA-Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA-Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA-Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA | Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA | Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | Impianto Antincendio | Valvola antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_ventilatore_ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto Ventilazione | ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC_ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Centralina illuminazione_ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE-Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE-Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE-Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE-Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE | Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE | Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO-Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO-Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO-Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO-Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO | Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO | Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Pressostato/Pressione differenziale_ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Bypass-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Impianto Bypass | Pressostato/Pressione differenziale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC_ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato - vedi riga 697
Impianto rete dati_PLC_ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato - vedi riga 698
Impianto Bypass_Ventilatore bypass_ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda bypass_ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Bypass-ANOMALIA | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | Impianto Bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Ventilatore bypass_ALR_ERRORE_MARCIA-Allarme errore marcia ventilatore | ALR_ERRORE_MARCIA-Allarme errore marcia ventilatore | ALR_ERRORE_MARCIA-Allarme errore marcia ventilatore | ALR_ERRORE_MARCIA-Allarme errore marcia ventilatore | ALR_ERRORE_MARCIA | Allarme errore marcia ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ERRORE_MARCIA | Allarme errore marcia ventilatore | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN_ALR_ESTERNO_02-Allarme Esterno 02 | ALR_ESTERNO_02-Allarme Esterno 02 | ALR_ESTERNO_02-Allarme Esterno 02 | ALR_ESTERNO_02-Allarme Esterno 02 | ALR_ESTERNO_02 | Allarme Esterno 02 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_ESTERNO_02 | Allarme Esterno 02 | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO-Allarme fattibilità comandi da campo | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO-Allarme fattibilità comandi da campo | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO-Allarme fattibilità comandi da campo | #N/A | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO | #N/A | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO | Allarme fattibilità comandi da campo | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE-Allarme fattibilità comandi da supervisione | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE-Allarme fattibilità comandi da supervisione | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE-Allarme fattibilità comandi da supervisione | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE-Allarme fattibilità comandi da supervisione | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE | Allarme fattibilità comandi da supervisione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE | Allarme fattibilità comandi da supervisione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_FC_ALR_FC-Allarme freccia-croce | ALR_FC-Allarme freccia-croce | ALR_FC-Allarme freccia-croce | ALR_FC-Allarme freccia-croce | ALR_FC | Allarme freccia-croce | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_FC | Allarme freccia-croce | Impianto Canalizzazione | FC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_FINECORSA_STACCO-Allarme finecorsa stacco | ALR_FINECORSA_STACCO-Allarme finecorsa stacco | ALR_FINECORSA_STACCO-Allarme finecorsa stacco | ALR_FINECORSA_STACCO-Allarme finecorsa stacco | ALR_FINECORSA_STACCO | Allarme finecorsa stacco | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_FINECORSA_STACCO | Allarme finecorsa stacco | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto Bypass_Flussostato_ALR_FLUSSOSTATO-Allarme flussostato | ALR_FLUSSOSTATO-Allarme flussostato | ALR_FLUSSOSTATO-Allarme flussostato | ALR_FLUSSOSTATO-Allarme flussostato | ALR_FLUSSOSTATO | Allarme flussostato | Bypass-ANOMALIA | ALR_FLUSSOSTATO | Allarme flussostato | Impianto Bypass | Flussostato | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Sonda di luminanza_ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | Impianto illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_FREQUENZA_IN_USCITA-Allarme frequenza in uscita | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA-Allarme frequenza in uscita | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA-Allarme frequenza in uscita | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA-Allarme frequenza in uscita | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA | Allarme frequenza in uscita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA | Allarme frequenza in uscita | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart road_Palo tecnologico_ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | Smart road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Quadro elettrico_ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Quadro elettrico/Fusibile_ALR_FUSIBILE_DA_TR-Allarme fusibile da TR | ALR_FUSIBILE_DA_TR-Allarme fusibile da TR | ALR_FUSIBILE_DA_TR-Allarme fusibile da TR | ALR_FUSIBILE_DA_TR-Allarme fusibile da TR | ALR_FUSIBILE_DA_TR | Allarme fusibile da TR | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FUSIBILE_DA_TR | Allarme fusibile da TR | Impianto elettrico | Quadro elettrico/Fusibile | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_GE_SOVRACCARICO-Allarme GE sovraccarico | ALR_GE_SOVRACCARICO-Allarme GE sovraccarico | ALR_GE_SOVRACCARICO-Allarme GE sovraccarico | ALR_GE_SOVRACCARICO-Allarme GE sovraccarico | ALR_GE_SOVRACCARICO | Allarme GE sovraccarico | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GE_SOVRACCARICO | Allarme GE sovraccarico | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto ventilazione_Ventilatore_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Centralina ril. Incendio bypass_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Centralina ril. Incendio bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Centralina illuminazione_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Centrale VOIP_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS | Centrale VOIP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_SOS generale_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto SOS | SOS generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Bypass-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Ventilatore bypass_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Serranda bypass_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Bypass-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Canalizzazione_FC_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Canalizzazione | FC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera_ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | Impianto Videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Interruttore_ALR_GENERALE_UPS_QCA-Allarme generale UPS da QCA | ALR_GENERALE_UPS_QCA-Allarme generale UPS da QCA | ALR_GENERALE_UPS_QCA-Allarme generale UPS da QCA | ALR_GENERALE_UPS_QCA-Allarme generale UPS da QCA | ALR_GENERALE_UPS_QCA | Allarme generale UPS da QCA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERALE_UPS_QCA | Allarme generale UPS da QCA | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centralina sensori qualità aria/AIR_ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI-Allarme guasto centralina sensori | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI-Allarme guasto centralina sensori | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI-Allarme guasto centralina sensori | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI-Allarme guasto centralina sensori | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI | Allarme guasto centralina sensori | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI | Allarme guasto centralina sensori | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria/AIR | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Centralina illuminazione_ALR_GUASTO_DRIVER-Allarme guasto driver | ALR_GUASTO_DRIVER-Allarme guasto driver | ALR_GUASTO_DRIVER-Allarme guasto driver | ALR_GUASTO_DRIVER-Allarme guasto driver | ALR_GUASTO_DRIVER | Allarme guasto driver | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_DRIVER | Allarme guasto driver | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Centralina illuminazione_ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Impianto illuminazione | Centralina illuminazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Lampeggiante _ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Bypass-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | Impianto bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio in cabina_ALR_GUASTO_SIRENA-Allarme guasto sirena | ALR_GUASTO_SIRENA-Allarme guasto sirena | ALR_GUASTO_SIRENA-Allarme guasto sirena | ALR_GUASTO_SIRENA-Allarme guasto sirena | ALR_GUASTO_SIRENA | Allarme guasto sirena | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_SIRENA | Allarme guasto sirena | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_ALR_GUASTO_TVCC-Allarme guasto telecamera | ALR_GUASTO_TVCC-Allarme guasto telecamera | ALR_GUASTO_TVCC-Allarme guasto telecamera | ALR_GUASTO_TVCC-Allarme guasto telecamera | ALR_GUASTO_TVCC | Allarme guasto telecamera | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_GUASTO_TVCC | Allarme guasto telecamera | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC bypass_ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | Impianto rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC bypass_ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | Impianto rete dati | PLC bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA-Allarme incendio altra canna | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA-Allarme incendio altra canna | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA-Allarme incendio altra canna | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA-Allarme incendio altra canna | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA | Allarme incendio altra canna | Incendio | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA | Allarme incendio altra canna | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Zona incendio_ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA-Allarme incendio in galleria da forzatura | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA-Allarme incendio in galleria da forzatura | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA-Allarme incendio in galleria da forzatura | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA-Allarme incendio in galleria da forzatura | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA | Allarme incendio in galleria da forzatura | Incendio | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA | Allarme incendio in galleria da forzatura | Impianto Rilevazione Incendio | Zona incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_INCENDIO_VENTILATORE-Allarme incendio ventilatore | ALR_INCENDIO_VENTILATORE-Allarme incendio ventilatore | ALR_INCENDIO_VENTILATORE-Allarme incendio ventilatore | ALR_INCENDIO_VENTILATORE-Allarme incendio ventilatore | ALR_INCENDIO_VENTILATORE | Allarme incendio ventilatore | Ventilazione | ALR_INCENDIO_VENTILATORE | Allarme incendio ventilatore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_SOS generale_ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD-Allarme incidente corsia Nord | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD-Allarme incidente corsia Nord | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD-Allarme incidente corsia Nord | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD-Allarme incidente corsia Nord | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD | Allarme incidente corsia Nord | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD | Allarme incidente corsia Nord | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD-Allarme incidente corsia Sud | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD-Allarme incidente corsia Sud | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD-Allarme incidente corsia Sud | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD-Allarme incidente corsia Sud | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD | Allarme incidente corsia Sud | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD | Allarme incidente corsia Sud | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_INCIDENTE_DX-Allarme incidente lato destro | ALR_INCIDENTE_DX-Allarme incidente lato destro | ALR_INCIDENTE_DX-Allarme incidente lato destro | ALR_INCIDENTE_DX-Allarme incidente lato destro | ALR_INCIDENTE_DX | Allarme incidente lato destro | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_DX | Allarme incidente lato destro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI-Allarme incidente lato destro quadri | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI-Allarme incidente lato destro quadri | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI-Allarme incidente lato destro quadri | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI-Allarme incidente lato destro quadri | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI | Allarme incidente lato destro quadri | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI | Allarme incidente lato destro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_INCIDENTE_SX-Allarme incidente lato sinistro | ALR_INCIDENTE_SX-Allarme incidente lato sinistro | ALR_INCIDENTE_SX-Allarme incidente lato sinistro | ALR_INCIDENTE_SX-Allarme incidente lato sinistro | ALR_INCIDENTE_SX | Allarme incidente lato sinistro | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_SX | Allarme incidente lato sinistro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI-Allarme incidente lato sinistro quadri | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI-Allarme incidente lato sinistro quadri | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI-Allarme incidente lato sinistro quadri | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI-Allarme incidente lato sinistro quadri | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI | Allarme incidente lato sinistro quadri | Soccorso SOS | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI | Allarme incidente lato sinistro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Ventilazione_Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN_ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC_ALR_INSERIMENTO_UNITA-Allarme inserimento unità | ALR_INSERIMENTO_UNITA-Allarme inserimento unità | ALR_INSERIMENTO_UNITA-Allarme inserimento unità | ALR_INSERIMENTO_UNITA-Allarme inserimento unità | ALR_INSERIMENTO_UNITA | Allarme inserimento unità | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_INSERIMENTO_UNITA | Allarme inserimento unità | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Interruttore_ALR_INT-Allarme Interruttore | ALR_INT-Allarme Interruttore | ALR_INT-Allarme Interruttore | ALR_INT-Allarme Interruttore | ALR_INT | Allarme Interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INT | Allarme Interruttore | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD-Allarme lavaggio caso 1 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD-Allarme lavaggio caso 1 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD-Allarme lavaggio caso 1 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD-Allarme lavaggio caso 1 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD | Allarme lavaggio caso 1 Nord | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD | Allarme lavaggio caso 1 Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD-Allarme lavaggio caso 1 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD-Allarme lavaggio caso 1 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD-Allarme lavaggio caso 1 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD-Allarme lavaggio caso 1 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD | Allarme lavaggio caso 1 Sud | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD | Allarme lavaggio caso 1 Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD-Allarme lavaggio caso 2 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD-Allarme lavaggio caso 2 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD-Allarme lavaggio caso 2 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD-Allarme lavaggio caso 2 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD | Allarme lavaggio caso 2 Nord | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD | Allarme lavaggio caso 2 Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD-Allarme lavaggio caso 2 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD-Allarme lavaggio caso 2 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD-Allarme lavaggio caso 2 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD-Allarme lavaggio caso 2 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD | Allarme lavaggio caso 2 Sud | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD | Allarme lavaggio caso 2 Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD-Allarme lavaggio caso 3 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD-Allarme lavaggio caso 3 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD-Allarme lavaggio caso 3 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD-Allarme lavaggio caso 3 Nord | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD | Allarme lavaggio caso 3 Nord | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD | Allarme lavaggio caso 3 Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD-Allarme lavaggio caso 3 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD-Allarme lavaggio caso 3 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD-Allarme lavaggio caso 3 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD-Allarme lavaggio caso 3 Sud | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD | Allarme lavaggio caso 3 Sud | Ventilazione | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD | Allarme lavaggio caso 3 Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO-Allarme livello acqua minimo | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO-Allarme livello acqua minimo | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO-Allarme livello acqua minimo | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO-Allarme livello acqua minimo | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO | Allarme livello acqua minimo | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO | Allarme livello acqua minimo | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Antincendio-ANOMALIA | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centrale scambio rete-gruppo_ALR_LOGICA_BLOCCATA-Allarme logica bloccata | ALR_LOGICA_BLOCCATA-Allarme logica bloccata | ALR_LOGICA_BLOCCATA-Allarme logica bloccata | ALR_LOGICA_BLOCCATA-Allarme logica bloccata | ALR_LOGICA_BLOCCATA | Allarme logica bloccata | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_LOGICA_BLOCCATA | Allarme logica bloccata | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Telecamera_ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Impianto Videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_DVR_ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Impianto Videosorveglianza | DVR | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Videosorveglianza_Videosorveglianza generale_ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | Impianto Videosorveglianza | Videosorveglianza generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata apertura interruttore | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata apertura interruttore | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata apertura interruttore | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata apertura interruttore | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata apertura interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata apertura interruttore | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_Cavo scaldante_ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Impianto Antincendio | Cavo scaldante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Resistenza serbatoio_ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Impianto Antincendio | Resistenza serbatoio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Bypass-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata attivazione CE1 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata attivazione CE1 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata attivazione CE1 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata attivazione CE1 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata attivazione CE1 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata attivazione CE1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata attivazione CE2 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata attivazione CE2 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata attivazione CE2 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata attivazione CE2 | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata attivazione CE2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata attivazione CE2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Interruttore_ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata interruttore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata interruttore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata interruttore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata interruttore | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata interruttore | Impianto Elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_Cavo scaldante_ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Impianto Antincendio | Cavo scaldante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Resistenza serbatoio_ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Impianto Antincendio | Resistenza serbatoio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Bypass-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata disattivazione CE1 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata disattivazione CE1 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata disattivazione CE1 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata disattivazione CE1 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata disattivazione CE1 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata disattivazione CE1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata disattivazione CE2 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata disattivazione CE2 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata disattivazione CE2 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata disattivazione CE2 | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata disattivazione CE2 | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata disattivazione CE2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Lampeggiante_ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Bypass-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto Bypass | Lampeggiante | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Regolatore_ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto illuminazione | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Crepuscolare_ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto illuminazione | Crepuscolare | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Illuminazione permanente_ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | Impianto illuminazione | Illuminazione permanente | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX-Allarme mancato comando dx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX-Allarme mancato comando dx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX-Allarme mancato comando dx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX-Allarme mancato comando dx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX | Allarme mancato comando dx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX | Allarme mancato comando dx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX-Allarme mancato comando sx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX-Allarme mancato comando sx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX-Allarme mancato comando sx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX-Allarme mancato comando sx | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX | Allarme mancato comando sx | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX | Allarme mancato comando sx | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Regolatore_ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto illuminazione | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Crepuscolare_ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto illuminazione | Crepuscolare | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Illuminazione permanente_ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | Impianto illuminazione | Illuminazione permanente | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE-Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE-Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE-Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE-Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE | Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE | Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Regolatore_ALR_MASSIMA_CORRENTE-Allarme corrente massima | ALR_MASSIMA_CORRENTE-Allarme corrente massima | ALR_MASSIMA_CORRENTE-Allarme corrente massima | ALR_MASSIMA_CORRENTE-Allarme corrente massima | ALR_MASSIMA_CORRENTE | Allarme corrente massima | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_MASSIMA_CORRENTE | Allarme corrente massima | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart road_Regolatore_ALR_MAX_TENSIONE-Allarme massima tensione | ALR_MAX_TENSIONE-Allarme massima tensione | ALR_MAX_TENSIONE-Allarme massima tensione | ALR_MAX_TENSIONE-Allarme massima tensione | ALR_MAX_TENSIONE | Allarme massima tensione | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_MAX_TENSIONE | Allarme massima tensione | Smart road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC_ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto rete dati | PLC | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Zona incendio_ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio | Zona incendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA-Allarme memoria | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_113-Allarme memoria 113 | ALR_MEMORIA_113-Allarme memoria 113 | ALR_MEMORIA_113-Allarme memoria 113 | ALR_MEMORIA_113-Allarme memoria 113 | ALR_MEMORIA_113 | Allarme memoria 113 | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_113 | Allarme memoria 113 | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_115-Allarme memoria 115 | ALR_MEMORIA_115-Allarme memoria 115 | ALR_MEMORIA_115-Allarme memoria 115 | ALR_MEMORIA_115-Allarme memoria 115 | ALR_MEMORIA_115 | Allarme memoria 115 | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_115 | Allarme memoria 115 | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_118-Allarme memoria 118 | ALR_MEMORIA_118-Allarme memoria 118 | ALR_MEMORIA_118-Allarme memoria 118 | ALR_MEMORIA_118-Allarme memoria 118 | ALR_MEMORIA_118 | Allarme memoria 118 | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_118 | Allarme memoria 118 | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_803116-Allarme memoria SOS soccorso meccanico | ALR_MEMORIA_803116-Allarme memoria SOS soccorso meccanico | ALR_MEMORIA_803116-Allarme memoria SOS soccorso meccanico | ALR_MEMORIA_803116-Allarme memoria SOS soccorso meccanico | ALR_MEMORIA_803116 | Allarme memoria SOS soccorso meccanico | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_803116 | Allarme memoria SOS soccorso meccanico | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore CO_ALR_MEMORIA_CO-Allarme memoria CO | ALR_MEMORIA_CO-Allarme memoria CO | ALR_MEMORIA_CO-Allarme memoria CO | ALR_MEMORIA_CO-Allarme memoria CO | ALR_MEMORIA_CO | Allarme memoria CO | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_CO | Allarme memoria CO | Impianto Ventilazione | Sensore CO | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto sos_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO-Allarme memoria estintore 2 estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO-Allarme memoria estintore 2 estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO-Allarme memoria estintore 2 estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO-Allarme memoria estintore 2 estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO | Allarme memoria estintore 2 estratto | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO | Allarme memoria estintore 2 estratto | Impianto sos | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO-Allarme memoria estintore estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO-Allarme memoria estintore estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO-Allarme memoria estintore estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO-Allarme memoria estintore estratto | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO | Allarme memoria estintore estratto | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO | Allarme memoria estintore estratto | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore OP_ALR_MEMORIA_OP-Allarme memoria OP | ALR_MEMORIA_OP-Allarme memoria OP | ALR_MEMORIA_OP-Allarme memoria OP | ALR_MEMORIA_OP-Allarme memoria OP | ALR_MEMORIA_OP | Allarme memoria OP | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_OP | Allarme memoria OP | Impianto Ventilazione | Sensore OP | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto sos_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA-Allarme memoria porta manichetta aperta | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA-Allarme memoria porta manichetta aperta | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA-Allarme memoria porta manichetta aperta | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA-Allarme memoria porta manichetta aperta | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA | Allarme memoria porta manichetta aperta | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA | Allarme memoria porta manichetta aperta | Impianto sos | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS-Allarme memoria pulsante chiamata sos | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS-Allarme memoria pulsante chiamata sos | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS-Allarme memoria pulsante chiamata sos | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS-Allarme memoria pulsante chiamata sos | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS | Allarme memoria pulsante chiamata sos | Impianto SOS-ANOMALIA | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS | Allarme memoria pulsante chiamata sos | Impianto SOS | Colonnina SOS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_SOS generale_ALR_MEZZI_PESANTI_DX-Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_DX-Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_DX-Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_DX-Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_DX | Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_DX | Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato destro | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato destro | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato destro | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato destro | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato destro | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato destro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_MEZZI_PESANTI_SX-Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_SX-Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_SX-Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_SX-Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | ALR_MEZZI_PESANTI_SX | Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_SX | Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_SOS generale_ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato sinistro | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato sinistro | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato sinistro | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato sinistro | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato sinistro | Soccorso SOS | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato sinistro | Impianto SOS | SOS generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE-Allarme Minimo Livello Aspirazione | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE-Allarme Minimo Livello Aspirazione | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE-Allarme Minimo Livello Aspirazione | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE-Allarme Minimo Livello Aspirazione | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE | Allarme Minimo Livello Aspirazione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE | Allarme Minimo Livello Aspirazione | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_MISURA_METRICA-Allarme Guasto Misura Metrica | ALR_MISURA_METRICA-Allarme Guasto Misura Metrica | ALR_MISURA_METRICA-Allarme Guasto Misura Metrica | ALR_MISURA_METRICA-Allarme Guasto Misura Metrica | ALR_MISURA_METRICA | Allarme Guasto Misura Metrica | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_MISURA_METRICA | Allarme Guasto Misura Metrica | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto elettrico_Interruttore_ALR_MOLLE_SCARICHE-Allarme molle scariche | ALR_MOLLE_SCARICHE-Allarme molle scariche | ALR_MOLLE_SCARICHE-Allarme molle scariche | ALR_MOLLE_SCARICHE-Allarme molle scariche | ALR_MOLLE_SCARICHE | Allarme molle scariche | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_MOLLE_SCARICHE | Allarme molle scariche | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_Sensore CO/ventilazione generale_ALR_NO-Allarme guasto sensore NO | ALR_NO-Allarme guasto sensore NO | ALR_NO-Allarme guasto sensore NO | ALR_NO-Allarme guasto sensore NO | ALR_NO | Allarme guasto sensore NO | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_NO | Allarme guasto sensore NO | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | Antincendio-ANOMALIA | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Illuminazione punto-punto_Centralina/Luce_ALR_NON_RAGGIUNGIBILE-Dispositivo non raggiungibile | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE-Dispositivo non raggiungibile | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE-Dispositivo non raggiungibile | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE-Dispositivo non raggiungibile | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE | Dispositivo non raggiungibile | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE | Dispositivo non raggiungibile | Illuminazione punto-punto | Centralina/Luce | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI-Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI-Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI-Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI-Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI | Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI | Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD-Allarme oggetto disperso dir. nord | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD-Allarme oggetto disperso dir. nord | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD-Allarme oggetto disperso dir. nord | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD-Allarme oggetto disperso dir. nord | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD | Allarme oggetto disperso dir. nord | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD | Allarme oggetto disperso dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD-Allarme oggetto disperso dir. sud | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD-Allarme oggetto disperso dir. sud | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD-Allarme oggetto disperso dir. sud | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD-Allarme oggetto disperso dir. sud | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD | Allarme oggetto disperso dir. sud | Oggetto Disperso | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD | Allarme oggetto disperso dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD-Allarme pedone in piazzola nord | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD-Allarme pedone in piazzola nord | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD-Allarme pedone in piazzola nord | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD-Allarme pedone in piazzola nord | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD | Allarme pedone in piazzola nord | Pedone | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD | Allarme pedone in piazzola nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD-Allarme pedone in piazzola sud | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD-Allarme pedone in piazzola sud | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD-Allarme pedone in piazzola sud | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD-Allarme pedone in piazzola sud | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD | Allarme pedone in piazzola sud | Pedone | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD | Allarme pedone in piazzola sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA-Allarme perdita video corsia lenta | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA-Allarme perdita video corsia lenta | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA-Allarme perdita video corsia lenta | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA-Allarme perdita video corsia lenta | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA | Allarme perdita video corsia lenta | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA | Allarme perdita video corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_PICCHETTI-Allarme picchetti | ALR_PICCHETTI-Allarme picchetti | ALR_PICCHETTI-Allarme picchetti | ALR_PICCHETTI-Allarme picchetti | ALR_PICCHETTI | Allarme picchetti | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_PICCHETTI | Allarme picchetti | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto PMV e FC_PMV_ALR_PITTO-Allarme pittogramma PMV | ALR_PITTO-Allarme pittogramma PMV | ALR_PITTO-Allarme pittogramma PMV | ALR_PITTO-Allarme pittogramma PMV | ALR_PITTO | Allarme pittogramma PMV | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_PITTO | Allarme pittogramma PMV | Impianto PMV e FC | PMV | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto canalizzazione_PMV generale_ALR_PMV-Allarme pannello messaggio variabile | ALR_PMV-Allarme pannello messaggio variabile | ALR_PMV-Allarme pannello messaggio variabile | ALR_PMV-Allarme pannello messaggio variabile | ALR_PMV | Allarme pannello messaggio variabile | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_PMV | Allarme pannello messaggio variabile | Impianto canalizzazione | PMV generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_PORTA_APERTA_DX-Allarme porta aperta dx | ALR_PORTA_APERTA_DX-Allarme porta aperta dx | ALR_PORTA_APERTA_DX-Allarme porta aperta dx | ALR_PORTA_APERTA_DX-Allarme porta aperta dx | ALR_PORTA_APERTA_DX | Allarme porta aperta dx | Soccorso SOS | ALR_PORTA_APERTA_DX | Allarme porta aperta dx | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_PORTA_APERTA_SX-Allarme porta aperta sx | ALR_PORTA_APERTA_SX-Allarme porta aperta sx | ALR_PORTA_APERTA_SX-Allarme porta aperta sx | ALR_PORTA_APERTA_SX-Allarme porta aperta sx | ALR_PORTA_APERTA_SX | Allarme porta aperta sx | Soccorso SOS | ALR_PORTA_APERTA_SX | Allarme porta aperta sx | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA-Allarme posizione incendio sopra soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA-Allarme posizione incendio sopra soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA-Allarme posizione incendio sopra soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA-Allarme posizione incendio sopra soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA | Allarme posizione incendio sopra soglia | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA | Allarme posizione incendio sopra soglia | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA-Allarme posizione incendio sotto soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA-Allarme posizione incendio sotto soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA-Allarme posizione incendio sotto soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA-Allarme posizione incendio sotto soglia | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA | Allarme posizione incendio sotto soglia | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA | Allarme posizione incendio sotto soglia | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | NO | Impiantisti | NA | Alta | Rosso | SI
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe-Preallarme vibrazione | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe-Preallarme vibrazione | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe-Preallarme vibrazione | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe-Preallarme vibrazione | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe | Preallarme vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe | Preallarme vibrazione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Bypass_Ventilatore bypass_ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Bypass | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Antincendio-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE-Allarme pressione | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Porta bypass_ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Bypass | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Impianto bypass | Porta bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Ventilatore bypass_ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Bypass | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Impianto bypass | Ventilatore bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Serranda bypass_ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Bypass | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | Impianto bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto radio_Centrale sonora_ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA-Allarme priorità microfono attiva | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA-Allarme priorità microfono attiva | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA-Allarme priorità microfono attiva | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA-Allarme priorità microfono attiva | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA | Allarme priorità microfono attiva | Impianto Radio | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA | Allarme priorità microfono attiva | Impianto radio | Centrale sonora | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA-Allarme protezione intervenuta pompa | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA-Allarme protezione intervenuta pompa | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA-Allarme protezione intervenuta pompa | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA-Allarme protezione intervenuta pompa | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA | Allarme protezione intervenuta pompa | Antincendio-ANOMALIA | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA | Allarme protezione intervenuta pompa | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_PULSANTE_ARRESTO-Allarme Pulsante D'arresto | ALR_PULSANTE_ARRESTO-Allarme Pulsante D'arresto | ALR_PULSANTE_ARRESTO-Allarme Pulsante D'arresto | ALR_PULSANTE_ARRESTO-Allarme Pulsante D'arresto | ALR_PULSANTE_ARRESTO | Allarme Pulsante D'arresto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_PULSANTE_ARRESTO | Allarme Pulsante D'arresto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Interruttore_ALR_QIG_SCATTATO_INT-Allarme interruttore | ALR_QIG_SCATTATO_INT-Allarme interruttore | ALR_QIG_SCATTATO_INT-Allarme interruttore | ALR_QIG_SCATTATO_INT-Allarme interruttore | ALR_QIG_SCATTATO_INT | Allarme interruttore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_QIG_SCATTATO_INT | Allarme interruttore | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Antincendio_PompaMotopompa_ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE-Allarme richiesta avviamento pompe | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE-Allarme richiesta avviamento pompe | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE-Allarme richiesta avviamento pompe | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE-Allarme richiesta avviamento pompe | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE | Allarme richiesta avviamento pompe | Antincendio | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE | Allarme richiesta avviamento pompe | Impianto Antincendio | PompaMotopompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI | Duplicato - vedi riga 848
Impianto bypass_SOS bypass_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto bypass_SOS bypass_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto bypass_SOS bypass_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto SOS_Colonnina SOS_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | Impianto SOS | Colonnina SOS | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI | Duplicato - vedi riga 853
Impianto bypass_SOS bypass_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto bypass_SOS bypass_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto bypass_SOS bypass_ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | Soccorso SOS | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | Impianto bypass | SOS bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme richiesto avvio pompa SOS | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme richiesto avvio pompa SOS | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme richiesto avvio pompa SOS | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme richiesto avvio pompa SOS | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme richiesto avvio pompa SOS | Antincendio | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme richiesto avvio pompa SOS | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Quadro elettrico_ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_GI -Quadro elettrico_ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | GI-Elettrico-ANOMALIA | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | Smart Road | GI -Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centrale antintrusione_ALR_RILEVATORE-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE | Allarme rilevatore | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_RILEVATORE | Allarme rilevatore | Impianto Elettrico | Centrale antintrusione | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio in cabina_ALR_RILEVATORE_2_IMP-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE_2_IMP-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE_2_IMP-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE_2_IMP-Allarme rilevatore | ALR_RILEVATORE_2_IMP | Allarme rilevatore | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_RILEVATORE_2_IMP | Allarme rilevatore | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | Impianto elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Duplicato - vedi riga 863
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS-Allarme riserva idrica pompa SOS | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS-Allarme riserva idrica pompa SOS | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS-Allarme riserva idrica pompa SOS | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS-Allarme riserva idrica pompa SOS | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS | Allarme riserva idrica pompa SOS | Antincendio-ANOMALIA | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS | Allarme riserva idrica pompa SOS | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SCALDIGLIA_MOTORE-Allarme scaldiglia motore | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE-Allarme scaldiglia motore | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE-Allarme scaldiglia motore | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE-Allarme scaldiglia motore | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE | Allarme scaldiglia motore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE | Allarme scaldiglia motore | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Scaricatori quadro_ALR_SCARICATORI_TENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_TENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_TENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_TENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione | ALR_SCARICATORI_TENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SCARICATORI_TENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | Impianto Elettrico | Scaricatori quadro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera bypass_ALR_SCARSA_VISIB_FUMO-Allarme scarsa visibilità/fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO-Allarme scarsa visibilità/fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO-Allarme scarsa visibilità/fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO-Allarme scarsa visibilità/fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO | Allarme scarsa visibilità/fumo | Fumo | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO | Allarme scarsa visibilità/fumo | Impianto videosorveglianza | Telecamera bypass | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO-Allarme semaforo giallo guasto | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO-Allarme semaforo giallo guasto | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO-Allarme semaforo giallo guasto | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO-Allarme semaforo giallo guasto | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO | Allarme semaforo giallo guasto | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO | Allarme semaforo giallo guasto | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO-Allarme semaforo rosso guasto | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO-Allarme semaforo rosso guasto | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO-Allarme semaforo rosso guasto | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO-Allarme semaforo rosso guasto | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO | Allarme semaforo rosso guasto | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO | Allarme semaforo rosso guasto | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO-Allarme semaforo verde guasto | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO-Allarme semaforo verde guasto | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO-Allarme semaforo verde guasto | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO-Allarme semaforo verde guasto | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO | Allarme semaforo verde guasto | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO | Allarme semaforo verde guasto | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Smart Road_Sensore radar_ALR_SENSORE_RADAR-Allarme sensore Radar | ALR_SENSORE_RADAR-Allarme sensore Radar | ALR_SENSORE_RADAR-Allarme sensore Radar | ALR_SENSORE_RADAR-Allarme sensore Radar | ALR_SENSORE_RADAR | Allarme sensore Radar | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_SENSORE_RADAR | Allarme sensore Radar | Smart Road | Sensore radar | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN_ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Impianto Ventilazione | Sensori qualità aria CO/OP/NO/AN | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Sonda luminanza_ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | Impianto illuminazione | Sonda luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA-Allarme sequenza fase errata | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA-Allarme sequenza fase errata | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA-Allarme sequenza fase errata | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA-Allarme sequenza fase errata | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA | Allarme sequenza fase errata | Antincendio-ANOMALIA | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA | Allarme sequenza fase errata | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua_ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO-Allarme serbatoio acqua vuoto | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO-Allarme serbatoio acqua vuoto | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO-Allarme serbatoio acqua vuoto | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO-Allarme serbatoio acqua vuoto | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO | Allarme serbatoio acqua vuoto | Antincendio-ANOMALIA | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO | Allarme serbatoio acqua vuoto | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE-Allarme shutdown imminente | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE-Allarme shutdown imminente | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE-Allarme shutdown imminente | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE-Allarme shutdown imminente | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE | Allarme shutdown imminente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE | Allarme shutdown imminente | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA-Allarme shutdown in attesa | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA-Allarme shutdown in attesa | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA-Allarme shutdown in attesa | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA-Allarme shutdown in attesa | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA | Allarme shutdown in attesa | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA | Allarme shutdown in attesa | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SIMULATO_1-Allarme simulato 1 | ALR_SIMULATO_1-Allarme simulato 1 | ALR_SIMULATO_1-Allarme simulato 1 | ALR_SIMULATO_1-Allarme simulato 1 | ALR_SIMULATO_1 | Allarme simulato 1 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SIMULATO_1 | Allarme simulato 1 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SIMULATO_2-Allarme simulato 2 | ALR_SIMULATO_2-Allarme simulato 2 | ALR_SIMULATO_2-Allarme simulato 2 | ALR_SIMULATO_2-Allarme simulato 2 | ALR_SIMULATO_2 | Allarme simulato 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SIMULATO_2 | Allarme simulato 2 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SIMULATO_3-Allarme simulato 3 | ALR_SIMULATO_3-Allarme simulato 3 | ALR_SIMULATO_3-Allarme simulato 3 | ALR_SIMULATO_3-Allarme simulato 3 | ALR_SIMULATO_3 | Allarme simulato 3 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SIMULATO_3 | Allarme simulato 3 | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Sonda luminanza_ALR_SIMULAZIONE-Allarme simulazione | ALR_SIMULAZIONE-Allarme simulazione | ALR_SIMULAZIONE-Allarme simulazione | ALR_SIMULAZIONE-Allarme simulazione | ALR_SIMULAZIONE | Allarme simulazione | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_SIMULAZIONE | Allarme simulazione | Impianto illuminazione | Sonda luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC-Allarme sincronizzazione PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC-Allarme sincronizzazione PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC-Allarme sincronizzazione PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC-Allarme sincronizzazione PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC | Allarme sincronizzazione PLC | Errore PLC | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC | Allarme sincronizzazione PLC | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto elettrico_Gruppo soccorritore/UPS_ALR_SOCCORRITORE-Allarme soccorritore | ALR_SOCCORRITORE-Allarme soccorritore | ALR_SOCCORRITORE-Allarme soccorritore | ALR_SOCCORRITORE-Allarme soccorritore | ALR_SOCCORRITORE | Allarme soccorritore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOCCORRITORE | Allarme soccorritore | Impianto elettrico | Gruppo soccorritore/UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SONDA_ASSORBIMENTO-Allarme sonda assorbimento | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO-Allarme sonda assorbimento | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO-Allarme sonda assorbimento | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO-Allarme sonda assorbimento | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO | Allarme sonda assorbimento | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO | Allarme sonda assorbimento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto ventilazione_Ventilatore_ALR_SONDA_VIBRAZIONE-Allarme sonda vibrazione | ALR_SONDA_VIBRAZIONE-Allarme sonda vibrazione | ALR_SONDA_VIBRAZIONE-Allarme sonda vibrazione | ALR_SONDA_VIBRAZIONE-Allarme sonda vibrazione | ALR_SONDA_VIBRAZIONE | Allarme sonda vibrazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SONDA_VIBRAZIONE | Allarme sonda vibrazione | Impianto ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio in cabina_ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio in cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO-Allarme sovrapotenza In Ingresso | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO-Allarme sovrapotenza In Ingresso | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO-Allarme sovrapotenza In Ingresso | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO-Allarme sovrapotenza In Ingresso | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO | Allarme sovrapotenza In Ingresso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO | Allarme sovrapotenza In Ingresso | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_SOVRAVELOCITA_GE-Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | ALR_SOVRAVELOCITA_GE-Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | ALR_SOVRAVELOCITA_GE-Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | ALR_SOVRAVELOCITA_GE-Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | ALR_SOVRAVELOCITA_GE | Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_SOVRAVELOCITA_GE | Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Ventilazione | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1-Allarme superamento soglia 1 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1-Allarme superamento soglia 1 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1-Allarme superamento soglia 1 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1-Allarme superamento soglia 1 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1 | Allarme superamento soglia 1 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1 | Allarme superamento soglia 1 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2-Allarme superamento soglia 2 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2-Allarme superamento soglia 2 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2-Allarme superamento soglia 2 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2-Allarme superamento soglia 2 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2 | Allarme superamento soglia 2 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2 | Allarme superamento soglia 2 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3-Allarme superamento soglia 3 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3-Allarme superamento soglia 3 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3-Allarme superamento soglia 3 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3-Allarme superamento soglia 3 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3 | Allarme superamento soglia 3 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3 | Allarme superamento soglia 3 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4-Allarme superamento soglia 4 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4-Allarme superamento soglia 4 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4-Allarme superamento soglia 4 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4-Allarme superamento soglia 4 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4 | Allarme superamento soglia 4 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4 | Allarme superamento soglia 4 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5-Allarme superamento soglia 5 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5-Allarme superamento soglia 5 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5-Allarme superamento soglia 5 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5-Allarme superamento soglia 5 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5 | Allarme superamento soglia 5 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5 | Allarme superamento soglia 5 | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore NO/ventilazione generale_ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6-Allarme superamento soglia 6 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6-Allarme superamento soglia 6 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6-Allarme superamento soglia 6 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6-Allarme superamento soglia 6 | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6 | Allarme superamento soglia 6 | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6 | Allarme superamento soglia 6 | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_SWITCH_PRIMARIO-Allarme switch su primario | ALR_SWITCH_PRIMARIO-Allarme switch su primario | ALR_SWITCH_PRIMARIO-Allarme switch su primario | ALR_SWITCH_PRIMARIO-Allarme switch su primario | ALR_SWITCH_PRIMARIO | Allarme switch su primario | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_SWITCH_PRIMARIO | Allarme switch su primario | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Regolatore_ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE-Allarme alta temperatura reattore principale | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE-Allarme alta temperatura reattore principale | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE-Allarme alta temperatura reattore principale | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE-Allarme alta temperatura reattore principale | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE | Allarme alta temperatura reattore principale | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE | Allarme alta temperatura reattore principale | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Regolatore_ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE-Allarme alta temperatura reattore serie | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE-Allarme alta temperatura reattore serie | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE-Allarme alta temperatura reattore serie | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE-Allarme alta temperatura reattore serie | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE | Allarme alta temperatura reattore serie | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE | Allarme alta temperatura reattore serie | Smart Road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Sentore temperatura_ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA-Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA-Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA-Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA-Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA | Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | Bypass-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA | Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | Impianto bypass | Sentore temperatura | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Palo tecnologico_ALR_TEMPERATURA_PIASTRA-Allarme sovratemperatura piastra | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA-Allarme sovratemperatura piastra | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA-Allarme sovratemperatura piastra | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA-Allarme sovratemperatura piastra | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA | Allarme sovratemperatura piastra | SR-Pozzetto-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA | Allarme sovratemperatura piastra | Smart Road | Palo tecnologico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart road_Regolatore_ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | SR-Regolatori-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | Smart road | Regolatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_UPS_ALR_TENSIONE_IN_USCITA-Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | ALR_TENSIONE_IN_USCITA-Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | ALR_TENSIONE_IN_USCITA-Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | ALR_TENSIONE_IN_USCITA-Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | ALR_TENSIONE_IN_USCITA | Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TENSIONE_IN_USCITA | Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | Impianto Elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Rele_ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA | Allarme termica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TERMICA | Allarme termica | Impianto elettrico | Rele | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto ventilazione_Serranda_ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA-Allarme termica | ALR_TERMICA | Allarme termica | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TERMICA | Allarme termica | Impianto ventilazione | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Ventilatore_ALR_TERMICO_VENTILATORE-Allarme termico ventilatore | ALR_TERMICO_VENTILATORE-Allarme termico ventilatore | ALR_TERMICO_VENTILATORE-Allarme termico ventilatore | ALR_TERMICO_VENTILATORE-Allarme termico ventilatore | ALR_TERMICO_VENTILATORE | Allarme termico ventilatore | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TERMICO_VENTILATORE | Allarme termico ventilatore | Impianto bypass | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Elettropompa_ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Antincendio-ANOMALIA | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | Impianto Antincendio | Elettropompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centrale aspirazione_ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE-Allarme time-out aspirazione | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE-Allarme time-out aspirazione | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE-Allarme time-out aspirazione | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE-Allarme time-out aspirazione | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE | Allarme time-out aspirazione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE | Allarme time-out aspirazione | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centrale aspirazione_ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE-Allarme time-out immissione | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE-Allarme time-out immissione | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE-Allarme time-out immissione | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE-Allarme time-out immissione | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE | Allarme time-out immissione | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE | Allarme time-out immissione | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centrale scambio rete-gruppo_ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2-Allarme interruttore linea 2 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2-Allarme interruttore linea 2 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2-Allarme interruttore linea 2 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2-Allarme interruttore linea 2 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2 | Allarme interruttore linea 2 aperto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2 | Allarme interruttore linea 2 aperto | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Elettrico_Centrale scambio rete-gruppo_ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1-Allarme interruttore linea 1 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1-Allarme interruttore linea 1 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1-Allarme interruttore linea 1 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1-Allarme interruttore linea 1 aperto | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1 | Allarme interruttore linea 1 aperto | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1 | Allarme interruttore linea 1 aperto | Impianto Elettrico | Centrale scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Rilevatore contromano_ALR_TLC_CONTESTO-Allarme telecamera di contesto | ALR_TLC_CONTESTO-Allarme telecamera di contesto | ALR_TLC_CONTESTO-Allarme telecamera di contesto | ALR_TLC_CONTESTO-Allarme telecamera di contesto | ALR_TLC_CONTESTO | Allarme telecamera di contesto | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_TLC_CONTESTO | Allarme telecamera di contesto | Smart Road | Rilevatore contromano | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Smart Road_Telecamera termica_ALR_TLC_TERMICA-Allarme telecamera Termica | ALR_TLC_TERMICA-Allarme telecamera Termica | ALR_TLC_TERMICA-Allarme telecamera Termica | ALR_TLC_TERMICA-Allarme telecamera Termica | ALR_TLC_TERMICA | Allarme telecamera Termica | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_TLC_TERMICA | Allarme telecamera Termica | Smart Road | Telecamera termica | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Multimetro_ALR_TRIP_I-Allarme Corrente | ALR_TRIP_I-Allarme Corrente | ALR_TRIP_I-Allarme Corrente | ALR_TRIP_I-Allarme Corrente | ALR_TRIP_I | Allarme Corrente | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_I | Allarme Corrente | Impianto elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Multimetro_ALR_TRIP_IE-Allarme Corrente Nominale | ALR_TRIP_IE-Allarme Corrente Nominale | ALR_TRIP_IE-Allarme Corrente Nominale | ALR_TRIP_IE-Allarme Corrente Nominale | ALR_TRIP_IE | Allarme Corrente Nominale | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_IE | Allarme Corrente Nominale | Impianto elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_UPS_BLOCCATO-Allarme ups bloccato | ALR_UPS_BLOCCATO-Allarme ups bloccato | ALR_UPS_BLOCCATO-Allarme ups bloccato | ALR_UPS_BLOCCATO-Allarme ups bloccato | ALR_UPS_BLOCCATO | Allarme ups bloccato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_BLOCCATO | Allarme ups bloccato | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_UPS_IN_BATTERIA-Allarme UPS in batteria | ALR_UPS_IN_BATTERIA-Allarme UPS in batteria | ALR_UPS_IN_BATTERIA-Allarme UPS in batteria | ALR_UPS_IN_BATTERIA-Allarme UPS in batteria | ALR_UPS_IN_BATTERIA | Allarme UPS in batteria | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_BATTERIA | Allarme UPS in batteria | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_UPS_IN_BYPASS-Allarme UPS in bypass | ALR_UPS_IN_BYPASS-Allarme UPS in bypass | ALR_UPS_IN_BYPASS-Allarme UPS in bypass | ALR_UPS_IN_BYPASS-Allarme UPS in bypass | ALR_UPS_IN_BYPASS | Allarme UPS in bypass | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_IN_BYPASS | Allarme UPS in bypass | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO-Allarme inverter Attivo | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO-Allarme inverter Attivo | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO-Allarme inverter Attivo | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO-Allarme inverter Attivo | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO | Allarme inverter Attivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO | Allarme inverter Attivo | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_UPS_ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO-Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO-Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO-Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO-Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO | Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO | Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO-Allarme ventilatori in aumento | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO-Allarme ventilatori in aumento | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO-Allarme ventilatori in aumento | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO-Allarme ventilatori in aumento | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO | Allarme ventilatori in aumento | Ventilazione | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO | Allarme ventilatori in aumento | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE-Allarme ventilatori in diminuzione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE-Allarme ventilatori in diminuzione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE-Allarme ventilatori in diminuzione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE-Allarme ventilatori in diminuzione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE | Allarme ventilatori in diminuzione | Ventilazione | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE | Allarme ventilatori in diminuzione | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR_VENTILATORI_STABILI-Allarme ventilatori stabili | ALR_VENTILATORI_STABILI-Allarme ventilatori stabili | ALR_VENTILATORI_STABILI-Allarme ventilatori stabili | ALR_VENTILATORI_STABILI-Allarme ventilatori stabili | ALR_VENTILATORI_STABILI | Allarme ventilatori stabili | Ventilazione | ALR_VENTILATORI_STABILI | Allarme ventilatori stabili | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centrale aspirazione_ALR_VIBRA_BASAMENTO-Allarme vibrazioni basamento | ALR_VIBRA_BASAMENTO-Allarme vibrazioni basamento | ALR_VIBRA_BASAMENTO-Allarme vibrazioni basamento | ALR_VIBRA_BASAMENTO-Allarme vibrazioni basamento | ALR_VIBRA_BASAMENTO | Allarme vibrazioni basamento | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRA_BASAMENTO | Allarme vibrazioni basamento | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centrale aspirazione_ALR_VIBRA_CARCASSA-Allarme vibrazioni carcassa | ALR_VIBRA_CARCASSA-Allarme vibrazioni carcassa | ALR_VIBRA_CARCASSA-Allarme vibrazioni carcassa | ALR_VIBRA_CARCASSA-Allarme vibrazioni carcassa | ALR_VIBRA_CARCASSA | Allarme vibrazioni carcassa | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRA_CARCASSA | Allarme vibrazioni carcassa | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO-Allarme vibrazione cuscinetto | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO-Allarme vibrazione cuscinetto | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO-Allarme vibrazione cuscinetto | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO-Allarme vibrazione cuscinetto | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO | Allarme vibrazione cuscinetto | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO | Allarme vibrazione cuscinetto | Impianto Ventilazione | Ventilatore | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR-CUM-VENT-NORD-Allarme cumulativo ventilatore Nord | ALR-CUM-VENT-NORD-Allarme cumulativo ventilatore Nord | ALR-CUM-VENT-NORD-Allarme cumulativo ventilatore Nord | ALR-CUM-VENT-NORD-Allarme cumulativo ventilatore Nord | ALR-CUM-VENT-NORD | Allarme cumulativo ventilatore Nord | Ventilazione-ANOMALIA | ALR-CUM-VENT-NORD | Allarme cumulativo ventilatore Nord | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilazione generale_ALR-CUM-VENT-SUD-Allarme cumulativo ventilatore Sud | ALR-CUM-VENT-SUD-Allarme cumulativo ventilatore Sud | ALR-CUM-VENT-SUD-Allarme cumulativo ventilatore Sud | ALR-CUM-VENT-SUD-Allarme cumulativo ventilatore Sud | ALR-CUM-VENT-SUD | Allarme cumulativo ventilatore Sud | Ventilazione-ANOMALIA | ALR-CUM-VENT-SUD | Allarme cumulativo ventilatore Sud | Impianto Ventilazione | Ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1-Allarme dispositivo in errore CE1 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1-Allarme dispositivo in errore CE1 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1-Allarme dispositivo in errore CE1 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1-Allarme dispositivo in errore CE1 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1 | Allarme dispositivo in errore CE1 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1 | Allarme dispositivo in errore CE1 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Picchetti luminosi_ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2-Allarme dispositivo in errore CE2 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2-Allarme dispositivo in errore CE2 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2-Allarme dispositivo in errore CE2 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2-Allarme dispositivo in errore CE2 | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2 | Allarme dispositivo in errore CE2 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2 | Allarme dispositivo in errore CE2 | Impianto illuminazione | Picchetti luminosi | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Illuminazione generale_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto illuminazione_Illuminazione generale_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | Impianto illuminazione | Illuminazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Illuminazione bypass generale/emergenza_ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | Illuminazione-ANOMALIA | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | Impianto bypass | Illuminazione bypass generale/emergenza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ANOMALIA_PLC-Anomalia plc | ANOMALIA_PLC-Anomalia plc | ANOMALIA_PLC-Anomalia plc | ANOMALIA_PLC-Anomalia plc | ANOMALIA_PLC | Anomalia plc | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ANOMALIA_PLC | Anomalia plc | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_CAMERA_FAULT_DIR_NORD-Allarme camera KO dir. nord | CAMERA_FAULT_DIR_NORD-Allarme camera KO dir. nord | CAMERA_FAULT_DIR_NORD-Allarme camera KO dir. nord | CAMERA_FAULT_DIR_NORD-Allarme camera KO dir. nord | CAMERA_FAULT_DIR_NORD | Allarme camera KO dir. nord | Videosorveglianza-ANOMALIA | CAMERA_FAULT_DIR_NORD | Allarme camera KO dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_CAMERA_FAULT_DIR_SUD-Allarme camera KO dir. sud | CAMERA_FAULT_DIR_SUD-Allarme camera KO dir. sud | CAMERA_FAULT_DIR_SUD-Allarme camera KO dir. sud | CAMERA_FAULT_DIR_SUD-Allarme camera KO dir. sud | CAMERA_FAULT_DIR_SUD | Allarme camera KO dir. sud | Videosorveglianza-ANOMALIA | CAMERA_FAULT_DIR_SUD | Allarme camera KO dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_CODA_CORSIA_1-Allarme coda in corsia di emergenza | CODA_CORSIA_1-Allarme coda in corsia di emergenza | CODA_CORSIA_1-Allarme coda in corsia di emergenza | CODA_CORSIA_1-Allarme coda in corsia di emergenza | CODA_CORSIA_1 | Allarme coda in corsia di emergenza | Coda | CODA_CORSIA_1 | Allarme coda in corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_CODA_CORSIA_LENTA-Allarme coda in corsia lenta | CODA_CORSIA_LENTA-Allarme coda in corsia lenta | CODA_CORSIA_LENTA-Allarme coda in corsia lenta | CODA_CORSIA_LENTA-Allarme coda in corsia lenta | CODA_CORSIA_LENTA | Allarme coda in corsia lenta | Coda | CODA_CORSIA_LENTA | Allarme coda in corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Coda | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA-Allarme forte rallentamento corsia lenta | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA-Allarme forte rallentamento corsia lenta | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA-Allarme forte rallentamento corsia lenta | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA-Allarme forte rallentamento corsia lenta | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA | Allarme forte rallentamento corsia lenta | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA | Allarme forte rallentamento corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | Rallentamento | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_FUMO_CORSIA_LENTA-Allarme fumo corsia lenta | FUMO_CORSIA_LENTA-Allarme fumo corsia lenta | FUMO_CORSIA_LENTA-Allarme fumo corsia lenta | FUMO_CORSIA_LENTA-Allarme fumo corsia lenta | FUMO_CORSIA_LENTA | Allarme fumo corsia lenta | Fumo | FUMO_CORSIA_LENTA | Allarme fumo corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Fumo | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Fumo | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Fumo | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Fumo | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_INCENDIO_CORSIA_1-Allarme incendio corsia di emergenza | INCENDIO_CORSIA_1-Allarme incendio corsia di emergenza | INCENDIO_CORSIA_1-Allarme incendio corsia di emergenza | INCENDIO_CORSIA_1-Allarme incendio corsia di emergenza | INCENDIO_CORSIA_1 | Allarme incendio corsia di emergenza | Incendio | INCENDIO_CORSIA_1 | Allarme incendio corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_INCENDIO_CORSIA_2-Allarme incendio corsia di marcia | INCENDIO_CORSIA_2-Allarme incendio corsia di marcia | INCENDIO_CORSIA_2-Allarme incendio corsia di marcia | INCENDIO_CORSIA_2-Allarme incendio corsia di marcia | INCENDIO_CORSIA_2 | Allarme incendio corsia di marcia | Incendio | INCENDIO_CORSIA_2 | Allarme incendio corsia di marcia | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_INCENDIO_CORSIA_3-Allarme incendio corsia veloce | INCENDIO_CORSIA_3-Allarme incendio corsia veloce | INCENDIO_CORSIA_3-Allarme incendio corsia veloce | INCENDIO_CORSIA_3-Allarme incendio corsia veloce | INCENDIO_CORSIA_3 | Allarme incendio corsia veloce | Incendio | INCENDIO_CORSIA_3 | Allarme incendio corsia veloce | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Antincendio_Serbatoio acqua/Vasca antincendio_LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO-Allarme livello acqua troppo pieno | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO-Allarme livello acqua troppo pieno | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO-Allarme livello acqua troppo pieno | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO-Allarme livello acqua troppo pieno | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO | Allarme livello acqua troppo pieno | Antincendio-ANOMALIA | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO | Allarme livello acqua troppo pieno | Impianto Antincendio | Serbatoio acqua/Vasca antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_MANCATO_AVVIO_POMPA-Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | MANCATO_AVVIO_POMPA-Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | MANCATO_AVVIO_POMPA-Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | MANCATO_AVVIO_POMPA-Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | MANCATO_AVVIO_POMPA | Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_POMPA | Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Antincendio_Pompa_MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme mancato avvio pompa SOS | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme mancato avvio pompa SOS | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme mancato avvio pompa SOS | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme mancato avvio pompa SOS | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme mancato avvio pompa SOS | Antincendio-ANOMALIA | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme mancato avvio pompa SOS | Impianto Antincendio | Pompa | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_MANOMISSIONE_DIR_NORD-Allarme manomissione dir. nord | MANOMISSIONE_DIR_NORD-Allarme manomissione dir. nord | MANOMISSIONE_DIR_NORD-Allarme manomissione dir. nord | MANOMISSIONE_DIR_NORD-Allarme manomissione dir. nord | MANOMISSIONE_DIR_NORD | Allarme manomissione dir. nord | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE_DIR_NORD | Allarme manomissione dir. nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_MANOMISSIONE_DIR_SUD-Allarme manomissione dir. sud | MANOMISSIONE_DIR_SUD-Allarme manomissione dir. sud | MANOMISSIONE_DIR_SUD-Allarme manomissione dir. sud | MANOMISSIONE_DIR_SUD-Allarme manomissione dir. sud | MANOMISSIONE_DIR_SUD | Allarme manomissione dir. sud | Videosorveglianza-ANOMALIA | MANOMISSIONE_DIR_SUD | Allarme manomissione dir. sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Anemometro_MISURA_DIR_FAULT-Allarme misurazione direzione fallita | MISURA_DIR_FAULT-Allarme misurazione direzione fallita | MISURA_DIR_FAULT-Allarme misurazione direzione fallita | MISURA_DIR_FAULT-Allarme misurazione direzione fallita | MISURA_DIR_FAULT | Allarme misurazione direzione fallita | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_DIR_FAULT | Allarme misurazione direzione fallita | Impianto Ventilazione | Anemometro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore CO/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore CO/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore CO/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore CO/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | Impianto Ventilazione | Sensore CO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore NO/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore NO/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore NO/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | Impianto Ventilazione | Sensore NO/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore OP/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore OP/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore OP/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Sensore OP/ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | Ventilazione-ANOMALIA | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | Impianto Ventilazione | Sensore OP/ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_PEDONE_CORSIA_LENTA-Allarme pedone corsia lenta | PEDONE_CORSIA_LENTA-Allarme pedone corsia lenta | PEDONE_CORSIA_LENTA-Allarme pedone corsia lenta | PEDONE_CORSIA_LENTA-Allarme pedone corsia lenta | PEDONE_CORSIA_LENTA | Allarme pedone corsia lenta | Pedone | PEDONE_CORSIA_LENTA | Allarme pedone corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI | Duplicato - vedi riga 988
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Pedone | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Pedone | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Pedone | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Pedone | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Pedone | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD-Preallarme incendio direzione nord | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD-Preallarme incendio direzione nord | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD-Preallarme incendio direzione nord | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD-Preallarme incendio direzione nord | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD | Preallarme incendio direzione nord | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD | Preallarme incendio direzione nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD-Preallarme incendio direzione sud | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD-Preallarme incendio direzione sud | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD-Preallarme incendio direzione sud | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD-Preallarme incendio direzione sud | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD | Preallarme incendio direzione sud | Pre Allarme Incendio | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD | Preallarme incendio direzione sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI
Impianto Antincendio_Centralina antincendio_PRE_ALR_CENTRALINA-Preallarme centralina | PRE_ALR_CENTRALINA-Preallarme centralina | PRE_ALR_CENTRALINA-Preallarme centralina | PRE_ALR_CENTRALINA-Preallarme centralina | PRE_ALR_CENTRALINA | Preallarme centralina | Antincendio-ANOMALIA | PRE_ALR_CENTRALINA | Preallarme centralina | Impianto Antincendio | Centralina antincendio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Trasformatore_PREALLARME_CENTRALINA_FAULT-Preallarme centralina termometrica trasformatore | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT-Preallarme centralina termometrica trasformatore | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT-Preallarme centralina termometrica trasformatore | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT-Preallarme centralina termometrica trasformatore | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT | Preallarme centralina termometrica trasformatore | Impianto Elettrico-ANOMALIA | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT | Preallarme centralina termometrica trasformatore | Impianto elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centrale aspirazione_PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO-Preallarme vibrazioni basamento | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO-Preallarme vibrazioni basamento | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO-Preallarme vibrazioni basamento | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO-Preallarme vibrazioni basamento | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO | Preallarme vibrazioni basamento | Ventilazione-ANOMALIA | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO | Preallarme vibrazioni basamento | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Centrale aspirazione_PREALLARME_VIBRA_CARCASSA-Preallarme vibrazioni carcassa | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA-Preallarme vibrazioni carcassa | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA-Preallarme vibrazioni carcassa | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA-Preallarme vibrazioni carcassa | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA | Preallarme vibrazioni carcassa | Ventilazione-ANOMALIA | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA | Preallarme vibrazioni carcassa | Impianto Ventilazione | Centrale aspirazione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto elettrico_Interruttore_SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Elettrico-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto elettrico | Interruttore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Ventilatore_SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_Serranda_SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | Serranda | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto Ventilazione_QVVF_SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Ventilazione-ANOMALIA | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | Impianto Ventilazione | QVVF | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto bypass_Serranda bypass_SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA-Allarme serranda in apertura media | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA-Allarme serranda in apertura media | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA-Allarme serranda in apertura media | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA-Allarme serranda in apertura media | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA | Allarme serranda in apertura media | Bypass-Apertura Porte o Serrande | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA | Allarme serranda in apertura media | Impianto bypass | Serranda bypass | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Telecamera Spostata | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 4 | Media | Arancione | NO
Impianto Ventilazione_ventilazione generale/parametrizzazione soglie sensori_TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD-Allarme traffico bloccato direzione Nord | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD-Allarme traffico bloccato direzione Nord | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD-Allarme traffico bloccato direzione Nord | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD-Allarme traffico bloccato direzione Nord | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD | Allarme traffico bloccato direzione Nord | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD | Allarme traffico bloccato direzione Nord | Impianto Ventilazione | ventilazione generale/parametrizzazione soglie sensori | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto Ventilazione_ventilazione generale/parametrizzazione soglie sensori_TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD-Allarme traffico bloccato direzione Sud | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD-Allarme traffico bloccato direzione Sud | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD-Allarme traffico bloccato direzione Sud | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD-Allarme traffico bloccato direzione Sud | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD | Allarme traffico bloccato direzione Sud | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD | Allarme traffico bloccato direzione Sud | Impianto Ventilazione | ventilazione generale/parametrizzazione soglie sensori | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo contromano corsia lenta | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo contromano corsia lenta | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo contromano corsia lenta | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo contromano corsia lenta | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo contromano corsia lenta | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo contromano corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Veicolo Contromano | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo fermo corsia lenta | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo fermo corsia lenta | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo fermo corsia lenta | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo fermo corsia lenta | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo fermo corsia lenta | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo fermo corsia lenta | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Veicolo Fermo | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Alta | Rosso | SI
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_TVCC generale_VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | TVCC generale | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto videosorveglianza_Telecamera_VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Veicolo Lento | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | Impianto videosorveglianza | Telecamera | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | #N/A | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto radio_Centrale sonora_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Radio | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto radio | Centrale sonora | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO-Allarme avviamento in corso | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO-Allarme avviamento in corso | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO-Allarme avviamento in corso | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO-Allarme avviamento in corso | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO | Allarme avviamento in corso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO | Allarme avviamento in corso | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO | AGGIUNTE
Impianto Elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_ARRESTO_IN_CORSO-Allarme arresto in corso | ALR_ARRESTO_IN_CORSO-Allarme arresto in corso | ALR_ARRESTO_IN_CORSO-Allarme arresto in corso | ALR_ARRESTO_IN_CORSO-Allarme arresto in corso | ALR_ARRESTO_IN_CORSO | Allarme arresto in corso | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_ARRESTO_IN_CORSO | Allarme arresto in corso | Impianto Elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Media | Arancione | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_1-Allarme fault modulo 1 | ALR_FAULT_MODULO_1-Allarme fault modulo 1 | ALR_FAULT_MODULO_1-Allarme fault modulo 1 | ALR_FAULT_MODULO_1-Allarme fault modulo 1 | ALR_FAULT_MODULO_1 | Allarme fault modulo 1 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_1 | Allarme fault modulo 1 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_2-Allarme fault modulo 2 | ALR_FAULT_MODULO_2-Allarme fault modulo 2 | ALR_FAULT_MODULO_2-Allarme fault modulo 2 | ALR_FAULT_MODULO_2-Allarme fault modulo 2 | ALR_FAULT_MODULO_2 | Allarme fault modulo 2 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_2 | Allarme fault modulo 2 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_3-Allarme fault modulo 3 | ALR_FAULT_MODULO_3-Allarme fault modulo 3 | ALR_FAULT_MODULO_3-Allarme fault modulo 3 | ALR_FAULT_MODULO_3-Allarme fault modulo 3 | ALR_FAULT_MODULO_3 | Allarme fault modulo 3 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_3 | Allarme fault modulo 3 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_4-Allarme fault modulo 4 | ALR_FAULT_MODULO_4-Allarme fault modulo 4 | ALR_FAULT_MODULO_4-Allarme fault modulo 4 | ALR_FAULT_MODULO_4-Allarme fault modulo 4 | ALR_FAULT_MODULO_4 | Allarme fault modulo 4 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_4 | Allarme fault modulo 4 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_5-Allarme fault modulo 5 | ALR_FAULT_MODULO_5-Allarme fault modulo 5 | ALR_FAULT_MODULO_5-Allarme fault modulo 5 | ALR_FAULT_MODULO_5-Allarme fault modulo 5 | ALR_FAULT_MODULO_5 | Allarme fault modulo 5 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_5 | Allarme fault modulo 5 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_6-Allarme fault modulo 6 | ALR_FAULT_MODULO_6-Allarme fault modulo 6 | ALR_FAULT_MODULO_6-Allarme fault modulo 6 | ALR_FAULT_MODULO_6-Allarme fault modulo 6 | ALR_FAULT_MODULO_6 | Allarme fault modulo 6 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_6 | Allarme fault modulo 6 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_7-Allarme fault modulo 7 | ALR_FAULT_MODULO_7-Allarme fault modulo 7 | ALR_FAULT_MODULO_7-Allarme fault modulo 7 | ALR_FAULT_MODULO_7-Allarme fault modulo 7 | ALR_FAULT_MODULO_7 | Allarme fault modulo 7 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_7 | Allarme fault modulo 7 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_8-Allarme fault modulo 8 | ALR_FAULT_MODULO_8-Allarme fault modulo 8 | ALR_FAULT_MODULO_8-Allarme fault modulo 8 | ALR_FAULT_MODULO_8-Allarme fault modulo 8 | ALR_FAULT_MODULO_8 | Allarme fault modulo 8 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_8 | Allarme fault modulo 8 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_FAULT_MODULO_9-Allarme fault modulo 9 | ALR_FAULT_MODULO_9-Allarme fault modulo 9 | ALR_FAULT_MODULO_9-Allarme fault modulo 9 | ALR_FAULT_MODULO_9-Allarme fault modulo 9 | ALR_FAULT_MODULO_9 | Allarme fault modulo 9 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_FAULT_MODULO_9 | Allarme fault modulo 9 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC_ALR_CPU-Allarme CPU | ALR_CPU-Allarme CPU | ALR_CPU-Allarme CPU | ALR_CPU-Allarme CPU | ALR_CPU | Allarme CPU | Errore PLC | ALR_CPU | Allarme CPU | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto Elettrico_Sezionatore_ALR_SEZ_SCATTATO-Allarme sezionatore scattato | ALR_SEZ_SCATTATO-Allarme sezionatore scattato | ALR_SEZ_SCATTATO-Allarme sezionatore scattato | ALR_SEZ_SCATTATO-Allarme sezionatore scattato | ALR_SEZ_SCATTATO | Allarme sezionatore scattato | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_SEZ_SCATTATO | Allarme sezionatore scattato | Impianto Elettrico | Sezionatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Elettrico_Multimetro_ALR-MULTI-FAULT-Allarme multimetro fault | ALR-MULTI-FAULT-Allarme multimetro fault | ALR-MULTI-FAULT-Allarme multimetro fault | ALR-MULTI-FAULT-Allarme multimetro fault | ALR-MULTI-FAULT | Allarme multimetro fault | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR-MULTI-FAULT | Allarme multimetro fault | Impianto Elettrico | Multimetro | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO-Allarme dispositivo | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_CENTRALINA_TRIP_I-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP_I-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP_I-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP_I-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP_I | Centralina trip | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_TRIP_I | Centralina trip | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto elettrico_Trasformatore_CENTRALINA_TRIP-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP-Centralina trip | CENTRALINA_TRIP | Centralina trip | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_TRIP | Centralina trip | Impianto elettrico | Trasformatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_CENTRALINA_TRIP_GRUPPO-Centralina trip Gruppo | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO-Centralina trip Gruppo | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO-Centralina trip Gruppo | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO-Centralina trip Gruppo | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO | Centralina trip Gruppo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO | Centralina trip Gruppo | Impianto elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Elettrico_Centrale antintrusione_ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | Impianto Elettrico | Centrale antintrusione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC_ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | Errore PLC | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | Impianto Rete dati | PLC | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto Elettrico_Centralina scambio rete-gruppo_ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | Impianto Elettrico | Centralina scambio rete-gruppo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_SURRISCALDAMENTO-Allarme surriscaldamento | ALR_SURRISCALDAMENTO-Allarme surriscaldamento | ALR_SURRISCALDAMENTO-Allarme surriscaldamento | ALR_SURRISCALDAMENTO-Allarme surriscaldamento | ALR_SURRISCALDAMENTO | Allarme surriscaldamento | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_SURRISCALDAMENTO | Allarme surriscaldamento | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_FAULT_CORSIA_3-Allarme fault corsia veloce | ALR_FAULT_CORSIA_3-Allarme fault corsia veloce | ALR_FAULT_CORSIA_3-Allarme fault corsia veloce | ALR_FAULT_CORSIA_3-Allarme fault corsia veloce | ALR_FAULT_CORSIA_3 | Allarme fault corsia veloce | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_FAULT_CORSIA_3 | Allarme fault corsia veloce | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_FAULT_CORSIA_1-Allarme fault corsia di emergenza | ALR_FAULT_CORSIA_1-Allarme fault corsia di emergenza | ALR_FAULT_CORSIA_1-Allarme fault corsia di emergenza | ALR_FAULT_CORSIA_1-Allarme fault corsia di emergenza | ALR_FAULT_CORSIA_1 | Allarme fault corsia di emergenza | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_FAULT_CORSIA_1 | Allarme fault corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_FAULT_CORSIA_2-Allarme fault corsia di marcia | ALR_FAULT_CORSIA_2-Allarme fault corsia di marcia | ALR_FAULT_CORSIA_2-Allarme fault corsia di marcia | ALR_FAULT_CORSIA_2-Allarme fault corsia di marcia | ALR_FAULT_CORSIA_2 | Allarme fault corsia di marcia | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_FAULT_CORSIA_2 | Allarme fault corsia di marcia | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_KO_CORSIA_1-Allarme non attiva corsia di emergenza | ALR_KO_CORSIA_1-Allarme non attiva corsia di emergenza | ALR_KO_CORSIA_1-Allarme non attiva corsia di emergenza | ALR_KO_CORSIA_1-Allarme non attiva corsia di emergenza | ALR_KO_CORSIA_1 | Allarme non attiva corsia di emergenza | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_KO_CORSIA_1 | Allarme non attiva corsia di emergenza | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_KO_CORSIA_2-Allarme non attiva corsia di marcia | ALR_KO_CORSIA_2-Allarme non attiva corsia di marcia | ALR_KO_CORSIA_2-Allarme non attiva corsia di marcia | ALR_KO_CORSIA_2-Allarme non attiva corsia di marcia | ALR_KO_CORSIA_2 | Allarme non attiva corsia di marcia | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_KO_CORSIA_2 | Allarme non attiva corsia di marcia | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto videosorveglianza_Telecamera_ALR_KO_CORSIA_3-Allarme non attiva corsia veloce | ALR_KO_CORSIA_3-Allarme non attiva corsia veloce | ALR_KO_CORSIA_3-Allarme non attiva corsia veloce | ALR_KO_CORSIA_3-Allarme non attiva corsia veloce | ALR_KO_CORSIA_3 | Allarme non attiva corsia veloce | Videosorveglianza-ANOMALIA | ALR_KO_CORSIA_3 | Allarme non attiva corsia veloce | Impianto videosorveglianza | Telecamera | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR-SLOT-1-Allarme Slot 1 | ALR-SLOT-1-Allarme Slot 1 | ALR-SLOT-1-Allarme Slot 1 | ALR-SLOT-1-Allarme Slot 1 | ALR-SLOT-1 | Allarme Slot 1 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-1 | Allarme Slot 1 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR-SLOT-2-Allarme Slot 2 | ALR-SLOT-2-Allarme Slot 2 | ALR-SLOT-2-Allarme Slot 2 | ALR-SLOT-2-Allarme Slot 2 | ALR-SLOT-2 | Allarme Slot 2 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-2 | Allarme Slot 2 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR-SLOT-3-Allarme Slot 3 | ALR-SLOT-3-Allarme Slot 3 | ALR-SLOT-3-Allarme Slot 3 | ALR-SLOT-3-Allarme Slot 3 | ALR-SLOT-3 | Allarme Slot 3 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-3 | Allarme Slot 3 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rete dati_PLC Rio_ALR_COMUNICAZIONE_MODULO-Allarme comunicazione modulo | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO-Allarme comunicazione modulo | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO-Allarme comunicazione modulo | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO-Allarme comunicazione modulo | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO | Allarme comunicazione modulo | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO | Allarme comunicazione modulo | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD-Allarme incendio in galleria da TLC Nord | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD-Allarme incendio in galleria da TLC Nord | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD-Allarme incendio in galleria da TLC Nord | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD-Allarme incendio in galleria da TLC Nord | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD | Allarme incendio in galleria da TLC Nord | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD | Allarme incendio in galleria da TLC Nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD-Allarme incendio in galleria da TLC Sud | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD-Allarme incendio in galleria da TLC Sud | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD-Allarme incendio in galleria da TLC Sud | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD-Allarme incendio in galleria da TLC Sud | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD | Allarme incendio in galleria da TLC Sud | Incendio | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD | Allarme incendio in galleria da TLC Sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Altissima | Viola | SI | AGGIUNTE
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1-Allarme comunicazione porta 1 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1-Allarme comunicazione porta 1 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1-Allarme comunicazione porta 1 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1-Allarme comunicazione porta 1 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1 | Allarme comunicazione porta 1 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1 | Allarme comunicazione porta 1 | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2-Allarme comunicazione porta 2 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2-Allarme comunicazione porta 2 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2-Allarme comunicazione porta 2 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2-Allarme comunicazione porta 2 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2 | Allarme comunicazione porta 2 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2 | Allarme comunicazione porta 2 | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto rete dati_PLC primario/di cabina_ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3-Allarme comunicazione porta 3 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3-Allarme comunicazione porta 3 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3-Allarme comunicazione porta 3 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3-Allarme comunicazione porta 3 | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3 | Allarme comunicazione porta 3 | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3 | Allarme comunicazione porta 3 | Impianto rete dati | PLC primario/di cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina fibrolaser_ALR_ROTTURA_CAVO_2-Allarme rottura cavo termosensibile 2 | ALR_ROTTURA_CAVO_2-Allarme rottura cavo termosensibile 2 | ALR_ROTTURA_CAVO_2-Allarme rottura cavo termosensibile 2 | ALR_ROTTURA_CAVO_2-Allarme rottura cavo termosensibile 2 | ALR_ROTTURA_CAVO_2 | Allarme rottura cavo termosensibile 2 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_ROTTURA_CAVO_2 | Allarme rottura cavo termosensibile 2 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina fibrolaser_ALR_GUASTO_FIBRA_2-Allarme guasto fibra 2 | ALR_GUASTO_FIBRA_2-Allarme guasto fibra 2 | ALR_GUASTO_FIBRA_2-Allarme guasto fibra 2 | ALR_GUASTO_FIBRA_2-Allarme guasto fibra 2 | ALR_GUASTO_FIBRA_2 | Allarme guasto fibra 2 | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_FIBRA_2 | Allarme guasto fibra 2 | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Splitter_ALLARME_PRESSIONE-Allarme pressione | ALLARME_PRESSIONE-Allarme pressione | ALLARME_PRESSIONE-Allarme pressione | ALLARME_PRESSIONE-Allarme pressione | ALLARME_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALLARME_PRESSIONE | Allarme pressione | Impianto Rilevazione Incendio | Splitter | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Ventilazione_Serranda/Ventilatore_ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO-Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO-Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | #N/A | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO-Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO | Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | Bypass-ANOMALIA | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO | Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | Impianto Ventilazione | Serranda/Ventilatore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Serbatoio acqua_ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO-Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO-Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO-Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO-Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO | Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO | Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | Impianto Rilevazione Incendio | Serbatoio acqua | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Ventilazione_Centralina sensori qualità aria_ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO | Allarme malfunzionamento | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_MALFUNZIONAMENTO | Allarme malfunzionamento | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Ventilazione_Centralina sensori qualità aria_ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento | ALR_MALFUNZIONAMENTO | Allarme malfunzionamento | Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO | ALR_MALFUNZIONAMENTO | Allarme malfunzionamento | Impianto Ventilazione | Centralina sensori qualità aria | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE Duplicato eliminare come da mail Anas - vedi riga1080
Impianto Canalizzazione_Semaforo_ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE Duplicato - vedi riga 1081
__CONGESTION-Coda da tempi di percorrenza | CONGESTION-Coda da tempi di percorrenza | #N/A | CONGESTION-Coda da tempi di percorrenza | CONGESTION | Coda da tempi di percorrenza | Coda | CONGESTION | Coda da tempi di percorrenza |  |  | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
__SLOWDOWN-RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | SLOWDOWN-RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | #N/A | SLOWDOWN-RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | SLOWDOWN | RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | Rallentamento | SLOWDOWN | RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA |  |  | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Cabina Elettrica_Centralina intrusione in cabina_ALR_INTRUSIONE_NORD-Allarme intrusione in cabina lato Nord | ALR_INTRUSIONE_NORD-Allarme intrusione in cabina lato Nord | #N/A | ALR_INTRUSIONE_NORD-Allarme intrusione in cabina lato Nord | ALR_INTRUSIONE_NORD | Allarme intrusione in cabina lato Nord | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_INTRUSIONE_NORD | Allarme intrusione in cabina lato Nord | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Cabina Elettrica_Centralina intrusione in cabina_ALR_INTRUSIONE_SUD-Allarme intrusione in cabina lato Sud | ALR_INTRUSIONE_SUD-Allarme intrusione in cabina lato Sud | #N/A | ALR_INTRUSIONE_SUD-Allarme intrusione in cabina lato Sud | ALR_INTRUSIONE_SUD | Allarme intrusione in cabina lato Sud | Cabina Elettrica-Intrusione | ALR_INTRUSIONE_SUD | Allarme intrusione in cabina lato Sud | Cabina Elettrica | Centralina intrusione in cabina | SI | Sala operativa e Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto illuminazione_Regoaltore_ALR_INT_SCATTATO_VALLE-Allarme interruttore a valle scattato | ALR_INT_SCATTATO_VALLE-Allarme interruttore a valle scattato | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_VALLE-Allarme interruttore a valle scattato | ALR_INT_SCATTATO_VALLE | Allarme interruttore a valle scattato | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_VALLE | Allarme interruttore a valle scattato | Impianto illuminazione | Regoaltore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto illuminazione_Regoaltore_ALR_INT_SCATTATO_MONTE-Allarme interruttore a monte scattato | ALR_INT_SCATTATO_MONTE-Allarme interruttore a monte scattato | #N/A | ALR_INT_SCATTATO_MONTE-Allarme interruttore a monte scattato | ALR_INT_SCATTATO_MONTE | Allarme interruttore a monte scattato | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_INT_SCATTATO_MONTE | Allarme interruttore a monte scattato | Impianto illuminazione | Regoaltore | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Zona incendio_ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | Impianto Rilevazione Incendio | Zona incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto elettrico_UPS_ALR_UPS_ATTIVO-Allarme UPS Attivo | ALR_UPS_ATTIVO-Allarme UPS Attivo | #N/A | ALR_UPS_ATTIVO-Allarme UPS Attivo | ALR_UPS_ATTIVO | Allarme UPS Attivo | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_UPS_ATTIVO | Allarme UPS Attivo | Impianto elettrico | UPS | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina antincendio_ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina 2 incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina 2 incendio | #N/A | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina 2 incendio | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina 2 incendio | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina 2 incendio | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina antincendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_GUASTO_CRI_MARCIA-Allarme guasto CRI marcia | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA-Allarme guasto CRI marcia | #N/A | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA-Allarme guasto CRI marcia | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA | Allarme guasto CRI marcia | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA | Allarme guasto CRI marcia | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio_ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO-Allarme guasto CRI sorpasso | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO-Allarme guasto CRI sorpasso | #N/A | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO-Allarme guasto CRI sorpasso | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO | Allarme guasto CRI sorpasso | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO | Allarme guasto CRI sorpasso | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto elettrico_Multimetro/SEPAM_ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1-Allarme trip Protezione I1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1-Allarme trip Protezione I1 | #N/A | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1-Allarme trip Protezione I1 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1 | Allarme trip Protezione I1 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1 | Allarme trip Protezione I1 | Impianto elettrico | Multimetro/SEPAM | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto elettrico_Multimetro/SEPAM_ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2-Allarme trip Protezione I2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2-Allarme trip Protezione I2 | #N/A | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2-Allarme trip Protezione I2 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2 | Allarme trip Protezione I2 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2 | Allarme trip Protezione I2 | Impianto elettrico | Multimetro/SEPAM | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto elettrico_Multimetro/SEPAM_ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3-Allarme trip Protezione I3 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3-Allarme trip Protezione I3 | #N/A | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3-Allarme trip Protezione I3 | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3 | Allarme trip Protezione I3 | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3 | Allarme trip Protezione I3 | Impianto elettrico | Multimetro/SEPAM | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina ril. Incendio_ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina ril. Incendio | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | AGGIUNTE
Impianto elettrico_Gruppo elettrogeno_ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO-Allarme temperatura bassa da Quadro | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO-Allarme temperatura bassa da Quadro | #N/A | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO-Allarme temperatura bassa da Quadro | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO | Allarme temperatura bassa da Quadro | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO | Allarme temperatura bassa da Quadro | Impianto elettrico | Gruppo elettrogeno | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE
Impianto antincendio _Disoleatore/pompa/motopompa/elettropompa/valvola_ALR_PRESENZA_OLIO-Allarme presenza olio | ALR_PRESENZA_OLIO-Allarme presenza olio | #N/A | ALR_PRESENZA_OLIO-Allarme presenza olio | ALR_PRESENZA_OLIO | Allarme presenza olio | Antincendio-ANOMALIA | ALR_PRESENZA_OLIO | Allarme presenza olio | Impianto antincendio | Disoleatore/pompa/motopompa/elettropompa/valvola | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Sud | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico bloccato Sud | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico bloccato Sud | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Sud | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico congestionato Sud | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico congestionato Sud | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Sud | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico fluido Sud | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico fluido Sud | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Sud | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico bloccato Sud | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico bloccato Sud | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Sud | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico congestionato Sud | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico congestionato Sud | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Sud | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Sud | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico fluido Sud | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico fluido Sud | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Nord | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico bloccato Nord | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico bloccato Nord | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Nord | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico congestionato Nord | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico congestionato Nord | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Nord | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico fluido Nord | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico fluido Nord | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Nord | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico bloccato Nord | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico bloccato Nord | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Nord | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico congestionato Nord | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico congestionato Nord | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Paramtetri ventilazione generale_MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Nord | #N/A | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Nord | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico fluido Nord | Soglia Sensori CO-OP-AN-NO | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico fluido Nord | impianto ventilazione | Paramtetri ventilazione generale | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Anemometro generale_ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD-Allarme anemometro Nord incongruente | ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD-Allarme anemometro Nord incongruente | #N/A | ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD-Allarme anemometro Nord incongruente | ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD | Allarme anemometro Nord incongruente | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD | Allarme anemometro Nord incongruente | impianto ventilazione | Anemometro generale | NO | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
impianto ventilazione_Anemometro generale_ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD-Allarme anemometro Sud incongruente | ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD-Allarme anemometro Sud incongruente | #N/A | ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD-Allarme anemometro Sud incongruente | ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD | Allarme anemometro Sud incongruente | Ventilazione-ANOMALIA | ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD | Allarme anemometro Sud incongruente | impianto ventilazione | Anemometro generale | NO | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | NA | Bassa | Blu | NO | AGGIUNTE_OTTOBRE
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD-Allarme guasto cavo termosensibile Nord | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD-Allarme guasto cavo termosensibile Nord | #N/A | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD-Allarme guasto cavo termosensibile Nord | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD | Allarme guasto cavo termosensibile Nord | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD | Allarme guasto cavo termosensibile Nord | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento | Santa Maria, Tiriolello, Bellino
Impianto Rilevazione Incendio_Centralina rilevazione incendio/fibrolaser_ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD-Allarme guasto cavo termosensibile Sud | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD-Allarme guasto cavo termosensibile Sud | #N/A | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD-Allarme guasto cavo termosensibile Sud | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD | Allarme guasto cavo termosensibile Sud | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD | Allarme guasto cavo termosensibile Sud | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina rilevazione incendio/fibrolaser | SI | Sala operativa e Impiantisti | 3 | Alta | Rosso | SI | Nuovo inserimento | Santa Maria, Tiriolello, Bellino
Impianto Elettrico_Centrale antintrusione_ALR_FURTO_CAVI-Allarme furto cavi | ALR_FURTO_CAVI-Allarme furto cavi | #N/A | ALR_FURTO_CAVI-Allarme furto cavi | ALR_FURTO_CAVI | Allarme furto cavi | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_FURTO_CAVI | Allarme furto cavi | Impianto Elettrico | Centrale antintrusione | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | Santa Maria, Tiriolello, Bellino
| ALR_GAS-Allarme GAS | ALR_GAS-Allarme GAS | ALR_GAS-Allarme GAS |  |  | Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA | ALR_GAS | Allarme GAS | Impianto Rilevazione Incendio | Centralina ril incendio cabina | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | BELLINO
| ALR-SLOT-4-Allarme Slot 4 | ALR-SLOT-4-Allarme Slot 4 | ALR-SLOT-4-Allarme Slot 4 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-4 | Allarme Slot 4 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-5-Allarme Slot 5 | ALR-SLOT-5-Allarme Slot 5 | ALR-SLOT-5-Allarme Slot 5 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-5 | Allarme Slot 5 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-6-Allarme Slot 6 | ALR-SLOT-6-Allarme Slot 6 | ALR-SLOT-6-Allarme Slot 6 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-6 | Allarme Slot 6 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-7-Allarme Slot 7 | ALR-SLOT-7-Allarme Slot 7 | ALR-SLOT-7-Allarme Slot 7 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-7 | Allarme Slot 7 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-8-Allarme Slot 8 | ALR-SLOT-8-Allarme Slot 8 | ALR-SLOT-8-Allarme Slot 8 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-8 | Allarme Slot 8 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-9-Allarme Slot 9 | ALR-SLOT-9-Allarme Slot 9 | ALR-SLOT-9-Allarme Slot 9 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-9 | Allarme Slot 9 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-10-Allarme Slot 10 | ALR-SLOT-10-Allarme Slot 10 | ALR-SLOT-10-Allarme Slot 10 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-10 | Allarme Slot 10 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-11-Allarme Slot 11 | ALR-SLOT-11-Allarme Slot 11 | ALR-SLOT-11-Allarme Slot 11 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-11 | Allarme Slot 11 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-12-Allarme Slot 12 | ALR-SLOT-12-Allarme Slot 12 | ALR-SLOT-12-Allarme Slot 12 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-12 | Allarme Slot 12 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR-SLOT-0-Allarme Slot 0 | ALR-SLOT-0-Allarme Slot 0 | ALR-SLOT-0-Allarme Slot 0 |  |  | Impianto Rete dati-ANOMALIA | ALR-SLOT-0 | Allarme Slot 0 | Impianto Rete dati | PLC Rio | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_GIALLA-Allarme mancata accensione luce gialla | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_GIALLA-Allarme mancata accensione luce gialla | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_GIALLA-Allarme mancata accensione luce gialla |  |  | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_GIALLA | Allarme mancata accensione luce gialla | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_ROSSA-Allarme mancata accensione luce rossa | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_ROSSA-Allarme mancata accensione luce rossa | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_ROSSA-Allarme mancata accensione luce rossa |  |  | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_ROSSA | Allarme mancata accensione luce rossa | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_VERDE-Allarme mancata accensione luce verde | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_VERDE-Allarme mancata accensione luce verde | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_VERDE-Allarme mancata accensione luce verde |  |  | Canalizzazione-ANOMALIA | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_VERDE | Allarme mancata accensione luce verde | Impianto Canalizzazione | Semaforo | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR_RIFASAMENTO_QUADRO_2-Allarme rifasamento quadro_2 | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO_2-Allarme rifasamento quadro_2 | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO_2-Allarme rifasamento quadro_2 |  |  | Impianto Elettrico-ANOMALIA | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO_2 | Allarme rifasamento quadro_2 | Impianto elettrico | Quadro elettrico | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuova associazione | DERUITATE E SCARGILELLE
| ALR_GUASTO_TIPO1_2_IMP-Allarme guasto tipo 1 dispositivo | #N/A | ALR_GUASTO_TIPO1_2_IMP-Allarme guasto tipo 1 dispositivo |  |  | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_TIPO1_2_IMP | Allarme guasto tipo 1 dispositivo | Impianto Illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | Sansinato
| ALR_GUASTO_TIPO2_2_IMP-Allarme guasto tipo 2 dispositivo | #N/A | ALR_GUASTO_TIPO2_2_IMP-Allarme guasto tipo 2 dispositivo |  |  | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_TIPO2_2_IMP | Allarme guasto tipo 2 dispositivo | Impianto Illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | Sansinato
| ALR_GUASTO_TIPO3_2_IMP-Allarme guasto tipo 3 dispositivo | #N/A | ALR_GUASTO_TIPO3_2_IMP-Allarme guasto tipo 3 dispositivo |  |  | Illuminazione-ANOMALIA | ALR_GUASTO_TIPO3_2_IMP | Allarme guasto tipo 3 dispositivo | Impianto Illuminazione | Sonda di luminanza | NO | Impiantisti | NA | Bassa | Blu | NO | Nuovo inserimento | Sansinato
Note on I1078: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Correggere a sistema refuso su "disponibile" mancava la lettera n
Note on G1082: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Allarme Duplicato con quello alla riga 47?

## Legenda colori
Nuove classi/associazioni da condividerecon Anas
Rosso | Modifiche ortografiche
N/D | ok, correzioni fatte
record aggiunti versioni precedentemente condivise

## EXPORT IRIS PROD 13-11-2024
nome+descr. | A | NOME | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | CODICE CLASSE | CATEGORIA | CHIUSURA TEMPORALE | PRIORITÀ | COLORE | ABILITAZIONE SUONO | TAG | RUOLI DISPONIBILI | ID PROCEDURA | ABILITATO
/-Root |  | #REF! | Root | ALARM | / | - | --:-- | Bassa | #FFFFFF | No | - | Addetto sala,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,Test,viewer,superadmin | - | No
AERATORE-Allarme aeratore |  | AERATORE | Allarme aeratore | ALARM | AERATORE | Allagamento | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin | - | Sì
ALLARME_DA_SOS-Allarme SOS premuto |  | ALLARME_DA_SOS | Allarme SOS premuto | ALARM | ALLARME_DA_SOS | Allagamento | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD-Allarme SOS premuto dir. nord |  | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD | Allarme SOS premuto dir. nord | ALARM | ALLARME_DA_SOS_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD-Allarme SOS premuto dir. sud |  | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD | Allarme SOS premuto dir. sud | ALARM | ALLARME_DA_SOS_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALLARME_GENERICO-allarme generico |  | ALLARME_GENERICO | allarme generico | ALARM | ALLARME_GENERICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALLARME_INCENDIO_CABINA-Allarme incendio in cabina |  | ALLARME_INCENDIO_CABINA | Allarme incendio in cabina | ALARM | ALLARME_INCENDIO_CABINA | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE-Allarme incendio da sensori |  | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | Allarme incendio da sensori | ALARM | ALLARME_INCENDIO_DA_SENSORE | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALLARME_PRESSIONE-Allarme pressione |  | ALLARME_PRESSIONE | Allarme pressione | ALARM | ALLARME_PRESSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALLARME_PRESSIONE_POMPA-Allarme pressione pompa |  | ALLARME_PRESSIONE_POMPA | Allarme pressione pompa | ALARM | ALLARME_PRESSIONE_POMPA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALL_PLC_RACK-Allarme plc rack |  | ALL_PLC_RACK | Allarme plc rack | ALARM | ALL_PLC_RACK | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR-CUM-VENT-NORD-Allarme cumulativo ventilatore Nord |  | ALR-CUM-VENT-NORD | Allarme cumulativo ventilatore Nord | ALARM | ALR-CUM-VENT-NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR-CUM-VENT-SUD-Allarme cumulativo ventilatore Sud |  | ALR-CUM-VENT-SUD | Allarme cumulativo ventilatore Sud | ALARM | ALR-CUM-VENT-SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR-MULTI-FAULT-Allarme multimetro fault |  | ALR-MULTI-FAULT | Allarme multimetro fault | ALARM | ALR-MULTI-FAULT |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-0-Allarme Slot 0 |  | ALR-SLOT-0 | Allarme Slot 0 | ALARM | ALR-SLOT-0 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-1-Allarme Slot 1 |  | ALR-SLOT-1 | Allarme Slot 1 | ALARM | ALR-SLOT-1 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-10-Allarme Slot 10 |  | ALR-SLOT-10 | Allarme Slot 10 | ALARM | ALR-SLOT-10 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-11-Allarme Slot 11 |  | ALR-SLOT-11 | Allarme Slot 11 | ALARM | ALR-SLOT-11 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-12-Allarme Slot 12 |  | ALR-SLOT-12 | Allarme Slot 12 | ALARM | ALR-SLOT-12 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-2-Allarme Slot 2 |  | ALR-SLOT-2 | Allarme Slot 2 | ALARM | ALR-SLOT-2 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-3-Allarme Slot 3 |  | ALR-SLOT-3 | Allarme Slot 3 | ALARM | ALR-SLOT-3 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-4-Allarme Slot 4 |  | ALR-SLOT-4 | Allarme Slot 4 | ALARM | ALR-SLOT-4 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-5-Allarme Slot 5 |  | ALR-SLOT-5 | Allarme Slot 5 | ALARM | ALR-SLOT-5 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-6-Allarme Slot 6 |  | ALR-SLOT-6 | Allarme Slot 6 | ALARM | ALR-SLOT-6 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-7-Allarme Slot 7 |  | ALR-SLOT-7 | Allarme Slot 7 | ALARM | ALR-SLOT-7 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-8-Allarme Slot 8 |  | ALR-SLOT-8 | Allarme Slot 8 | ALARM | ALR-SLOT-8 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR-SLOT-9-Allarme Slot 9 |  | ALR-SLOT-9 | Allarme Slot 9 | ALARM | ALR-SLOT-9 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_113-Allarme SOS pulsante 113 |  | ALR_113 | Allarme SOS pulsante 113 | ALARM | ALR_113 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_113_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 113 dir. nord |  | ALR_113_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 113 dir. nord | ALARM | ALR_113_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_113_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 113 dir. sud |  | ALR_113_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 113 dir. sud | ALARM | ALR_113_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_115-Allarme SOS pulsante 115 |  | ALR_115 | Allarme SOS pulsante 115 | ALARM | ALR_115 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_115_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 115 dir. nord |  | ALR_115_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 115 dir. nord | ALARM | ALR_115_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_115_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 115 dir. sud |  | ALR_115_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 115 dir. sud | ALARM | ALR_115_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_118-Allarme SOS pulsante 118 |  | ALR_118 | Allarme SOS pulsante 118 | ALARM | ALR_118 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_118_DIR_NORD-Allarme SOS pulsante 118 dir. nord |  | ALR_118_DIR_NORD | Allarme SOS pulsante 118 dir. nord | ALARM | ALR_118_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_118_DIR_SUD-Allarme SOS pulsante 118 dir. sud |  | ALR_118_DIR_SUD | Allarme SOS pulsante 118 dir. sud | ALARM | ALR_118_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 |  | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm1 | ALARM | ALR_1_GRUPPO_ELETTROGENO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 |  | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme centralina gestione elettronica GE - alarm2 | ALARM | ALR_2_GRUPPO_ELETTROGENO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_800116-Allarme SOS soccorso meccanico_800116 |  | ALR_800116 | Allarme SOS soccorso meccanico_800116 | ALARM | ALR_800116 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_803116-Allarme SOS soccorso meccanico_803116 |  | ALR_803116 | Allarme SOS soccorso meccanico_803116 | ALARM | ALR_803116 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_803116_DIR_NORD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord |  | ALR_803116_DIR_NORD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Nord | ALARM | ALR_803116_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_803116_DIR_SUD-Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud |  | ALR_803116_DIR_SUD | Allarme SOS soccorso meccanico dir. Sud | ALARM | ALR_803116_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_ACK-Allarme ACK |  | ALR_ACK | Allarme ACK | ALARM | ALR_ACK | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA-Allarme alimentazione da batteria |  | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA | Allarme alimentazione da batteria | ALARM | ALR_ALIMENTAZIONE_DA_BATTERIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ALLAGAMENTO-Allarme Allagamento |  | ALR_ALLAGAMENTO | Allarme Allagamento | ALARM | ALR_ALLAGAMENTO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_ALLAGAMENTO_1_IMP-Allarme Allagamento |  | ALR_ALLAGAMENTO_1_IMP | Allarme Allagamento | ALARM | ALR_ALLAGAMENTO_1_IMP | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ALLINEAMENTO-Allarme allineamento ventilatore |  | ALR_ALLINEAMENTO | Allarme allineamento ventilatore | ALARM | ALR_ALLINEAMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_ALPHA-Allarme alfanumerico PMV |  | ALR_ALPHA | Allarme alfanumerico PMV | ALARM | ALR_ALPHA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ALTA_PRESSIONE_NORD_DX-Allarme alta pressione Nord DX |  | ALR_ALTA_PRESSIONE_NORD_DX | Allarme alta pressione Nord DX | ALARM | ALR_ALTA_PRESSIONE_NORD_DX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ALTA_PRESSIONE_NORD_SX-Allarme alta pressione Nord SX |  | ALR_ALTA_PRESSIONE_NORD_SX | Allarme alta pressione Nord SX | ALARM | ALR_ALTA_PRESSIONE_NORD_SX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ALTA_PRESSIONE_SUD_DX-Allarme alta pressione Sud DX |  | ALR_ALTA_PRESSIONE_SUD_DX | Allarme alta pressione Sud DX | ALARM | ALR_ALTA_PRESSIONE_SUD_DX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ALTA_PRESSIONE_SUD_SX-Allarme alta pressione Sud SX |  | ALR_ALTA_PRESSIONE_SUD_SX | Allarme alta pressione Sud SX | ALARM | ALR_ALTA_PRESSIONE_SUD_SX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ALTA_VELOCITA_NON_RAGGIUNTA-Allarme alta velocità non raggiunta |  | ALR_ALTA_VELOCITA_NON_RAGGIUNTA | Allarme alta velocità non raggiunta | ALARM | ALR_ALTA_VELOCITA_NON_RAGGIUNTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C-Allarme alternatore in sovraccarico C |  | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C | Allarme alternatore in sovraccarico C | ALARM | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_C | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L-Allarme alternatore in sovraccarico L |  | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L | Allarme alternatore in sovraccarico L | ALARM | ALR_ALTERNATORE_IN_SOVRACCARICO_L | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO-Allarme alternatore non eccitato |  | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO | Allarme alternatore non eccitato | ALARM | ALR_ALTERNATORE_NON_ECCITATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA-Allarme alto livello pompa |  | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA | Allarme alto livello pompa | ALARM | ALR_ALTO_LIVELLO_POMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio alto |  | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio alto | ALARM | ALR_ALTO_LIV_GASOLIO_SERB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANEMOMETRO-Allarme guasto anemometro |  | ALR_ANEMOMETRO | Allarme guasto anemometro | ALARM | ALR_ANEMOMETRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANOMALIA_ACCOPPIATORE_RADIO-Allarme anomalia accoppiatore radio |  | ALR_ANOMALIA_ACCOPPIATORE_RADIO | Allarme anomalia accoppiatore radio | ALARM | ALR_ANOMALIA_ACCOPPIATORE_RADIO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ANOMALIA_AMPLIFICATORE_RADIO-Allarme anomalia amplificatore radio |  | ALR_ANOMALIA_AMPLIFICATORE_RADIO | Allarme anomalia amplificatore radio | ALARM | ALR_ANOMALIA_AMPLIFICATORE_RADIO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ANOMALIA_ANTENNA_RADIO-Allarme anomalia antenna radio |  | ALR_ANOMALIA_ANTENNA_RADIO | Allarme anomalia antenna radio | ALARM | ALR_ANOMALIA_ANTENNA_RADIO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ANOMALIA_CIRCOLAZIONE_NORD-Allarme anomalia circolazione Nord |  | ALR_ANOMALIA_CIRCOLAZIONE_NORD | Allarme anomalia circolazione Nord | ALARM | ALR_ANOMALIA_CIRCOLAZIONE_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANOMALIA_CIRCOLAZIONE_SUD-Allarme anomalia circolazione Sud |  | ALR_ANOMALIA_CIRCOLAZIONE_SUD | Allarme anomalia circolazione Sud | ALARM | ALR_ANOMALIA_CIRCOLAZIONE_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANOMALIA_COLLEGAMENTO_OTTICO_RADIO-Allarme anomalia collegamento ottico radio |  | ALR_ANOMALIA_COLLEGAMENTO_OTTICO_RADIO | Allarme anomalia collegamento ottico radio | ALARM | ALR_ANOMALIA_COLLEGAMENTO_OTTICO_RADIO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX-Allarme anomalia mancato comando dx |  | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX | Allarme anomalia mancato comando dx | ALARM | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_DX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX-Allarme anomalia mancato comando sx |  | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX | Allarme anomalia mancato comando sx | ALARM | ALR_ANOMALIA_COMANDO_DIR_SX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO-Allarme anomalia da quadro |  | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | Allarme anomalia da quadro | ALARM | ALR_ANOMALIA_DA_QUADRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANOMALIA_RIPETITORE_RADIO-Allarme anomalia ripetitore radio |  | ALR_ANOMALIA_RIPETITORE_RADIO | Allarme anomalia ripetitore radio | ALARM | ALR_ANOMALIA_RIPETITORE_RADIO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA-Allarme apertura anta estintore colonnina SOS |  | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA | Allarme apertura anta estintore colonnina SOS | ALARM | ALR_ANTA_ESTINTORE_APERTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANTA_SOS-Allarme apertura anta colonnina SOS |  | ALR_ANTA_SOS | Allarme apertura anta colonnina SOS | ALARM | ALR_ANTA_SOS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANTE_INFERIORI-Allarme ante inferiori |  | ALR_ANTE_INFERIORI | Allarme ante inferiori | ALARM | ALR_ANTE_INFERIORI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ANTE_SUPERIORI-Allarme ante superiori |  | ALR_ANTE_SUPERIORI | Allarme ante superiori | ALARM | ALR_ANTE_SUPERIORI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme apertura immotivata contattore generatore |  | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme apertura immotivata contattore generatore | ALARM | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_GCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme apertura immotivata contattore di rete |  | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme apertura immotivata contattore di rete | ALARM | ALR_APERTURA_IMMOTIVATA_MCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ARRESTO_EMERGENZA-Allarme arresto Gruppo Elettrogeno |  | ALR_ARRESTO_EMERGENZA | Allarme arresto Gruppo Elettrogeno | ALARM | ALR_ARRESTO_EMERGENZA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ARRESTO_FORZATO-Allarme arresto forzato |  | ALR_ARRESTO_FORZATO | Allarme arresto forzato | ALARM | ALR_ARRESTO_FORZATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ARRESTO_IN_CORSO-Allarme arresto in corso |  | ALR_ARRESTO_IN_CORSO | Allarme arresto in corso | ALARM | ALR_ARRESTO_IN_CORSO |  | --:-- | Media | #f59e0b | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE-Allarme assenza alimentazione |  | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | Allarme assenza alimentazione | ALARM | ALR_ASSENZA_ALIMENTAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_LINK_ETHERNET_RADIO-Allarme assenza link ethernet radio |  | ALR_ASSENZA_LINK_ETHERNET_RADIO | Allarme assenza link ethernet radio | ALARM | ALR_ASSENZA_LINK_ETHERNET_RADIO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ASSENZA_RETE-Allarme assenza rete |  | ALR_ASSENZA_RETE | Allarme assenza rete | ALARM | ALR_ASSENZA_RETE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE-Allarme assenza tensione dispositivo |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE | Allarme assenza tensione dispositivo | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V-Allarme assenza tensione 24V |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V | Allarme assenza tensione 24V | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V_2_IMP-Assenza tensione 24V |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V_2_IMP | Assenza tensione 24V | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_24V_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP-Allarme assenza tensione dispositivo |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | Allarme assenza tensione dispositivo | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V-Allarme assenza tensione 400V |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | Allarme assenza tensione 400V | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_400V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V-Allarme assenza tensione 48V |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V | Allarme assenza tensione 48V | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V_2_IMP-Allarme assenza tensione 48V |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V_2_IMP | Allarme assenza tensione 48V | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_48V_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V-Allarme assenza tensione 690V |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | Allarme assenza tensione 690V | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_690V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione pali | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_PALI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI-Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | Allarme assenza tensione dispositivo alimentazione torri | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ALIM_TORRI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX-Allarme assenza tensione aux |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX | Allarme assenza tensione aux | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_GE-Allarme assenza tensione aux GE |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_GE | Allarme assenza tensione aux GE | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_GE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin,superadmin | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_PERMANENTI-Allarme assenza tensione aux permanenti |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_PERMANENTI | Allarme assenza tensione aux permanenti | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_PERMANENTI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_RINFORZI-Allarme assenza tensione aux rinforzi |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_RINFORZI | Allarme assenza tensione aux rinforzi | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_AUX_RINFORZI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_DA_ALTRO_QUADRO-Allarme assenza tensione da altro quadro |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_DA_ALTRO_QUADRO | Allarme assenza tensione da altro quadro | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_DA_ALTRO_QUADRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1-Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L1 | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2-Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L2 | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3-Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | Allarme assenza tensione dispositivo fase L3 | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_FASE_L3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_ILLUMINAZIONE_400V-Chiusura Allarme assenza tensione illuminazione 400V |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ILLUMINAZIONE_400V | Chiusura Allarme assenza tensione illuminazione 400V | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_ILLUMINAZIONE_400V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE-Allarme assenza tensione dispositivo linea GE |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | Allarme assenza tensione dispositivo linea GE | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_GE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE-Allarme assenza tensione dispositivo linea rete |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | Allarme assenza tensione dispositivo linea rete | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_RETE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE-Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE | Allarme assenza tensione dispositivo linea utenze | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_LINEA_UTENZE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_PEMANENTE-Chiusura Allarme assenza tensione permanente |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_PEMANENTE | Chiusura Allarme assenza tensione permanente | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_PEMANENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1-Allarme assenza tensione ramo 1 |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1 | Allarme assenza tensione ramo 1 | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2-Allarme assenza tensione ramo 2 |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2 | Allarme assenza tensione ramo 2 | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RAMO2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_RINFORZI-Allarme assenza tensione rinforzi |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RINFORZI | Allarme assenza tensione rinforzi | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_RINFORZI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_USCITA-Allarme assenza tensione dispositivo uscita |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_USCITA | Allarme assenza tensione dispositivo uscita | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_USCITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin,superadmin | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina nord | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud |  | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme assenza tensione dispositivo verso cabina sud | ALARM | ALR_ASSENZA_TENSIONE_VERSO_CE_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE-Allarme assimetria alternatore |  | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE | Allarme assimetria alternatore | ALARM | ALR_ASSIMETRIA_ALTERNATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSIMETRIA_RETE-Allarme assimetria rete |  | ALR_ASSIMETRIA_RETE | Allarme assimetria rete | ALARM | ALR_ASSIMETRIA_RETE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ASSORBIMENTO-Allarme assorbimento ventilatore |  | ALR_ASSORBIMENTO | Allarme assorbimento ventilatore | ALARM | ALR_ASSORBIMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_ALIMENTATORI-Allarme avaria alimentatori |  | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI | Allarme avaria alimentatori | ALARM | ALR_AVARIA_ALIMENTATORI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina 2 incendio |  | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina 2 incendio | ALARM | ALR_AVARIA_CENTRALINA_2_ANTINCENDIO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO-Allarme avaria centralina incendio |  | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO | Allarme avaria centralina incendio | ALARM | ALR_AVARIA_CENTRALINA_ANTINCENDIO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_AVARIA_FIBROLASER-Allarme avaria fibrolaser |  | ALR_AVARIA_FIBROLASER | Allarme avaria fibrolaser | ALARM | ALR_AVARIA_FIBROLASER | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_GRAVE-Allarme avaria grave |  | ALR_AVARIA_GRAVE | Allarme avaria grave | ALARM | ALR_AVARIA_GRAVE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC |  | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Ingressi Digitali PLC | ALARM | ALR_AVARIA_INGRESSI_DIGITALI_PLC | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_AVARIA_LED-Allarme avaria LED |  | ALR_AVARIA_LED | Allarme avaria LED | ALARM | ALR_AVARIA_LED | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA-Allarme avaria linea interna |  | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA | Allarme avaria linea interna | ALARM | ALR_AVARIA_LINEA_INTERNA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_SERBATOIO-Allarme serbatoio GE in avaria |  | ALR_AVARIA_SERBATOIO | Allarme serbatoio GE in avaria | ALARM | ALR_AVARIA_SERBATOIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_SERIALE_NE-Allarme avaria seriale NE |  | ALR_AVARIA_SERIALE_NE | Allarme avaria seriale NE | ALARM | ALR_AVARIA_SERIALE_NE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_SERIALE_NW-Allarme avaria seriale NW |  | ALR_AVARIA_SERIALE_NW | Allarme avaria seriale NW | ALARM | ALR_AVARIA_SERIALE_NW | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_SERIALE_SE-Allarme avaria seriale SE |  | ALR_AVARIA_SERIALE_SE | Allarme avaria seriale SE | ALARM | ALR_AVARIA_SERIALE_SE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_SERIALE_SW-Allarme avaria seriale SW |  | ALR_AVARIA_SERIALE_SW | Allarme avaria seriale SW | ALARM | ALR_AVARIA_SERIALE_SW | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_TEMPERATURE-Allarme avaria temperatura |  | ALR_AVARIA_TEMPERATURE | Allarme avaria temperatura | ALARM | ALR_AVARIA_TEMPERATURE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC-Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC |  | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC | Allarme avaria Scheda Uscite Digitali PLC | ALARM | ALR_AVARIA_USCITE_DIGITALI_PLC | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO-Allarme avviamento in corso |  | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO | Allarme avviamento in corso | ALARM | ALR_AVVIAMENTO_IN_CORSO |  | --:-- | Media | #f59e0b | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_BASSA_PRESSIONE-Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno |  | ALR_BASSA_PRESSIONE | Allarme bassa pressione Gruppo Elettrogeno | ALARM | ALR_BASSA_PRESSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BASSA_TEMPERATURA_ACQUA-Allarme bassa temperatura acqua |  | ALR_BASSA_TEMPERATURA_ACQUA | Allarme bassa temperatura acqua | ALARM | ALR_BASSA_TEMPERATURA_ACQUA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_BASSA_TENSIONE_RETE-Allarme bassa tensione rete |  | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE | Allarme bassa tensione rete | ALARM | ALR_BASSA_TENSIONE_RETE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BASSA_VELOCITA_NON_RAGGIUNTA-Allarme bassa velocità non raggiunta |  | ALR_BASSA_VELOCITA_NON_RAGGIUNTA | Allarme bassa velocità non raggiunta | ALARM | ALR_BASSA_VELOCITA_NON_RAGGIUNTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello gasolio bassissimo |  | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello gasolio bassissimo | ALARM | ALR_BASSISSIMO_LIV_GASOLIO_SERB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BASSO_LIVELLO_OLIO-Allarme basso livello olio |  | ALR_BASSO_LIVELLO_OLIO | Allarme basso livello olio | ALARM | ALR_BASSO_LIVELLO_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BASSO_LIVELLO_OLIO_POMPA-Allarme basso livello olio pompa |  | ALR_BASSO_LIVELLO_OLIO_POMPA | Allarme basso livello olio pompa | ALARM | ALR_BASSO_LIVELLO_OLIO_POMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento |  | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALARM | ALR_BASSO_LIV_GASOLIO_SERB | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA-Allarme batteria alimentatori scarica |  | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA | Allarme batteria alimentatori scarica | ALARM | ALR_BATTERIA_ALIMENTATORI_SCARICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BATTERIA_ALTA-Allarme batteria alta |  | ALR_BATTERIA_ALTA | Allarme batteria alta | ALARM | ALR_BATTERIA_ALTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BATTERIA_BASSA-Allarme batteria bassa |  | ALR_BATTERIA_BASSA | Allarme batteria bassa | ALARM | ALR_BATTERIA_BASSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BATTERIA_CENTRALINA-Allarme batteria centralina |  | ALR_BATTERIA_CENTRALINA | Allarme batteria centralina | ALARM | ALR_BATTERIA_CENTRALINA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BATTERIA_PROCESSORE-Allarme batteria processore |  | ALR_BATTERIA_PROCESSORE | Allarme batteria processore | ALARM | ALR_BATTERIA_PROCESSORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BATTERIA_SCARICA-Allarme batteria scarica |  | ALR_BATTERIA_SCARICA | Allarme batteria scarica | ALARM | ALR_BATTERIA_SCARICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BOTT_113-Allarme pulsante 113 emergenza attivo |  | ALR_BOTT_113 | Allarme pulsante 113 emergenza attivo | ALARM | ALR_BOTT_113 | - | --:-- | Bassa | #FFFFFF | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_BOTT_115-Allarme pulsante 115 incendio attivo |  | ALR_BOTT_115 | Allarme pulsante 115 incendio attivo | ALARM | ALR_BOTT_115 | - | --:-- | Bassa | #FFFFFF | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_BOTT_118-Allarme pulsante 118 soccorso medico attivo |  | ALR_BOTT_118 | Allarme pulsante 118 soccorso medico attivo | ALARM | ALR_BOTT_118 | - | --:-- | Bassa | #FFFFFF | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_BOTT_800116-Allarme pulsante soccorso meccanico attivo |  | ALR_BOTT_800116 | Allarme pulsante soccorso meccanico attivo | ALARM | ALR_BOTT_800116 | - | --:-- | Bassa | #ff9933 | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_BOTT_803116-Allarme pulsante soccorso meccanico attivo |  | ALR_BOTT_803116 | Allarme pulsante soccorso meccanico attivo | ALARM | ALR_BOTT_803116 | - | --:-- | Bassa | #FFFFFF | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_BYPASS_NORD_1-Allarme bypass 1 dir. nord |  | ALR_BYPASS_NORD_1 | Allarme bypass 1 dir. nord | ALARM | ALR_BYPASS_NORD_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BYPASS_NORD_2-Allarme bypass 2 dir. nord |  | ALR_BYPASS_NORD_2 | Allarme bypass 2 dir. nord | ALARM | ALR_BYPASS_NORD_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BYPASS_NORD_3-Allarme bypass 3 dir. nord |  | ALR_BYPASS_NORD_3 | Allarme bypass 3 dir. nord | ALARM | ALR_BYPASS_NORD_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BYPASS_REGOLATORE-ALR_BYPASS_REGOLATORE |  | ALR_BYPASS_REGOLATORE | ALR_BYPASS_REGOLATORE | ALARM | ALR_BYPASS_REGOLATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BYPASS_SUD_1-Allarme bypass 1 dir. sud |  | ALR_BYPASS_SUD_1 | Allarme bypass 1 dir. sud | ALARM | ALR_BYPASS_SUD_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BYPASS_SUD_2-Allarme bypass 2 dir. sud |  | ALR_BYPASS_SUD_2 | Allarme bypass 2 dir. sud | ALARM | ALR_BYPASS_SUD_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_BYPASS_SUD_3-Allarme bypass 3 dir. sud |  | ALR_BYPASS_SUD_3 | Allarme bypass 3 dir. sud | ALARM | ALR_BYPASS_SUD_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CANALE-Allarme canale |  | ALR_CANALE | Allarme canale | ALARM | ALR_CANALE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CANALE_1-Allarme canale 1 |  | ALR_CANALE_1 | Allarme canale 1 | ALARM | ALR_CANALE_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CANALE_2-Allarme canale 2 |  | ALR_CANALE_2 | Allarme canale 2 | ALARM | ALR_CANALE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CANALE_3-Allarme canale 3 |  | ALR_CANALE_3 | Allarme canale 3 | ALARM | ALR_CANALE_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CANALE_4-Allarme canale 4 |  | ALR_CANALE_4 | Allarme canale 4 | ALARM | ALR_CANALE_4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CANALE_5-Allarme canale 5 |  | ALR_CANALE_5 | Allarme canale 5 | ALARM | ALR_CANALE_5 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CARBURANTE_ESAURITO-Allarme carburante esaurito |  | ALR_CARBURANTE_ESAURITO | Allarme carburante esaurito | ALARM | ALR_CARBURANTE_ESAURITO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CASSETTO_ESTRATTO-Allarme cassetto comandi ventilatore estratto |  | ALR_CASSETTO_ESTRATTO | Allarme cassetto comandi ventilatore estratto | ALARM | ALR_CASSETTO_ESTRATTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CAVO_ROTTO-Allarme Cavo Rotto |  | ALR_CAVO_ROTTO | Allarme Cavo Rotto | ALARM | ALR_CAVO_ROTTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CAVO_SCOLLEGATO-Allarme cavo scollegato |  | ALR_CAVO_SCOLLEGATO | Allarme cavo scollegato | ALARM | ALR_CAVO_SCOLLEGATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD-Allarme guasto cavo termosensibile Nord |  | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD | Allarme guasto cavo termosensibile Nord | ALARM | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_NORD | - | --:-- | Alta | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD-Allarme guasto cavo termosensibile Sud |  | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD | Allarme guasto cavo termosensibile Sud | ALARM | ALR_CAVO_TERMOSENSIBILE_SUD | - | --:-- | Alta | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB1_APERTURA_FALLITA-Allarme CB1 apertura fallita |  | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA | Allarme CB1 apertura fallita | ALARM | ALR_CB1_APERTURA_FALLITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB1 chiusura fallita |  | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB1 chiusura fallita | ALARM | ALR_CB1_CHIUSURA_FALLITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB1_ESTRATTO-Allarme CB1 estratto |  | ALR_CB1_ESTRATTO | Allarme CB1 estratto | ALARM | ALR_CB1_ESTRATTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB1_INTERVENUTO-Allarme CB1 interventuo |  | ALR_CB1_INTERVENUTO | Allarme CB1 interventuo | ALARM | ALR_CB1_INTERVENUTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB2_APERTURA_FALLITA-Allarme CB2 apertura fallita |  | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA | Allarme CB2 apertura fallita | ALARM | ALR_CB2_APERTURA_FALLITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB2 chiusura fallita |  | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB2 chiusura fallita | ALARM | ALR_CB2_CHIUSURA_FALLITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB2_ESTRATTO-Allarme CB2 estratto |  | ALR_CB2_ESTRATTO | Allarme CB2 estratto | ALARM | ALR_CB2_ESTRATTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB2_INTERVENUTO-Allarme CB2 intervenuto |  | ALR_CB2_INTERVENUTO | Allarme CB2 intervenuto | ALARM | ALR_CB2_INTERVENUTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB3_APERTURA_FALLITA-Allarme CB3 apertura fallita |  | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA | Allarme CB3 apertura fallita | ALARM | ALR_CB3_APERTURA_FALLITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA-Allarme CB3 chiusura fallita |  | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA | Allarme CB3 chiusura fallita | ALARM | ALR_CB3_CHIUSURA_FALLITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP-Allarme centrale incendio 1 in stop |  | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP | Allarme centrale incendio 1 in stop | ALARM | ALR_CENTRALE_INCENDIO_1_IN_STOP | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CENTRALE_INCENDIO_2_IN_STOP-Allarme centrale incendio 2 in stop |  | ALR_CENTRALE_INCENDIO_2_IN_STOP | Allarme centrale incendio 2 in stop | ALARM | ALR_CENTRALE_INCENDIO_2_IN_STOP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CENTRALINA-Allarme centralina rilevazione incendio |  | ALR_CENTRALINA | Allarme centralina rilevazione incendio | ALARM | ALR_CENTRALINA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA-Allarme centralina non pronta |  | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA | Allarme centralina non pronta | ALARM | ALR_CENTRALINA_NON_PRONTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO-Allarme centralina scambio rete gruppo |  | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO | Allarme centralina scambio rete gruppo | ALARM | ALR_CENTRALINA_SCAMBIO_RETE_GRUPPO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CENTRALINA_TRAFO-Allarme centralina Trasformatore |  | ALR_CENTRALINA_TRAFO | Allarme centralina Trasformatore | ALARM | ALR_CENTRALINA_TRAFO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CHIAMATA_ATTIVATA-Allarme chiamata attivata |  | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA | Allarme chiamata attivata | ALARM | ALR_CHIAMATA_ATTIVATA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB-Allarme chiusura immotivata contattore generatore |  | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB | Allarme chiusura immotivata contattore generatore | ALARM | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_GCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB-Allarme chiusura immotivata contattore di rete |  | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB | Allarme chiusura immotivata contattore di rete | ALARM | ALR_CHIUSURA_IMMOTIVATA_MCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA-Allarme tensione DC alta |  | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | Allarme tensione DC alta | ALARM | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_ALTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA-Allarme tensione DC bassa |  | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | Allarme tensione DC bassa | ALARM | ALR_CHIUSURA_TENSIONE_DC_BASSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CIRCUITO_APERTO-Allarme circuito aperto |  | ALR_CIRCUITO_APERTO | Allarme circuito aperto | ALARM | ALR_CIRCUITO_APERTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CIRCUITO_INTERROTTO-Allarme circuito interrotto |  | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO | Allarme circuito interrotto | ALARM | ALR_CIRCUITO_INTERROTTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMMUTAZIONE_400V-Allarme commutazione 400V |  | ALR_COMMUTAZIONE_400V | Allarme commutazione 400V | ALARM | ALR_COMMUTAZIONE_400V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMMUTAZIONE_690V-Allarme commutazione 690V |  | ALR_COMMUTAZIONE_690V | Allarme commutazione 690V | ALARM | ALR_COMMUTAZIONE_690V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMMUTAZIONE_ILL-Allarme commutazione illuminazione |  | ALR_COMMUTAZIONE_ILL | Allarme commutazione illuminazione | ALARM | ALR_COMMUTAZIONE_ILL | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMMUTAZIONE_RETE-Allarme commutazione rete |  | ALR_COMMUTAZIONE_RETE | Allarme commutazione rete | ALARM | ALR_COMMUTAZIONE_RETE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMMUTAZIONE_VENT-Allarme commutazione ventilazione |  | ALR_COMMUTAZIONE_VENT | Allarme commutazione ventilazione | ALARM | ALR_COMMUTAZIONE_VENT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE-Allarme compressore aria gruppo elettrogeno |  | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE | Allarme compressore aria gruppo elettrogeno | ALARM | ALR_COMPRESSORE_ARIA_GE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE-Allarme comunicazione dispositivo |  | ALR_COMUNICAZIONE | Allarme comunicazione dispositivo | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP-Allarme comunicazione dispositivo |  | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_1_IMP | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP-Allarme comunicazione dispositivo |  | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | Allarme comunicazione dispositivo | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_CPU-Allarme comunicazione CPU |  | ALR_COMUNICAZIONE_CPU | Allarme comunicazione CPU | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_CPU | - | --:-- | Media | #f59e0b | Sì | - | Addetto sala,Amministratore,Controller impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA-Allarme comunicazione diagnostica |  | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | Allarme comunicazione diagnostica | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_DIAGNOSTICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD-Allarme comunicazione dispositivo dir. nord |  | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD | Allarme comunicazione dispositivo dir. nord | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD-Allarme comunicazione dispositivo dir. sud |  | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD | Allarme comunicazione dispositivo dir. sud | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA-Allarme comunicazione doppia |  | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA | Allarme comunicazione doppia | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_DOPPIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1-Allarme comunicazione incendio 1 |  | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1 | Allarme comunicazione incendio 1 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2-Allarme comunicazione incendio 2 |  | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2 | Allarme comunicazione incendio 2 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_INCENDIO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_I_O-Allarme comunicazione I/O |  | ALR_COMUNICAZIONE_I_O | Allarme comunicazione I/O | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_I_O | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_MODULO-Allarme comunicazione modulo |  | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO | Allarme comunicazione modulo | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_MODULO | - | --:-- | Media | #f59e0b | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_1-Allarme comunicazione motore 1 |  | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_1 | Allarme comunicazione motore 1 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_2-Allarme comunicazione motore 2 |  | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_2 | Allarme comunicazione motore 2 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_3-Allarme comunicazione motore 3 |  | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_3 | Allarme comunicazione motore 3 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_4-Allarme comunicazione motore 4 |  | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_4 | Allarme comunicazione motore 4 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_MOTORE_4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1-Allarme comunicazione porta 1 |  | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1 | Allarme comunicazione porta 1 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_1 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2-Allarme comunicazione porta 2 |  | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2 | Allarme comunicazione porta 2 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_2 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3-Allarme comunicazione porta 3 |  | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3 | Allarme comunicazione porta 3 | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_PORTA_3 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE-Allarme comunicazione semplice |  | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE | Allarme comunicazione semplice | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_SEMPLICE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA-Allarme comunicazione sistema |  | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | Allarme comunicazione sistema | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_SISTEMA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_ALTRA_CABINA-Allarme comunicazione verso altra cabina |  | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_ALTRA_CABINA | Allarme comunicazione verso altra cabina | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_ALTRA_CABINA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord |  | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina nord | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD-Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud |  | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD | Allarme comunicazione dispositivo verso cabina sud | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_CE_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_PLC_ILL-Allarme comunicazione verso PLC ill |  | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_PLC_ILL | Allarme comunicazione verso PLC ill | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_PLC_ILL | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_PLC_ILL_ALTRA_CABINA-Allarme comunicazione verso PLC ill altra cabina |  | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_PLC_ILL_ALTRA_CABINA | Allarme comunicazione verso PLC ill altra cabina | ALARM | ALR_COMUNICAZIONE_VERSO_PLC_ILL_ALTRA_CABINA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_ATTIVA-Allarme condizione da fibrolaser attiva |  | ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_ATTIVA | Allarme condizione da fibrolaser attiva | ALARM | ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_ATTIVA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_E_SENSORI_ARIA_ATTIVA-Allarme condizione da fibrolaser e sensori aria attiva |  | ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_E_SENSORI_ARIA_ATTIVA | Allarme condizione da fibrolaser e sensori aria attiva | ALARM | ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_E_SENSORI_ARIA_ATTIVA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_O_SENSORI_ARIA_ATTIVA-Allarme condizione da fibrolaser o sensori aria attiva |  | ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_O_SENSORI_ARIA_ATTIVA | Allarme condizione da fibrolaser o sensori aria attiva | ALARM | ALR_CONDIZIONE_DA_FIBROLASER_O_SENSORI_ARIA_ATTIVA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CONDIZIONE_DA_SENSORI_ARIA_ATTIVA-Allarme condizione da sensori aria attiva |  | ALR_CONDIZIONE_DA_SENSORI_ARIA_ATTIVA | Allarme condizione da sensori aria attiva | ALARM | ALR_CONDIZIONE_DA_SENSORI_ARIA_ATTIVA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CONFIGURATA-Allarme configurazione mancante |  | ALR_CONFIGURATA | Allarme configurazione mancante | ALARM | ALR_CONFIGURATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CONFLITTO_IP-Allarme allarme conflitto IP |  | ALR_CONFLITTO_IP | Allarme allarme conflitto IP | ALARM | ALR_CONFLITTO_IP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CONGIUNTORE-Allarme congiuntore |  | ALR_CONGIUNTORE | Allarme congiuntore | ALARM | ALR_CONGIUNTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CORRENTE_MAX-Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno |  | ALR_CORRENTE_MAX | Allarme corrente massima Gruppo Elettrogeno | ALARM | ALR_CORRENTE_MAX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CORRENTE_MIN-Allarme corrente minima |  | ALR_CORRENTE_MIN | Allarme corrente minima | ALARM | ALR_CORRENTE_MIN | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CORSIA_LENTA_CONFIGURATA-Allarme configurata corsia lenta |  | ALR_CORSIA_LENTA_CONFIGURATA | Allarme configurata corsia lenta | ALARM | ALR_CORSIA_LENTA_CONFIGURATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CORSIA_NORMALE_CONFIGURATA-Allarme configurata corsia normale |  | ALR_CORSIA_NORMALE_CONFIGURATA | Allarme configurata corsia normale | ALARM | ALR_CORSIA_NORMALE_CONFIGURATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CORSIA_VELOCE_CONFIGURATA-Allarme configurata corsia veloce |  | ALR_CORSIA_VELOCE_CONFIGURATA | Allarme configurata corsia veloce | ALARM | ALR_CORSIA_VELOCE_CONFIGURATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CORTOCIRCUITO-Allarme errore cortocircuito |  | ALR_CORTOCIRCUITO | Allarme errore cortocircuito | ALARM | ALR_CORTOCIRCUITO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. nord |  | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. nord | ALARM | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. nord |  | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. nord | ALARM | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_B | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. nord |  | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. nord | ALARM | ALR_CO_DIR_NORD_CASO_C | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO caso A dir. sud |  | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO caso A dir. sud | ALARM | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO caso B dir. sud |  | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO caso B dir. sud | ALARM | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_B | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO caso C dir. sud |  | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO caso C dir. sud | ALARM | ALR_CO_DIR_SUD_CASO_C | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. nord |  | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. nord | ALARM | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. nord |  | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. nord | ALARM | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_B | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. nord |  | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. nord | ALARM | ALR_CO_OP_DIR_NORD_CASO_C | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme CO-OP caso A dir. sud |  | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme CO-OP caso A dir. sud | ALARM | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme CO-OP caso B dir. sud |  | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme CO-OP caso B dir. sud | ALARM | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_B | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme CO-OP caso C dir. sud |  | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme CO-OP caso C dir. sud | ALARM | ALR_CO_OP_DIR_SUD_CASO_C | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CPU-Allarme CPU |  | ALR_CPU | Allarme CPU | ALARM | ALR_CPU | - | --:-- | Media | #f59e0b | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_CUMULATIVO-Allarme cumulativo serranda |  | ALR_CUMULATIVO | Allarme cumulativo serranda | ALARM | ALR_CUMULATIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE-Allarme cumulativo contattore |  | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE | Allarme cumulativo contattore | ALARM | ALR_CUMULATIVO_CONTATTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA-Allarme cumulativo elettrovalvola |  | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA | Allarme cumulativo elettrovalvola | ALARM | ALR_CUMULATIVO_ELETTROVALVOLA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. nord |  | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. nord | ALARM | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. nord |  | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. nord | ALARM | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. nord |  | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. nord | ALARM | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_NORD_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1-Allarme emergenza bypass 1 dir. sud |  | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | Allarme emergenza bypass 1 dir. sud | ALARM | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2-Allarme emergenza bypass 2 dir. sud |  | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | Allarme emergenza bypass 2 dir. sud | ALARM | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3-Allarme emergenza bypass 3 dir. sud |  | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3 | Allarme emergenza bypass 3 dir. sud | ALARM | ALR_CUMULATIVO_EMERGENZA_DIR_SUD_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_GE-Allarme cumulativo GE |  | ALR_CUMULATIVO_GE | Allarme cumulativo GE | ALARM | ALR_CUMULATIVO_GE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO-Allarme cumulativo incendio |  | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | Allarme cumulativo incendio | ALARM | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio cabina canna nord |  | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio cabina canna nord | ALARM | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_NORD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio cabina canna sud |  | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio cabina canna sud | ALARM | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CABINA_CANNA_SUD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme cumulativo incendio canna nord |  | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme cumulativo incendio canna nord | ALARM | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_NORD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme cumulativo incendio canna sud |  | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme cumulativo incendio canna sud | ALARM | ALR_CUMULATIVO_INCENDIO_CANNA_SUD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE-Allarme cumulativo interruttore |  | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE | Allarme cumulativo interruttore | ALARM | ALR_CUMULATIVO_INTERRUTTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_SOFT_START-Allarme cumulativo soft star |  | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START | Allarme cumulativo soft star | ALARM | ALR_CUMULATIVO_SOFT_START | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE-Allarme cumulativo ventilatore |  | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE | Allarme cumulativo ventilatore | ALARM | ALR_CUMULATIVO_VENTILATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUSCINETTO-Allarme cuscinetto |  | ALR_CUSCINETTO | Allarme cuscinetto | ALARM | ALR_CUSCINETTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_CUSCINETTO_2-Allarme cuscinetto 2 |  | ALR_CUSCINETTO_2 | Allarme cuscinetto 2 | ALARM | ALR_CUSCINETTO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR-Allarme diagnostica in errore |  | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR | Allarme diagnostica in errore | ALARM | ALR_DIAGNOSTICA_IN_ERR | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DIFFERENZIALE-Allarme differenziale |  | ALR_DIFFERENZIALE | Allarme differenziale | ALARM | ALR_DIFFERENZIALE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO-Allarme differenziale scattato |  | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO | Allarme differenziale scattato | ALARM | ALR_DIFFERENZIALE_SCATTATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DIRETTI-Allarmi diretti: Sala pompe |  | ALR_DIRETTI | Allarmi diretti: Sala pompe | ALARM | ALR_DIRETTI | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA-Allarme direzione AN sopra soglia |  | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA | Allarme direzione AN sopra soglia | ALARM | ALR_DIREZIONE_AN_SOPRA_SOGLIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA-Allarme direzione AN sotto soglia |  | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA | Allarme direzione AN sotto soglia | ALARM | ALR_DIREZIONE_AN_SOTTO_SOGLIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DISCONNESSO-Allarme sensore disconnesso |  | ALR_DISCONNESSO | Allarme sensore disconnesso | ALARM | ALR_DISCONNESSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DISINSERIMENTO-Allarme disinserimento |  | ALR_DISINSERIMENTO | Allarme disinserimento | ALARM | ALR_DISINSERIMENTO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO-Allarme dispositivo bloccato/non disponibile |  | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO | Allarme dispositivo bloccato/non disponibile | ALARM | ALR_DISPOSITIVO_BLOCCATO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_DISP_SCADA-Allarme dispositivo Scada |  | ALR_DISP_SCADA | Allarme dispositivo Scada | ALARM | ALR_DISP_SCADA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DISTACCO_TRAFO-Allarme distacco trafo |  | ALR_DISTACCO_TRAFO | Allarme distacco trafo | ALARM | ALR_DISTACCO_TRAFO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DOSSENA_1-Allarme Dossena 1 |  | ALR_DOSSENA_1 | Allarme Dossena 1 | ALARM | ALR_DOSSENA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_DOSSENA_2-Allarme Dossena 2 |  | ALR_DOSSENA_2 | Allarme Dossena 2 | ALARM | ALR_DOSSENA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA-Allarme elettropompa avviata |  | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA | Allarme elettropompa avviata | ALARM | ALR_ELETTROPOMPA_AVVIATA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA-Allarme elettrovalvola antincendio aperta |  | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA | Allarme elettrovalvola antincendio aperta | ALARM | ALR_ELETTROVALVOLA_APERTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ELETTROVALVOLA_BLOCCATA-Allarme elettrovalvola antincendio bloccata |  | ALR_ELETTROVALVOLA_BLOCCATA | Allarme elettrovalvola antincendio bloccata | ALARM | ALR_ELETTROVALVOLA_BLOCCATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA-Allarme elettrovalvola antincendio chiusa |  | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA | Allarme elettrovalvola antincendio chiusa | ALARM | ALR_ELETTROVALVOLA_CHIUSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_EMERGENZA-Allarme emergenza |  | ALR_EMERGENZA | Allarme emergenza | ALARM | ALR_EMERGENZA |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_ERRORE_ACCESSO-Allarme errore accesso |  | ALR_ERRORE_ACCESSO | Allarme errore accesso | ALARM | ALR_ERRORE_ACCESSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_CHIUSURA_BYPASS-Allarme errore chiusura bypass |  | ALR_ERRORE_CHIUSURA_BYPASS | Allarme errore chiusura bypass | ALARM | ALR_ERRORE_CHIUSURA_BYPASS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE-Allarme errore comunicazione dispositivo |  | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE | Allarme errore comunicazione dispositivo | ALARM | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE-Allarme Comunicazione Reverberi Permanente |  | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE | Allarme Comunicazione Reverberi Permanente | ALARM | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_PERMANENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO-Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo |  | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO | Allarme Comunicazione Reverberi Rinforzo | ALARM | ALR_ERRORE_COMUNICAZIONE_RINFORZO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD-Allarme esecuzione comandi |  | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD | Allarme esecuzione comandi | ALARM | ALR_ERRORE_ESECUZIONE_CMD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_ESTERNO-Allarme errore esterno |  | ALR_ERRORE_ESTERNO | Allarme errore esterno | ALARM | ALR_ERRORE_ESTERNO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_LOGICO-Allarme errore logico |  | ALR_ERRORE_LOGICO | Allarme errore logico | ALARM | ALR_ERRORE_LOGICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ERRORE_MARCIA-Allarme errore marcia ventilatore |  | ALR_ERRORE_MARCIA | Allarme errore marcia ventilatore | ALARM | ALR_ERRORE_MARCIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ESCLUSIONE-Allarme esclusione |  | ALR_ESCLUSIONE | Allarme esclusione | ALARM | ALR_ESCLUSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ESCLUSO_AUTO_ELETTROPOMPA-Allarme esclusione Elettropompa |  | ALR_ESCLUSO_AUTO_ELETTROPOMPA | Allarme esclusione Elettropompa | ALARM | ALR_ESCLUSO_AUTO_ELETTROPOMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA-Allarme esclusione Motopompa |  | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA | Allarme esclusione Motopompa | ALARM | ALR_ESCLUSO_AUTO_MOTOPOMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ESTERNO_02-Allarme Esterno 02 |  | ALR_ESTERNO_02 | Allarme Esterno 02 | ALARM | ALR_ESTERNO_02 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE-Allarme SOS estintore estratto |  | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE | Allarme SOS estintore estratto | ALARM | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2-Allarme SOS estintore 2 estratto |  | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2 | Allarme SOS estintore 2 estratto | ALARM | ALR_ESTRAZIONE_ESTINTORE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO-Allarme fattibilità comandi da campo |  | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO | Allarme fattibilità comandi da campo | ALARM | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_CAMPO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE-Allarme fattibilità comandi da supervisione |  | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE | Allarme fattibilità comandi da supervisione | ALARM | ALR_FATTIBILITA_CMD_DA_SUPERVISIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FAULT_CORSIA_1-Allarme fault corsia di emergenza |  | ALR_FAULT_CORSIA_1 | Allarme fault corsia di emergenza | ALARM | ALR_FAULT_CORSIA_1 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_CORSIA_2-Allarme fault corsia di marcia |  | ALR_FAULT_CORSIA_2 | Allarme fault corsia di marcia | ALARM | ALR_FAULT_CORSIA_2 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_CORSIA_3-Allarme fault corsia veloce |  | ALR_FAULT_CORSIA_3 | Allarme fault corsia veloce | ALARM | ALR_FAULT_CORSIA_3 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_1-Allarme fault modulo 1 |  | ALR_FAULT_MODULO_1 | Allarme fault modulo 1 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_1 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_10-Allarme fault modulo 10 |  | ALR_FAULT_MODULO_10 | Allarme fault modulo 10 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_10 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_2-Allarme fault modulo 2 |  | ALR_FAULT_MODULO_2 | Allarme fault modulo 2 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_2 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_3-Allarme fault modulo 3 |  | ALR_FAULT_MODULO_3 | Allarme fault modulo 3 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_3 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_4-Allarme fault modulo 4 |  | ALR_FAULT_MODULO_4 | Allarme fault modulo 4 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_4 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_5-Allarme fault modulo 5 |  | ALR_FAULT_MODULO_5 | Allarme fault modulo 5 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_5 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_6-Allarme fault modulo 6 |  | ALR_FAULT_MODULO_6 | Allarme fault modulo 6 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_6 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_7-Allarme fault modulo 7 |  | ALR_FAULT_MODULO_7 | Allarme fault modulo 7 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_7 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_8-Allarme fault modulo 8 |  | ALR_FAULT_MODULO_8 | Allarme fault modulo 8 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_8 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FAULT_MODULO_9-Allarme fault modulo 9 |  | ALR_FAULT_MODULO_9 | Allarme fault modulo 9 | ALARM | ALR_FAULT_MODULO_9 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_FC-Allarme freccia-croce |  | ALR_FC | Allarme freccia-croce | ALARM | ALR_FC | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FILO_ISOLATO-Allarme filo D+ isolato |  | ALR_FILO_ISOLATO | Allarme filo D+ isolato | ALARM | ALR_FILO_ISOLATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO-Allarme filo pressione olio |  | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO | Allarme filo pressione olio | ALARM | ALR_FILO_PRESSIONE_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FINECORSA_STACCO-Allarme finecorsa stacco |  | ALR_FINECORSA_STACCO | Allarme finecorsa stacco | ALARM | ALR_FINECORSA_STACCO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_FLUSSOSTATO-Allarme flussostato |  | ALR_FLUSSOSTATO | Allarme flussostato | ALARM | ALR_FLUSSOSTATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FORZA_REMOTO-Allarme forzatura remoto |  | ALR_FORZA_REMOTO | Allarme forzatura remoto | ALARM | ALR_FORZA_REMOTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA-Allarme frequenza fuori soglia |  | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA | Allarme frequenza fuori soglia | ALARM | ALR_FREQUENZA_FUORI_SOGLIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FREQUENZA_IN_USCITA-Allarme frequenza in uscita |  | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA | Allarme frequenza in uscita | ALARM | ALR_FREQUENZA_IN_USCITA |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
ALR_FUMI_GE-Allarme fumi gruppo elettrogeno |  | ALR_FUMI_GE | Allarme fumi gruppo elettrogeno | ALARM | ALR_FUMI_GE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FURTO_CAVI-Allarme furto cavi |  | ALR_FURTO_CAVI | Allarme furto cavi | ALARM | ALR_FURTO_CAVI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY-Allarme fusibile alim. gateway |  | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY | Allarme fusibile alim. gateway | ALARM | ALR_FUSIBILE_ALIM_GATEWAY | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC-Allarme fusibile convertitore DC |  | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC | Allarme fusibile convertitore DC | ALARM | ALR_FUSIBILE_CONVERTITORE_DC | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO-Allarme fusibile corona LED palo |  | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO | Allarme fusibile corona LED palo | ALARM | ALR_FUSIBILE_CORONA_LED_PALO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_DA_QE-Allarme fusibile da QE |  | ALR_FUSIBILE_DA_QE | Allarme fusibile da QE | ALARM | ALR_FUSIBILE_DA_QE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_DA_TR-Allarme fusibile da TR |  | ALR_FUSIBILE_DA_TR | Allarme fusibile da TR | ALARM | ALR_FUSIBILE_DA_TR | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE-Allarme fusibile pacco batterie |  | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE | Allarme fusibile pacco batterie | ALARM | ALR_FUSIBILE_PACCO_BATTERIE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO-Allarme fusibile base remota I/O |  | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO | Allarme fusibile base remota I/O | ALARM | ALR_FUSIBILE_REMOTA_IO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme fusibile resistenza anticondensa |  | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA | Allarme fusibile resistenza anticondensa | ALARM | ALR_FUSIBILE_RESISTENZA_ANTICONDENSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_SWITCH-Allarme fusibile switch |  | ALR_FUSIBILE_SWITCH | Allarme fusibile switch | ALARM | ALR_FUSIBILE_SWITCH | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART-Allarme fusibile telecamere smart |  | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART | Allarme fusibile telecamere smart | ALARM | ALR_FUSIBILE_TELECAMERA_SMART | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_FUSIBILE_VENTOLA-Allarme fusibile ventola |  | ALR_FUSIBILE_VENTOLA | Allarme fusibile ventola | ALARM | ALR_FUSIBILE_VENTOLA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GALLEGGIANTE_PAVIMENTO-Chiusura Allarme galleggiante pavimento |  | ALR_GALLEGGIANTE_PAVIMENTO | Chiusura Allarme galleggiante pavimento | ALARM | ALR_GALLEGGIANTE_PAVIMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO-Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico |  | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO | Chiusura Allarme galleggiante vano tecnico | ALARM | ALR_GALLEGGIANTE_VANO_TECNICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GALLERIA_CHIUSA-Allarme galleria chiusa |  | ALR_GALLERIA_CHIUSA | Allarme galleria chiusa | ALARM | ALR_GALLERIA_CHIUSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_GAS-Allarme GAS |  | ALR_GAS | Allarme GAS | ALARM | ALR_GAS |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_GASOLIO_FINITO-Allarme gasolio esaurito |  | ALR_GASOLIO_FINITO | Allarme gasolio esaurito | ALARM | ALR_GASOLIO_FINITO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERALE-Allarme generale dispositivo |  | ALR_GENERALE | Allarme generale dispositivo | ALARM | ALR_GENERALE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERALE_1_IMP-Allarme generale dispositivo |  | ALR_GENERALE_1_IMP | Allarme generale dispositivo | ALARM | ALR_GENERALE_1_IMP | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERALE_2_IMP-Allarme generale dispositivo |  | ALR_GENERALE_2_IMP | Allarme generale dispositivo | ALARM | ALR_GENERALE_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERALE_POMPA-Allarme generale pompa |  | ALR_GENERALE_POMPA | Allarme generale pompa | ALARM | ALR_GENERALE_POMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERALE_POMPA_2-Allarme generale pompa |  | ALR_GENERALE_POMPA_2 | Allarme generale pompa | ALARM | ALR_GENERALE_POMPA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERALE_UPS_QCA-Allarme generale UPS da QCA |  | ALR_GENERALE_UPS_QCA | Allarme generale UPS da QCA | ALARM | ALR_GENERALE_UPS_QCA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERATORE-Allarme gruppo elettrogeno |  | ALR_GENERATORE | Allarme gruppo elettrogeno | ALARM | ALR_GENERATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GENERICO-Allarme dispositivo |  | ALR_GENERICO | Allarme dispositivo | ALARM | ALR_GENERICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_GE_SOVRACCARICO-Allarme GE sovraccarico |  | ALR_GE_SOVRACCARICO | Allarme GE sovraccarico | ALARM | ALR_GE_SOVRACCARICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GIRI_MOTORE_BASSI-Allarme giri motori bassi |  | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI | Allarme giri motori bassi | ALARM | ALR_GIRI_MOTORE_BASSI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GIROFARO_ATTIVO-Allarme girofaro attivo |  | ALR_GIROFARO_ATTIVO | Allarme girofaro attivo | ALARM | ALR_GIROFARO_ATTIVO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_GIROFARO_SIRENA-Allarme girofaro e sirena attivi |  | ALR_GIROFARO_SIRENA | Allarme girofaro e sirena attivi | ALARM | ALR_GIROFARO_SIRENA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_GRADIENTE-Allarme gradiente sensore |  | ALR_GRADIENTE | Allarme gradiente sensore | ALARM | ALR_GRADIENTE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GRUPPO-Allarme gruppo |  | ALR_GRUPPO | Allarme gruppo | ALARM | ALR_GRUPPO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO-Allarme Gruppo Elettrogeno avviato |  | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO | Allarme Gruppo Elettrogeno avviato | ALARM | ALR_GRUPPO_ELETTROGENO_AVVIATO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_GRUPPO_EL_AVARIA-Allarme avaria Gruppo Elettrogeno |  | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA | Allarme avaria Gruppo Elettrogeno | ALARM | ALR_GRUPPO_EL_AVARIA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GRUPPO_NON_PRONTO-Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto |  | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO | Allarme Gruppo Elettrogeno non pronto | ALARM | ALR_GRUPPO_NON_PRONTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO-Allarme guasto dispositivo |  | ALR_GUASTO | Allarme guasto dispositivo | ALARM | ALR_GUASTO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_GUASTO_1_IMP-Allarme guasto dispositivo |  | ALR_GUASTO_1_IMP | Allarme guasto dispositivo | ALARM | ALR_GUASTO_1_IMP | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_2_IMP-Allarme guasto dispositivo |  | ALR_GUASTO_2_IMP | Allarme guasto dispositivo | ALARM | ALR_GUASTO_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE-Allarme guasto centralina intrusione in cabina |  | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE | Allarme guasto centralina intrusione in cabina | ALARM | ALR_GUASTO_CENTRALINA_INTRUSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI-Allarme guasto centralina sensori |  | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI | Allarme guasto centralina sensori | ALARM | ALR_GUASTO_CENTRALINA_SENSORI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_CORRENTE-Allarme guasto corrente |  | ALR_GUASTO_CORRENTE | Allarme guasto corrente | ALARM | ALR_GUASTO_CORRENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_CRI-Allarme guasto CRI |  | ALR_GUASTO_CRI | Allarme guasto CRI | ALARM | ALR_GUASTO_CRI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_CRI_CABINA-Allarme guasto CRI cabina |  | ALR_GUASTO_CRI_CABINA | Allarme guasto CRI cabina | ALARM | ALR_GUASTO_CRI_CABINA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_CRI_MARCIA-Allarme guasto CRI marcia |  | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA | Allarme guasto CRI marcia | ALARM | ALR_GUASTO_CRI_MARCIA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO-Allarme guasto CRI sorpasso |  | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO | Allarme guasto CRI sorpasso | ALARM | ALR_GUASTO_CRI_SORPASSO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_DRIVER-Allarme guasto driver |  | ALR_GUASTO_DRIVER | Allarme guasto driver | ALARM | ALR_GUASTO_DRIVER | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_FIBRA-Allarme guasto fibra |  | ALR_GUASTO_FIBRA | Allarme guasto fibra | ALARM | ALR_GUASTO_FIBRA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_FIBRA_2-Allarme guasto fibra 2 |  | ALR_GUASTO_FIBRA_2 | Allarme guasto fibra 2 | ALARM | ALR_GUASTO_FIBRA_2 |  | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì |  | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_GRAVE-Allarme guasto grave |  | ALR_GUASTO_GRAVE | Allarme guasto grave | ALARM | ALR_GUASTO_GRAVE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_LAMPADE-Allarme guasto lampade |  | ALR_GUASTO_LAMPADE | Allarme guasto lampade | ALARM | ALR_GUASTO_LAMPADE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_LIEVE-Allarme guasto lieve |  | ALR_GUASTO_LIEVE | Allarme guasto lieve | ALARM | ALR_GUASTO_LIEVE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_LINEA-Allarme guasto linea |  | ALR_GUASTO_LINEA | Allarme guasto linea | ALARM | ALR_GUASTO_LINEA | - | --:-- | Alta | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_LINEA_NORD-Allarme guasto linea nord |  | ALR_GUASTO_LINEA_NORD | Allarme guasto linea nord | ALARM | ALR_GUASTO_LINEA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_LINEA_SUD-Allarme guasto linea sud |  | ALR_GUASTO_LINEA_SUD | Allarme guasto linea sud | ALARM | ALR_GUASTO_LINEA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_NOTYFIRE-Allarme guasto centralina antincendio |  | ALR_GUASTO_NOTYFIRE | Allarme guasto centralina antincendio | ALARM | ALR_GUASTO_NOTYFIRE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_GUASTO_QUADRO-Allarme guasto quadro |  | ALR_GUASTO_QUADRO | Allarme guasto quadro | ALARM | ALR_GUASTO_QUADRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_SIRENA-Allarme guasto sirena |  | ALR_GUASTO_SIRENA | Allarme guasto sirena | ALARM | ALR_GUASTO_SIRENA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_SONDA-Allarme guasto sonda dispositivo |  | ALR_GUASTO_SONDA | Allarme guasto sonda dispositivo | ALARM | ALR_GUASTO_SONDA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_SOS-Allarme guasto SOS |  | ALR_GUASTO_SOS | Allarme guasto SOS | ALARM | ALR_GUASTO_SOS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_TENSIONE-Allarme guasto tensione |  | ALR_GUASTO_TENSIONE | Allarme guasto tensione | ALARM | ALR_GUASTO_TENSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_TIPO1_2_IMP-Allarme guasto tipo 1 dispositivo |  | ALR_GUASTO_TIPO1_2_IMP | Allarme guasto tipo 1 dispositivo | ALARM | ALR_GUASTO_TIPO1_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_TIPO2_2_IMP-Allarme guasto tipo 2 dispositivo |  | ALR_GUASTO_TIPO2_2_IMP | Allarme guasto tipo 2 dispositivo | ALARM | ALR_GUASTO_TIPO2_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_TIPO3_2_IMP-Allarme guasto tipo 3 dispositivo |  | ALR_GUASTO_TIPO3_2_IMP | Allarme guasto tipo 3 dispositivo | ALARM | ALR_GUASTO_TIPO3_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_TVCC-Allarme guasto telecamera |  | ALR_GUASTO_TVCC | Allarme guasto telecamera | ALARM | ALR_GUASTO_TVCC | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_VENTILATORE_BYPASS-Allarme guasto ventilatore bypass |  | ALR_GUASTO_VENTILATORE_BYPASS | Allarme guasto ventilatore bypass | ALARM | ALR_GUASTO_VENTILATORE_BYPASS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD-Allarme guasto dispositivo verso cabina nord |  | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | Allarme guasto dispositivo verso cabina nord | ALARM | ALR_GUASTO_VERSO_CE_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD-Allarme guasto dispositivo verso cabina sud |  | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | Allarme guasto dispositivo verso cabina sud | ALARM | ALR_GUASTO_VERSO_CE_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_IDRANTE_APERTO-Allarme guasto lieve |  | ALR_IDRANTE_APERTO | Allarme guasto lieve | ALARM | ALR_IDRANTE_APERTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ILLUMINAZIONE-Allarme illuminazione |  | ALR_ILLUMINAZIONE | Allarme illuminazione | ALARM | ALR_ILLUMINAZIONE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_IMPIANTO-Allarme impianto |  | ALR_IMPIANTO | Allarme impianto | ALARM | ALR_IMPIANTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCENDIO-Allarme incendio in galleria |  | ALR_INCENDIO | Allarme incendio in galleria | ALARM | ALR_INCENDIO | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA-Allarme incendio altra canna |  | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA | Allarme incendio altra canna | ALARM | ALR_INCENDIO_ALTRA_CANNA | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_BYPASS-Allarme incendio bypass |  | ALR_INCENDIO_BYPASS | Allarme incendio bypass | ALARM | ALR_INCENDIO_BYPASS | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_INCENDIO_BYPASS_2-Allarme incendio bypass |  | ALR_INCENDIO_BYPASS_2 | Allarme incendio bypass | ALARM | ALR_INCENDIO_BYPASS_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_INCENDIO_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria canna nord |  | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria canna nord | ALARM | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_CANNA_NORD_DA CRI-Allarme incendio in galleria canna sud da CRI |  | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD_DA CRI | Allarme incendio in galleria canna sud da CRI | ALARM | ALR_INCENDIO_CANNA_NORD_DA CRI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCENDIO_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria canna sud |  | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria canna sud | ALARM | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_CANNA_SUD_DA CRI-Allarme incendio in galleria canna nord da CRI |  | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD_DA CRI | Allarme incendio in galleria canna nord da CRI | ALARM | ALR_INCENDIO_CANNA_SUD_DA CRI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA-Allarme incendio in galleria da forzatura |  | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA | Allarme incendio in galleria da forzatura | ALARM | ALR_INCENDIO_DA_FORZATURA | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD-Allarme incendio in galleria |  | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD | Allarme incendio in galleria | ALARM | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_NORD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD-Allarme incendio in galleria |  | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD | Allarme incendio in galleria | ALARM | ALR_INCENDIO_DI_CANNA_SUD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_POMPA-Allarme incendio pompa |  | ALR_INCENDIO_POMPA | Allarme incendio pompa | ALARM | ALR_INCENDIO_POMPA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INCENDIO_VENTILATORE-Allarme incendio ventilatore |  | ALR_INCENDIO_VENTILATORE | Allarme incendio ventilatore | ALARM | ALR_INCENDIO_VENTILATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCIDENTE_AUTOMATICO_AUTOVEICOLI_AUTOCARRI_CANNA_NORD-Allarme incidente automatico nord |  | ALR_INCIDENTE_AUTOMATICO_AUTOVEICOLI_AUTOCARRI_CANNA_NORD | Allarme incidente automatico nord | ALARM | ALR_INCIDENTE_AUTOMATICO_AUTOVEICOLI_AUTOCARRI_CANNA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCIDENTE_AUTOMATICO_AUTOVEICOLI_AUTOCARRI_CANNA_SUD-Allarme incidente automatico sud |  | ALR_INCIDENTE_AUTOMATICO_AUTOVEICOLI_AUTOCARRI_CANNA_SUD | Allarme incidente automatico sud | ALARM | ALR_INCIDENTE_AUTOMATICO_AUTOVEICOLI_AUTOCARRI_CANNA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCIDENTE_BYPASS-Allarme Incidente ByPass |  | ALR_INCIDENTE_BYPASS | Allarme Incidente ByPass | ALARM | ALR_INCIDENTE_BYPASS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD-Allarme incidente corsia Nord |  | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD | Allarme incidente corsia Nord | ALARM | ALR_INCIDENTE_CORSIA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD-Allarme incidente corsia Sud |  | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD | Allarme incidente corsia Sud | ALARM | ALR_INCIDENTE_CORSIA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INCIDENTE_DA_SOS-Allarme pulsante incidente |  | ALR_INCIDENTE_DA_SOS | Allarme pulsante incidente | ALARM | ALR_INCIDENTE_DA_SOS | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INCIDENTE_DX-Allarme incidente lato destro |  | ALR_INCIDENTE_DX | Allarme incidente lato destro | ALARM | ALR_INCIDENTE_DX | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI-Allarme incidente lato destro quadri |  | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI | Allarme incidente lato destro quadri | ALARM | ALR_INCIDENTE_DX_QUADRI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INCIDENTE_SX-Allarme incidente lato sinistro |  | ALR_INCIDENTE_SX | Allarme incidente lato sinistro | ALARM | ALR_INCIDENTE_SX | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI-Allarme incidente lato sinistro quadri |  | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI | Allarme incidente lato sinistro quadri | ALARM | ALR_INCIDENTE_SX_QUADRI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE-Allarme attivazione pannello merci pericolose |  | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE | Allarme attivazione pannello merci pericolose | ALARM | ALR_INCIDENTE_VEICOLO_MERCI_PERICOLOSE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE-Allarme inclinazione lampade |  | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE | Allarme inclinazione lampade | ALARM | ALR_INCLINAZIONE_LAMPADE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCLUSO-Incluso |  | ALR_INCLUSO | Incluso | ALARM | ALR_INCLUSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD-Allarme anemometro Nord incongruente |  | ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD | Allarme anemometro Nord incongruente | ALARM | ALR_INCONGRUENZA_AN_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD-Allarme anemometro Sud incongruente |  | ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD | Allarme anemometro Sud incongruente | ALARM | ALR_INCONGRUENZA_AN_SUD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_INCONGRUENZA_SELETTORE-Allarme incongruenza selettore |  | ALR_INCONGRUENZA_SELETTORE | Allarme incongruenza selettore | ALARM | ALR_INCONGRUENZA_SELETTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INCONSISTENTE-Allarme inconsistente |  | ALR_INCONSISTENTE | Allarme inconsistente | ALARM | ALR_INCONSISTENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INFILTRAZIONE-Allarme infiltrazione |  | ALR_INFILTRAZIONE | Allarme infiltrazione | ALARM | ALR_INFILTRAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INGR_ANALOGICO-Allarme ingresso analogico |  | ALR_INGR_ANALOGICO | Allarme ingresso analogico | ALARM | ALR_INGR_ANALOGICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD-Allarme inquinamento canna nord |  | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD | Allarme inquinamento canna nord | ALARM | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_NORD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD-Allarme inquinamento canna sud |  | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD | Allarme inquinamento canna sud | ALARM | ALR_INQUINAMENTO_CANNA_SUD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA-Allarme inquinamento galleria |  | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA | Allarme inquinamento galleria | ALARM | ALR_INQUINAMENTO_GALLERIA | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INSERIMENTO_UNITA-Allarme inserimento unità |  | ALR_INSERIMENTO_UNITA | Allarme inserimento unità | ALARM | ALR_INSERIMENTO_UNITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT-Allarme Interruttore |  | ALR_INT | Allarme Interruttore | ALARM | ALR_INT | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERRUTTORE-Allarme interruttore scattato |  | ALR_INTERRUTTORE | Allarme interruttore scattato | ALARM | ALR_INTERRUTTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S1-Allarme intervento sonda termica S1 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S1 | Allarme intervento sonda termica S1 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S2-Allarme intervento sonda termica S2 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S2 | Allarme intervento sonda termica S2 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S3-Allarme intervento sonda termica S3 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S3 | Allarme intervento sonda termica S3 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S4-Allarme intervento sonda termica S4 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S4 | Allarme intervento sonda termica S4 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S5-Allarme intervento sonda termica S5 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S5 | Allarme intervento sonda termica S5 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S5 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S6-Allarme intervento sonda termica S6 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S6 | Allarme intervento sonda termica S6 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S6 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S7-Allarme intervento sonda termica S7 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S7 | Allarme intervento sonda termica S7 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S7 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S8-Allarme intervento sonda termica S8 |  | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S8 | Allarme intervento sonda termica S8 | ALARM | ALR_INTERVENTO_SONDA_TERMICA_S8 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO-Allarme scatto protezione magnetotermica |  | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO | Allarme scatto protezione magnetotermica | ALARM | ALR_INTERVENUTO_PROTEZIONE_TERMICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INTRUSIONE-Allarme intrusione in cabina |  | ALR_INTRUSIONE | Allarme intrusione in cabina | ALARM | ALR_INTRUSIONE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA-Allarme intrusione in galleria |  | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | Allarme intrusione in galleria | ALARM | ALR_INTRUSIONE_IN_GALLERIA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_INTRUSIONE_NORD-Allarme intrusione in cabina lato Nord |  | ALR_INTRUSIONE_NORD | Allarme intrusione in cabina lato Nord | ALARM | ALR_INTRUSIONE_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INTRUSIONE_SUD-Allarme intrusione in cabina lato Sud |  | ALR_INTRUSIONE_SUD | Allarme intrusione in cabina lato Sud | ALARM | ALR_INTRUSIONE_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INT_APERTO-Allarme interruttore aperto |  | ALR_INT_APERTO | Allarme interruttore aperto | ALARM | ALR_INT_APERTO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT_CENTR_PERDITA_COMBUSTIBILE-ALR_INT_CENTR_PERDITA_COMBUSTIBILE |  | ALR_INT_CENTR_PERDITA_COMBUSTIBILE | ALR_INT_CENTR_PERDITA_COMBUSTIBILE | ALARM | ALR_INT_CENTR_PERDITA_COMBUSTIBILE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT_FAULT-Allarme interruttore in fault |  | ALR_INT_FAULT | Allarme interruttore in fault | ALARM | ALR_INT_FAULT | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT_GENERALE_SCATTATO-Allarme interruttore generale scattato |  | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO | Allarme interruttore generale scattato | ALARM | ALR_INT_GENERALE_SCATTATO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_INT_GEN_Q_GASOLIO-Allarme interruttore |  | ALR_INT_GEN_Q_GASOLIO | Allarme interruttore | ALARM | ALR_INT_GEN_Q_GASOLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT_POMPA_GASOLIO-Allarme interruttore |  | ALR_INT_POMPA_GASOLIO | Allarme interruttore | ALARM | ALR_INT_POMPA_GASOLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT_SCATTATO-Allarme interruttore scattato |  | ALR_INT_SCATTATO | Allarme interruttore scattato | ALARM | ALR_INT_SCATTATO | - | --:-- | Media | #f59e0b | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_INT_SCATTATO_1_IMP-Allarme interruttore scattato |  | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | Allarme interruttore scattato | ALARM | ALR_INT_SCATTATO_1_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT_SCATTATO_2_IMP-Allarme interruttore scattato |  | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | Allarme interruttore scattato | ALARM | ALR_INT_SCATTATO_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_INT_SCATTATO_MONTE-Allarme interruttore a monte scattato |  | ALR_INT_SCATTATO_MONTE | Allarme interruttore a monte scattato | ALARM | ALR_INT_SCATTATO_MONTE |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_INT_SCATTATO_VALLE-Allarme interruttore a valle scattato |  | ALR_INT_SCATTATO_VALLE | Allarme interruttore a valle scattato | ALARM | ALR_INT_SCATTATO_VALLE |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_INVERTER_GUASTO-Allarme Inverter guasto |  | ALR_INVERTER_GUASTO | Allarme Inverter guasto | ALARM | ALR_INVERTER_GUASTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_KO_CORSIA_1-Allarme non attiva corsia di emergenza |  | ALR_KO_CORSIA_1 | Allarme non attiva corsia di emergenza | ALARM | ALR_KO_CORSIA_1 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_KO_CORSIA_2-Allarme non attiva corsia di marcia |  | ALR_KO_CORSIA_2 | Allarme non attiva corsia di marcia | ALARM | ALR_KO_CORSIA_2 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_KO_CORSIA_3-Allarme non attiva corsia veloce |  | ALR_KO_CORSIA_3 | Allarme non attiva corsia veloce | ALARM | ALR_KO_CORSIA_3 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_LAMPADA_SYRA-ALR_LAMPADA_SYRA |  | ALR_LAMPADA_SYRA | ALR_LAMPADA_SYRA | ALARM | ALR_LAMPADA_SYRA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAMPEGGIANTE-Allarme lampeggiante attivo |  | ALR_LAMPEGGIANTE | Allarme lampeggiante attivo | ALARM | ALR_LAMPEGGIANTE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD-Allarme lavaggio caso 1 Nord |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD | Allarme lavaggio caso 1 Nord | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD-Allarme lavaggio caso 1 Sud |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD | Allarme lavaggio caso 1 Sud | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_1_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD-Allarme lavaggio caso 2 Nord |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD | Allarme lavaggio caso 2 Nord | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD-Allarme lavaggio caso 2 Sud |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD | Allarme lavaggio caso 2 Sud | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_2_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD-Allarme lavaggio caso 3 Nord |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD | Allarme lavaggio caso 3 Nord | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD-Allarme lavaggio caso 3 Sud |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD | Allarme lavaggio caso 3 Sud | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_3_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_A_B_INCENDIO_NORD-Allarme lavaggio caso A-B incendio Nord |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_A_B_INCENDIO_NORD | Allarme lavaggio caso A-B incendio Nord | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_A_B_INCENDIO_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_A_B_INCENDIO_SUD-Allarme lavaggio caso A-B incendio Sud |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_A_B_INCENDIO_SUD | Allarme lavaggio caso A-B incendio Sud | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_A_B_INCENDIO_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_C_INCENDIO_NORD-Allarme lavaggio caso C incendio Nord |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_C_INCENDIO_NORD | Allarme lavaggio caso C incendio Nord | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_C_INCENDIO_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LAVAGGIO_CASO_C_INCENDIO_SUD-Allarme lavaggio caso C incendio Sud |  | ALR_LAVAGGIO_CASO_C_INCENDIO_SUD | Allarme lavaggio caso C incendio Sud | ALARM | ALR_LAVAGGIO_CASO_C_INCENDIO_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_INCLINAZIONE_PALE-Allarme inclinazione pale |  | ALR_LETTURA_INCLINAZIONE_PALE | Allarme inclinazione pale | ALARM | ALR_LETTURA_INCLINAZIONE_PALE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_PRESSIONE_ASSOLUTA-Allarme lettura pressione assoluta |  | ALR_LETTURA_PRESSIONE_ASSOLUTA | Allarme lettura pressione assoluta | ALARM | ALR_LETTURA_PRESSIONE_ASSOLUTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_PRESSIONE_DIFFERENZIALE-Allarme lettura pressione differenziale |  | ALR_LETTURA_PRESSIONE_DIFFERENZIALE | Allarme lettura pressione differenziale | ALARM | ALR_LETTURA_PRESSIONE_DIFFERENZIALE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_TEMPERATURA-Allarme lettura temperatura |  | ALR_LETTURA_TEMPERATURA | Allarme lettura temperatura | ALARM | ALR_LETTURA_TEMPERATURA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_TEMPERATURA_FLUSSO_ARIA-Allarme lettura temperatura flusso aria |  | ALR_LETTURA_TEMPERATURA_FLUSSO_ARIA | Allarme lettura temperatura flusso aria | ALARM | ALR_LETTURA_TEMPERATURA_FLUSSO_ARIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_VELOCITA_MOTORE_1-Allarme lettura velocita motore |  | ALR_LETTURA_VELOCITA_MOTORE_1 | Allarme lettura velocita motore | ALARM | ALR_LETTURA_VELOCITA_MOTORE_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_VELOCITA_MOTORE_2-Allarme lettura velocita motore |  | ALR_LETTURA_VELOCITA_MOTORE_2 | Allarme lettura velocita motore | ALARM | ALR_LETTURA_VELOCITA_MOTORE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LETTURA_VIBRAZIONI-Allarme lettura vibrazioni |  | ALR_LETTURA_VIBRAZIONI | Allarme lettura vibrazioni | ALARM | ALR_LETTURA_VIBRAZIONI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIMITE_POMPAGGIO-Allarme limite pompaggio |  | ALR_LIMITE_POMPAGGIO | Allarme limite pompaggio | ALARM | ALR_LIMITE_POMPAGGIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento |  | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALARM | ALR_LIVELLO_ACQUA_BASSO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO-Allarme livello acqua medio |  | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO | Allarme livello acqua medio | ALARM | ALR_LIVELLO_ACQUA_MEDIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO-Allarme livello acqua minimo |  | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO | Allarme livello acqua minimo | ALARM | ALR_LIVELLO_ACQUA_MINIMO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO-Allarme livello acqua pieno |  | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | Allarme livello acqua pieno | ALARM | ALR_LIVELLO_ACQUA_PIENO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello massimo combustibile |  | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE | Allarme livello massimo combustibile | ALARM | ALR_LIVELLO_MASSIMO_COMBUSTIBILE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_MEDIO_COMBUSTIBILE-ALR_LIVELLO_MEDIO_COMBUSTIBILE |  | ALR_LIVELLO_MEDIO_COMBUSTIBILE | ALR_LIVELLO_MEDIO_COMBUSTIBILE | ALARM | ALR_LIVELLO_MEDIO_COMBUSTIBILE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento |  | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALARM | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE | - | --:-- | Media | #f59e0b | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP-Allarme livello minimo combustibile |  | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP | Allarme livello minimo combustibile | ALARM | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_1_IMP | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP-Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento |  | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | Allarme livello serbatoio gasolio in esaurimento | ALARM | ALR_LIVELLO_MINIMO_COMBUSTIBILE_2_IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIV_BATTERIA_BASSO-Allarme batteria in scarica |  | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO | Allarme batteria in scarica | ALARM | ALR_LIV_BATTERIA_BASSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento |  | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALARM | ALR_LIV_VASCA_ANTINCENDIO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_LOGICA_BLOCCATA-Allarme logica bloccata |  | ALR_LOGICA_BLOCCATA | Allarme logica bloccata | ALARM | ALR_LOGICA_BLOCCATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MALFUNZIONAMENTO-Allarme malfunzionamento |  | ALR_MALFUNZIONAMENTO | Allarme malfunzionamento | ALARM | ALR_MALFUNZIONAMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCANZA_POTENZA-Allarme mancanza potenza |  | ALR_MANCANZA_POTENZA | Allarme mancanza potenza | ALARM | ALR_MANCANZA_POTENZA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO-Allarme mancanza segnale video |  | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | Allarme mancanza segnale video | ALARM | ALR_MANCANZA_SEGNALE_VIDEO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_GIALLA-Allarme mancata accensione luce gialla |  | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_GIALLA | Allarme mancata accensione luce gialla | ALARM | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_GIALLA |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_ROSSA-Allarme mancata accensione luce rossa |  | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_ROSSA | Allarme mancata accensione luce rossa | ALARM | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_ROSSA |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_VERDE-Allarme mancata accensione luce verde |  | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_VERDE | Allarme mancata accensione luce verde | ALARM | ALR_MANCATA_ACCENSIONE_LUCE_VERDE |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_MANCATA_APERTURA_GCB-Allarme mancata apertura contattore generatore |  | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB | Allarme mancata apertura contattore generatore | ALARM | ALR_MANCATA_APERTURA_GCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata apertura interruttore |  | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata apertura interruttore | ALARM | ALR_MANCATA_APERTURA_INTERRUTTORE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_APERTURA_MCB-Allarme mancata apertura contattore di rete |  | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB | Allarme mancata apertura contattore di rete | ALARM | ALR_MANCATA_APERTURA_MCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE-Allarme mancata attivazione |  | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | Allarme mancata attivazione | ALARM | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata attivazione CE1 |  | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata attivazione CE1 | ALARM | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata attivazione CE2 |  | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata attivazione CE2 | ALARM | ALR_MANCATA_ATTIVAZIONE_CE2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB-Allarme mancata chiusura contattore generatore |  | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB | Allarme mancata chiusura contattore generatore | ALARM | ALR_MANCATA_CHIUSURA_GCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE-Allarme mancata interruttore |  | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE | Allarme mancata interruttore | ALARM | ALR_MANCATA_CHIUSURA_INTERRUTTORE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB-Allarme mancata chiusura contattore di rete |  | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB | Allarme mancata chiusura contattore di rete | ALARM | ALR_MANCATA_CHIUSURA_MCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE-Allarme mancata disattivazione |  | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | Allarme mancata disattivazione | ALARM | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1-Allarme mancata disattivazione CE1 |  | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1 | Allarme mancata disattivazione CE1 | ALARM | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2-Allarme mancata disattivazione CE2 |  | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2 | Allarme mancata disattivazione CE2 | ALARM | ALR_MANCATA_DISATTIVAZIONE_CE2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_ARRESTO-Allarme mancato arresto ventilatore |  | ALR_MANCATO_ARRESTO | Allarme mancato arresto ventilatore | ALARM | ALR_MANCATO_ARRESTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_ARRESTO_ESTRATTORE-Allarme mancato arresto estrattore |  | ALR_MANCATO_ARRESTO_ESTRATTORE | Allarme mancato arresto estrattore | ALARM | ALR_MANCATO_ARRESTO_ESTRATTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_AVVIO-Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno |  | ALR_MANCATO_AVVIO | Allarme mancato avvio Gruppo Elettrogeno | ALARM | ALR_MANCATO_AVVIO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_MANCATO_AVVIO_ESTRATTORE-Allarme mancato avvio estrattore |  | ALR_MANCATO_AVVIO_ESTRATTORE | Allarme mancato avvio estrattore | ALARM | ALR_MANCATO_AVVIO_ESTRATTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE-Allarme mancato avvio ventilatore |  | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE | Allarme mancato avvio ventilatore | ALARM | ALR_MANCATO_AVVIO_VENTILATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_COMANDO_50-Allarme mancato comando 50% |  | ALR_MANCATO_COMANDO_50 | Allarme mancato comando 50% | ALARM | ALR_MANCATO_COMANDO_50 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE-Allarme mancato comando accensione |  | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | Allarme mancato comando accensione | ALARM | ALR_MANCATO_COMANDO_ACCENSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX-Allarme mancato comando dx |  | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX | Allarme mancato comando dx | ALARM | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_DX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX-Allarme mancato comando sx |  | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX | Allarme mancato comando sx | ALARM | ALR_MANCATO_COMANDO_DIR_SX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO-Allarme mancato comando spegnimento |  | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | Allarme mancato comando spegnimento | ALARM | ALR_MANCATO_COMANDO_SPEGNIMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_DISIMPEGNO_ELETTROVALVOLA-Allarme mancato disimpegno elettrovalvola |  | ALR_MANCATO_DISIMPEGNO_ELETTROVALVOLA | Allarme mancato disimpegno elettrovalvola | ALARM | ALR_MANCATO_DISIMPEGNO_ELETTROVALVOLA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_IMPEGNO_ELETTROVALVOLA-Allarme mancato impegno elettrovalvola |  | ALR_MANCATO_IMPEGNO_ELETTROVALVOLA | Allarme mancato impegno elettrovalvola | ALARM | ALR_MANCATO_IMPEGNO_ELETTROVALVOLA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE-Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno |  | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE | Allarme mancato preriscaldo gruppo elettrogeno | ALARM | ALR_MANCATO_PRERISCALDO_GE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANCATO_RIPRISTINO-Allarme mancato ripristino |  | ALR_MANCATO_RIPRISTINO | Allarme mancato ripristino | ALARM | ALR_MANCATO_RIPRISTINO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MANOMISSIONE-Allarme intrusione in cabina |  | ALR_MANOMISSIONE | Allarme intrusione in cabina | ALARM | ALR_MANOMISSIONE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA-Allarme manutenzione scaduta |  | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA | Allarme manutenzione scaduta | ALARM | ALR_MANUTENZIONE_SCADUTA |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_MASSIMA_CORRENTE-Allarme corrente massima |  | ALR_MASSIMA_CORRENTE | Allarme corrente massima | ALARM | ALR_MASSIMA_CORRENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_1-Allarme massima corrente di fase soglia 1 |  | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_1 | Allarme massima corrente di fase soglia 1 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_2-Allarme massima corrente di fase soglia 2 |  | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_2 | Allarme massima corrente di fase soglia 2 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_3-Allarme massima corrente di fase soglia 3 |  | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_3 | Allarme massima corrente di fase soglia 3 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_4-Allarme massima corrente di fase soglia 4 |  | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_4 | Allarme massima corrente di fase soglia 4 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_FASE_SOGLIA_4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_INVERSA_SOGLIA_1-Allarme massima corrente inversa soglia 1 |  | ALR_MAX_CORRENTE_INVERSA_SOGLIA_1 | Allarme massima corrente inversa soglia 1 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_INVERSA_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_INVERSA_SOGLIA_2-Allarme massima corrente inversa soglia 2 |  | ALR_MAX_CORRENTE_INVERSA_SOGLIA_2 | Allarme massima corrente inversa soglia 2 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_INVERSA_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_1-Allarme massima corrente di terra soglia 1 |  | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_1 | Allarme massima corrente di terra soglia 1 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_2-Allarme massima corrente di terra soglia 2 |  | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_2 | Allarme massima corrente di terra soglia 2 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_3-Allarme massima corrente di terra soglia 3 |  | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_3 | Allarme massima corrente di terra soglia 3 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_4-Allarme massima corrente di terra soglia 4 |  | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_4 | Allarme massima corrente di terra soglia 4 | ALARM | ALR_MAX_CORRENTE_TERRA_SOGLIA_4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_1-Allarme massima frequenza di fase soglia 1 |  | ALR_MAX_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_1 | Allarme massima frequenza di fase soglia 1 | ALARM | ALR_MAX_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_2-Allarme massima frequenza di fase soglia 2 |  | ALR_MAX_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_2 | Allarme massima frequenza di fase soglia 2 | ALARM | ALR_MAX_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_INCLINAZIONE_IN_ESTRAZIONE-Allarme inclinazione in estrazione |  | ALR_MAX_INCLINAZIONE_IN_ESTRAZIONE | Allarme inclinazione in estrazione | ALARM | ALR_MAX_INCLINAZIONE_IN_ESTRAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_INCLINAZIONE_IN_IMMISSIONE-Allarme inclinazione in imissione |  | ALR_MAX_INCLINAZIONE_IN_IMMISSIONE | Allarme inclinazione in imissione | ALARM | ALR_MAX_INCLINAZIONE_IN_IMMISSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_TENSIONE-Allarme massima tensione |  | ALR_MAX_TENSIONE | Allarme massima tensione | ALARM | ALR_MAX_TENSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_TENSIONE_CONCATENATA_FASE_SOGLIA_1-Allarme massima tensione concatenata di fase soglia 1 |  | ALR_MAX_TENSIONE_CONCATENATA_FASE_SOGLIA_1 | Allarme massima tensione concatenata di fase soglia 1 | ALARM | ALR_MAX_TENSIONE_CONCATENATA_FASE_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_TENSIONE_CONCATENATA_FASE_SOGLIA_2-Allarme massima tensione concatenata di fase soglia 2 |  | ALR_MAX_TENSIONE_CONCATENATA_FASE_SOGLIA_2 | Allarme massima tensione concatenata di fase soglia 2 | ALARM | ALR_MAX_TENSIONE_CONCATENATA_FASE_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_TENSIONE_INVERSA-Allarme massima tensione inversa |  | ALR_MAX_TENSIONE_INVERSA | Allarme massima tensione inversa | ALARM | ALR_MAX_TENSIONE_INVERSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_TENSIONE_RESIDUA_FASE_SOGLIA_1-Allarme massima tensione residua di fase soglia 1 |  | ALR_MAX_TENSIONE_RESIDUA_FASE_SOGLIA_1 | Allarme massima tensione residua di fase soglia 1 | ALARM | ALR_MAX_TENSIONE_RESIDUA_FASE_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MAX_TENSIONE_RESIDUA_FASE_SOGLIA_2-Allarme massima tensione residua di fase soglia 2 |  | ALR_MAX_TENSIONE_RESIDUA_FASE_SOGLIA_2 | Allarme massima tensione residua di fase soglia 2 | ALARM | ALR_MAX_TENSIONE_RESIDUA_FASE_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA-Allarme memoria |  | ALR_MEMORIA | Allarme memoria | ALARM | ALR_MEMORIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_113-Allarme memoria 113 |  | ALR_MEMORIA_113 | Allarme memoria 113 | ALARM | ALR_MEMORIA_113 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_115-Allarme memoria 115 |  | ALR_MEMORIA_115 | Allarme memoria 115 | ALARM | ALR_MEMORIA_115 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_118-Allarme memoria 118 |  | ALR_MEMORIA_118 | Allarme memoria 118 | ALARM | ALR_MEMORIA_118 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_803116-Allarme memoria SOS soccorso meccanico |  | ALR_MEMORIA_803116 | Allarme memoria SOS soccorso meccanico | ALARM | ALR_MEMORIA_803116 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_CO-Allarme memoria CO |  | ALR_MEMORIA_CO | Allarme memoria CO | ALARM | ALR_MEMORIA_CO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO-Allarme memoria estintore 2 estratto |  | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO | Allarme memoria estintore 2 estratto | ALARM | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_2_ESTRATTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO-Allarme memoria estintore estratto |  | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO | Allarme memoria estintore estratto | ALARM | ALR_MEMORIA_ESTINTORE_ESTRATTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_OP-Allarme memoria OP |  | ALR_MEMORIA_OP | Allarme memoria OP | ALARM | ALR_MEMORIA_OP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA-Allarme memoria porta manichetta aperta |  | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA | Allarme memoria porta manichetta aperta | ALARM | ALR_MEMORIA_PORTA_MANICHETTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS-Allarme memoria pulsante chiamata sos |  | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS | Allarme memoria pulsante chiamata sos | ALARM | ALR_MEMORIA_PULSANTE_CHIAMATA_SOS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1-Chiusura Allarme memoria vibrazione 1 |  | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1 | Chiusura Allarme memoria vibrazione 1 | ALARM | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1_S1-Chiusura Allarme memoria vibrazione |  | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1_S1 | Chiusura Allarme memoria vibrazione | ALARM | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1_S1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1_S2-Chiusura Allarme memoria vibrazione |  | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1_S2 | Chiusura Allarme memoria vibrazione | ALARM | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_1_S2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2-Chiusura Allarme memoria vibrazione 2 |  | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2 | Chiusura Allarme memoria vibrazione 2 | ALARM | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2_S1-Chiusura Allarme memoria vibrazione |  | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2_S1 | Chiusura Allarme memoria vibrazione | ALARM | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2_S1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2_S2-Chiusura Allarme memoria vibrazione |  | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2_S2 | Chiusura Allarme memoria vibrazione | ALARM | ALR_MEMORIA_VIBRAZIONE_2_S2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MEZZI_PESANTI_DX-Allarme mezzi pesanti lato destro quadri |  | ALR_MEZZI_PESANTI_DX | Allarme mezzi pesanti lato destro quadri | ALARM | ALR_MEZZI_PESANTI_DX | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato destro |  | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato destro | ALARM | ALR_MEZZI_PESANTI_DX_QUADRI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_MEZZI_PESANTI_SX-Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri |  | ALR_MEZZI_PESANTI_SX | Allarme mezzi pesanti lato sinistro quadri | ALARM | ALR_MEZZI_PESANTI_SX | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI-Allarme mezzi pesanti lato sinistro |  | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI | Allarme mezzi pesanti lato sinistro | ALARM | ALR_MEZZI_PESANTI_SX_QUADRI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_1-Allarme minima frequenza di fase soglia 1 |  | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_1 | Allarme minima frequenza di fase soglia 1 | ALARM | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_2-Allarme minima frequenza di fase soglia 2 |  | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_2 | Allarme minima frequenza di fase soglia 2 | ALARM | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_3-Allarme minima frequenza di fase soglia 3 |  | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_3 | Allarme minima frequenza di fase soglia 3 | ALARM | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_4-Allarme minima frequenza di fase soglia 4 |  | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_4 | Allarme minima frequenza di fase soglia 4 | ALARM | ALR_MINIMA_FREQUENZA_FASE_SOGLIA_4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MINIMA_TENSIONE_SOGLIA_1-Allarme minima tensione soglia 1 |  | ALR_MINIMA_TENSIONE_SOGLIA_1 | Allarme minima tensione soglia 1 | ALARM | ALR_MINIMA_TENSIONE_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MINIMA_TENSIONE_SOGLIA_2-Allarme minima tensione soglia 2 |  | ALR_MINIMA_TENSIONE_SOGLIA_2 | Allarme minima tensione soglia 2 | ALARM | ALR_MINIMA_TENSIONE_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE-Allarme Minimo Livello Aspirazione |  | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE | Allarme Minimo Livello Aspirazione | ALARM | ALR_MINIMO_LIVELLO_ASPIRAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA-Allarme minimo livello carburante motopompa |  | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA | Allarme minimo livello carburante motopompa | ALARM | ALR_MINIMO_LIV_CARBURANTE_MOTOPOMPA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MIN_LIVELLO_OLIO-Allarme minimo livello olio |  | ALR_MIN_LIVELLO_OLIO | Allarme minimo livello olio | ALARM | ALR_MIN_LIVELLO_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MISURA_METRICA-Allarme Guasto Misura Metrica |  | ALR_MISURA_METRICA | Allarme Guasto Misura Metrica | ALARM | ALR_MISURA_METRICA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_MOLLE_SCARICHE-Allarme molle scariche |  | ALR_MOLLE_SCARICHE | Allarme molle scariche | ALARM | ALR_MOLLE_SCARICHE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MONOSSIDO-Allarme guasto sensore CO |  | ALR_MONOSSIDO | Allarme guasto sensore CO | ALARM | ALR_MONOSSIDO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA-Allarme Motopompa avviata |  | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA | Allarme Motopompa avviata | ALARM | ALR_MOTOPOMPA_AVVIATA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_MOVIMENTO-Allarme movimento in cabina |  | ALR_MOVIMENTO | Allarme movimento in cabina | ALARM | ALR_MOVIMENTO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_MOVIMENTO_BYPASS-Allarme movimento in bypass |  | ALR_MOVIMENTO_BYPASS | Allarme movimento in bypass | ALARM | ALR_MOVIMENTO_BYPASS | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_MSG_NON_DEFINITO-Allarme Alfa Messaggio Non Definito |  | ALR_MSG_NON_DEFINITO | Allarme Alfa Messaggio Non Definito | ALARM | ALR_MSG_NON_DEFINITO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA-Allarme messaggio non visibile per anomalia |  | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA | Allarme messaggio non visibile per anomalia | ALARM | ALR_MSG_NON_VISIBILE_PER_ANOMALIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_NO-Allarme guasto sensore NO |  | ALR_NO | Allarme guasto sensore NO | ALARM | ALR_NO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_NON_CONGRUENTE-Allarme risparmio energetico illuminazione |  | ALR_NON_CONGRUENTE | Allarme risparmio energetico illuminazione | ALARM | ALR_NON_CONGRUENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_NON_PRONTO-Allarme dispositivo non pronto |  | ALR_NON_PRONTO | Allarme dispositivo non pronto | ALARM | ALR_NON_PRONTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_NON_RAGGIUNGIBILE-Dispositivo non raggiungibile |  | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE | Dispositivo non raggiungibile | ALARM | ALR_NON_RAGGIUNGIBILE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_NO_APERTO-Allarme no aperto |  | ALR_NO_APERTO | Allarme no aperto | ALARM | ALR_NO_APERTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_NO_CHIUSO-Allarme no chiuso |  | ALR_NO_CHIUSO | Allarme no chiuso | ALARM | ALR_NO_CHIUSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI-Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare |  | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI | Allarme numero ventilatori insufficienti da avviare | ALARM | ALR_NUM_VENTILATORI_INSUFFICIENTI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_OGGETTO_DISPERSO-Allarme oggetto disperso |  | ALR_OGGETTO_DISPERSO | Allarme oggetto disperso | ALARM | ALR_OGGETTO_DISPERSO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1-Allarme oggetto disperso corsia di emergenza |  | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | Allarme oggetto disperso corsia di emergenza | ALARM | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_1 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2-Allarme oggetto disperso corsia di marcia |  | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2 | Allarme oggetto disperso corsia di marcia | ALARM | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3-Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso |  | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3 | Allarme oggetto disperso corsia di sorpasso | ALARM | ALR_OGGETTO_DISPERSO_CORSIA_3 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD-Allarme oggetto disperso dir. nord |  | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD | Allarme oggetto disperso dir. nord | ALARM | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD-Allarme oggetto disperso dir. sud |  | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD | Allarme oggetto disperso dir. sud | ALARM | ALR_OGGETTO_DISPERSO_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_OPACITA-Allarme guasto sensore OP |  | ALR_OPACITA | Allarme guasto sensore OP | ALARM | ALR_OPACITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. nord |  | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. nord | ALARM | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. nord |  | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. nord | ALARM | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_B | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. nord |  | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. nord | ALARM | ALR_OP_DIR_NORD_CASO_C | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A-Allarme OP caso A dir. sud |  | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A | Allarme OP caso A dir. sud | ALARM | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B-Allarme OP caso B dir. sud |  | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B | Allarme OP caso B dir. sud | ALARM | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_B | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C-Allarme OP caso C dir. sud |  | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C | Allarme OP caso C dir. sud | ALARM | ALR_OP_DIR_SUD_CASO_C | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_PANNELLO_OCCUPATO-Allarme pannello occupato |  | ALR_PANNELLO_OCCUPATO | Allarme pannello occupato | ALARM | ALR_PANNELLO_OCCUPATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD-Allarme pedone in piazzola nord |  | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD | Allarme pedone in piazzola nord | ALARM | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD-Allarme pedone in piazzola sud |  | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD | Allarme pedone in piazzola sud | ALARM | ALR_PEDONE_IN_PIAZZOLA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE-Allarme perdita serbatoio gasolio |  | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE | Allarme perdita serbatoio gasolio | ALARM | ALR_PERDITA_COMBUSTIBILE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PERDITA_GASOLIO-Allarme perdita cisterna gasolio |  | ALR_PERDITA_GASOLIO | Allarme perdita cisterna gasolio | ALARM | ALR_PERDITA_GASOLIO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_PERDITA_VIDEO-Allarme perdita video |  | ALR_PERDITA_VIDEO | Allarme perdita video | ALARM | ALR_PERDITA_VIDEO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1-Allarme perdita video corsia di emergenza |  | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | Allarme perdita video corsia di emergenza | ALARM | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2-Allarme perdita video corsia di marcia |  | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | Allarme perdita video corsia di marcia | ALARM | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3-Allarme perdita video corsia veloce |  | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | Allarme perdita video corsia veloce | ALARM | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA-Allarme perdita video corsia lenta |  | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA | Allarme perdita video corsia lenta | ALARM | ALR_PERDITA_VIDEO_CORSIA_LENTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PICCHETTI-Allarme picchetti |  | ALR_PICCHETTI | Allarme picchetti | ALARM | ALR_PICCHETTI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PITTO-Allarme pittogramma PMV |  | ALR_PITTO | Allarme pittogramma PMV | ALARM | ALR_PITTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PLC_IN_STOP-Allarme PLC RIO in stop |  | ALR_PLC_IN_STOP | Allarme PLC RIO in stop | ALARM | ALR_PLC_IN_STOP | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_PMV-Allarme pannello messaggio variabile |  | ALR_PMV | Allarme pannello messaggio variabile | ALARM | ALR_PMV | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PMV_DEGRADATO-Allarme pannello degradato |  | ALR_PMV_DEGRADATO | Allarme pannello degradato | ALARM | ALR_PMV_DEGRADATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_POMPA_AVVIATA-Allarme pompa avviata |  | ALR_POMPA_AVVIATA | Allarme pompa avviata | ALARM | ALR_POMPA_AVVIATA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_POMPA_GASOLIO-Allarme pompa gasolio |  | ALR_POMPA_GASOLIO | Allarme pompa gasolio | ALARM | ALR_POMPA_GASOLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_POMPA_PILOTA-Allarme generico pompa pilota |  | ALR_POMPA_PILOTA | Allarme generico pompa pilota | ALARM | ALR_POMPA_PILOTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA-Allarme pompa pilota avviata |  | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA | Allarme pompa pilota avviata | ALARM | ALR_POMPA_PILOTA_AVVIATA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_PORTA-Allarme porta aperta bypass |  | ALR_PORTA | Allarme porta aperta bypass | ALARM | ALR_PORTA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_PORTA_APERTA_DX-Allarme porta aperta dx |  | ALR_PORTA_APERTA_DX | Allarme porta aperta dx | ALARM | ALR_PORTA_APERTA_DX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_PORTA_APERTA_SX-Allarme porta aperta sx |  | ALR_PORTA_APERTA_SX | Allarme porta aperta sx | ALARM | ALR_PORTA_APERTA_SX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_PORTA_ESTINTORI-Allarme porta estintore aperta |  | ALR_PORTA_ESTINTORI | Allarme porta estintore aperta | ALARM | ALR_PORTA_ESTINTORI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_PORTA_IN_ERRORE-Allarme porta in errore RACK |  | ALR_PORTA_IN_ERRORE | Allarme porta in errore RACK | ALARM | ALR_PORTA_IN_ERRORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PORTA_LOCALI-Allarme porta aperta locali |  | ALR_PORTA_LOCALI | Allarme porta aperta locali | ALARM | ALR_PORTA_LOCALI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_PORTA_MANICHETTA-Allarme porta manichetta aperta |  | ALR_PORTA_MANICHETTA | Allarme porta manichetta aperta | ALARM | ALR_PORTA_MANICHETTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_PORTA_PLC-Allarme porta PLC RIO aperta |  | ALR_PORTA_PLC | Allarme porta PLC RIO aperta | ALARM | ALR_PORTA_PLC | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PORTA_TELEFONO-Allarme porta telefono aperta |  | ALR_PORTA_TELEFONO | Allarme porta telefono aperta | ALARM | ALR_PORTA_TELEFONO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA-Allarme posizione incendio sopra soglia |  | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA | Allarme posizione incendio sopra soglia | ALARM | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOPRA_SOGLIA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA-Allarme posizione incendio sotto soglia |  | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA | Allarme posizione incendio sotto soglia | ALARM | ALR_POSIZIONE_INCENDIO_SOTTO_SOGLIA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE-Allarme potenza inversa alternatore |  | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE | Allarme potenza inversa alternatore | ALARM | ALR_POTENZA_INVERSA_ALTERNATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO-Preallarme allagamento |  | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO | Preallarme allagamento | ALARM | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO_1_IMP-Preallarme allagamento |  | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO_1_IMP | Preallarme allagamento | ALARM | ALR_PREALLARME_ALLAGAMENTO_1_IMP | - | --:-- | Media | #f59e0b | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_PREALLARME_TRAFO-Preallarme temperatura trafo |  | ALR_PREALLARME_TRAFO | Preallarme temperatura trafo | ALARM | ALR_PREALLARME_TRAFO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe-Preallarme vibrazione |  | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe | Preallarme vibrazione | ALARM | ALR_PREALLARME_VIBRAZIONe | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PRESENZA_OLIO-Allarme presenza olio |  | ALR_PRESENZA_OLIO | Allarme presenza olio | ALARM | ALR_PRESENZA_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PRESSIONE-Allarme pressione |  | ALR_PRESSIONE | Allarme pressione | ALARM | ALR_PRESSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PRESSURIZZAZIONE-Allarme pressurizzazione |  | ALR_PRESSURIZZAZIONE | Allarme pressurizzazione | ALARM | ALR_PRESSURIZZAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PRIMO_LIVELLO_CO-Allarme primo livello CO |  | ALR_PRIMO_LIVELLO_CO | Allarme primo livello CO | ALARM | ALR_PRIMO_LIVELLO_CO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PRIMO_LIVELLO_COOP-Allarme primo livello CO-OP |  | ALR_PRIMO_LIVELLO_COOP | Allarme primo livello CO-OP | ALARM | ALR_PRIMO_LIVELLO_COOP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PRIMO_LIVELLO_OP-Allarme primo livello OP |  | ALR_PRIMO_LIVELLO_OP | Allarme primo livello OP | ALARM | ALR_PRIMO_LIVELLO_OP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA-Allarme priorità microfono attiva |  | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA | Allarme priorità microfono attiva | ALARM | ALR_PRIORITA_MICROFONO_ATTIVA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA-Allarme programma centralina |  | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA | Allarme programma centralina | ALARM | ALR_PROGRAMMA_CENTRALINA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI-Allarme protezione comando avanti |  | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI | Allarme protezione comando avanti | ALARM | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_AVANTI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO-Allarme protezione comando indietro |  | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO | Allarme protezione comando indietro | ALARM | ALR_PROTEZIONE_COMANDO_INDIETRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_FASE_1-Chiusura Allarme intervento protezione fase 1 |  | ALR_PROTEZIONE_FASE_1 | Chiusura Allarme intervento protezione fase 1 | ALARM | ALR_PROTEZIONE_FASE_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_FASE_2-Chiusura Allarme intervento protezione fase 2 |  | ALR_PROTEZIONE_FASE_2 | Chiusura Allarme intervento protezione fase 2 | ALARM | ALR_PROTEZIONE_FASE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD-Allarme protezione galleria canna Nord |  | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD | Allarme protezione galleria canna Nord | ALARM | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD-Allarme protezione galleria canna Sud |  | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD | Allarme protezione galleria canna Sud | ALARM | ALR_PROTEZIONE_GALLERIA_CANNA_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA-Allarme protezione intervenuta pompa |  | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA | Allarme protezione intervenuta pompa | ALARM | ALR_PROTEZIONE_INTERVENUTA_POMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_TERRA_1-Chiusura Allarme intervento protezione terra 1 |  | ALR_PROTEZIONE_TERRA_1 | Chiusura Allarme intervento protezione terra 1 | ALARM | ALR_PROTEZIONE_TERRA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_TERRA_2-Chiusura Allarme intervento protezione terra 2 |  | ALR_PROTEZIONE_TERRA_2 | Chiusura Allarme intervento protezione terra 2 | ALARM | ALR_PROTEZIONE_TERRA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD-Allarme protezione uscita canna Nord |  | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD | Allarme protezione uscita canna Nord | ALARM | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD-Allarme protezione uscita canna Sud |  | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD | Allarme protezione uscita canna Sud | ALARM | ALR_PROTEZIONE_USCITA_CANNA_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_PULSANTE_ARRESTO-Allarme Pulsante D'arresto |  | ALR_PULSANTE_ARRESTO | Allarme Pulsante D'arresto | ALARM | ALR_PULSANTE_ARRESTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QGC_ANOMALIA_GRUPPO-Allarme interruttore |  | ALR_QGC_ANOMALIA_GRUPPO | Allarme interruttore | ALARM | ALR_QGC_ANOMALIA_GRUPPO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QGC_GRUPPO-ALR_QGC_GRUPPO |  | ALR_QGC_GRUPPO | ALR_QGC_GRUPPO | ALARM | ALR_QGC_GRUPPO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QGC_SCATTATO_INT-Allarme interruttore |  | ALR_QGC_SCATTATO_INT | Allarme interruttore | ALARM | ALR_QGC_SCATTATO_INT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QGC_SCATTATO_INT_Q1_18-ALR_QGC_SCATTATO_INT_Q1_18 |  | ALR_QGC_SCATTATO_INT_Q1_18 | ALR_QGC_SCATTATO_INT_Q1_18 | ALARM | ALR_QGC_SCATTATO_INT_Q1_18 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QGC_TENSIONE_LATO_GRUPPO-ALR_QGC_TENSIONE_LATO_GRUPPO |  | ALR_QGC_TENSIONE_LATO_GRUPPO | ALR_QGC_TENSIONE_LATO_GRUPPO | ALARM | ALR_QGC_TENSIONE_LATO_GRUPPO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QGC_TENSIONE_RETE-ALR_QGC_TENSIONE_RETE |  | ALR_QGC_TENSIONE_RETE | ALR_QGC_TENSIONE_RETE | ALARM | ALR_QGC_TENSIONE_RETE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QIG_PRESENZA_RETE-Allarme interruttore |  | ALR_QIG_PRESENZA_RETE | Allarme interruttore | ALARM | ALR_QIG_PRESENZA_RETE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QIG_SCATTATO_INT-Allarme interruttore |  | ALR_QIG_SCATTATO_INT | Allarme interruttore | ALARM | ALR_QIG_SCATTATO_INT | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QILL_REVERBERI_BYPASS_AVARIA-ALR_QILL_REVERBERI_BYPASS_AVARIA |  | ALR_QILL_REVERBERI_BYPASS_AVARIA | ALR_QILL_REVERBERI_BYPASS_AVARIA | ALARM | ALR_QILL_REVERBERI_BYPASS_AVARIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QRP1A_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A-ALR_QRP1A_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A |  | ALR_QRP1A_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A | ALR_QRP1A_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A | ALARM | ALR_QRP1A_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A-ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A |  | ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A | ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A | ALARM | ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_A | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_B-ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_B |  | ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_B | ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_B | ALARM | ALR_QRP1B_ANOMALIA_REGOLAT_POTENZA_B | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_QUADRO_ILLUMINAZIONE-ALR_QUADRO_ILLUMINAZIONE |  | ALR_QUADRO_ILLUMINAZIONE | ALR_QUADRO_ILLUMINAZIONE | ALARM | ALR_QUADRO_ILLUMINAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_REGISTRAZIONE_NON_ATTIVA-Allarme registrazione non attiva |  | ALR_REGISTRAZIONE_NON_ATTIVA | Allarme registrazione non attiva | ALARM | ALR_REGISTRAZIONE_NON_ATTIVA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_REGOLATORE-Allarme guasto regolatore |  | ALR_REGOLATORE | Allarme guasto regolatore | ALARM | ALR_REGOLATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_REGOLATORE_GUASTO-Allarme regolatore di flusso guasto |  | ALR_REGOLATORE_GUASTO | Allarme regolatore di flusso guasto | ALARM | ALR_REGOLATORE_GUASTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA-Allarme sequenza fasi linea |  | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA | Allarme sequenza fasi linea | ALARM | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_LINEA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE-Allarme sequenza fasi preferenziale |  | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE | Allarme sequenza fasi preferenziale | ALARM | ALR_RELE_SEQUENZA_FASI_PREFERENZIALE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RESET-Allarme reset |  | ALR_RESET | Allarme reset | ALARM | ALR_RESET | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE-Allarme richiesta avviamento pompe |  | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE | Allarme richiesta avviamento pompe | ALARM | ALR_RICHIESTA_AVVIAMENTO_POMPE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE-Allarme richiesta manutenzione |  | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | Allarme richiesta manutenzione | ALARM | ALR_RICHIESTA_MANUTENZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD-Allarme richiesta soccorso dir. nord |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | Allarme richiesta soccorso dir. nord | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 1 | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_1 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 2 | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3-Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. nord bypass 3 | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_NORD_3 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD-Allarme richiesta soccorso dir. sud |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | Allarme richiesta soccorso dir. sud | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 1 | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_1 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 2 | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3-Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 |  | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3 | Allarme richiesta soccorso dir. sud bypass 3 | ALARM | ALR_RICHIESTA_SOCCORSO_DIR_SUD_3 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme richiesto avviamento elettropompa |  | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme richiesto avviamento elettropompa | ALARM | ALR_RICHIESTO_AVVIO_ELETTROPOMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme richiesto avvio pompa SOS |  | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme richiesto avvio pompa SOS | ALARM | ALR_RICHIESTO_AVVIO_POMPA_SOS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RIFASAMENTO_QUADRO-Allarme rifasamento quadro |  | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | Allarme rifasamento quadro | ALARM | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RIFASAMENTO_QUADRO_2-Allarme rifasamento quadro_2 |  | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO_2 | Allarme rifasamento quadro_2 | ALARM | ALR_RIFASAMENTO_QUADRO_2 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_RILEVATORE-Allarme rilevatore |  | ALR_RILEVATORE | Allarme rilevatore | ALARM | ALR_RILEVATORE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,Test,Visualizzatore,viewer,superadmin | - | Sì
ALR_RILEVATORE_2_IMP-Allarme rilevatore |  | ALR_RILEVATORE_2_IMP | Allarme rilevatore | ALARM | ALR_RILEVATORE_2_IMP |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_RISERVA_COMBUSTIBILE_STOCCAGGIO-Allarme riserva combustibile stoccaggio |  | ALR_RISERVA_COMBUSTIBILE_STOCCAGGIO | Allarme riserva combustibile stoccaggio | ALARM | ALR_RISERVA_COMBUSTIBILE_STOCCAGGIO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA-Allarme riserva gasolio motopompa |  | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA | Allarme riserva gasolio motopompa | ALARM | ALR_RISERVA_GASOLIO_MOTOPOMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO-Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva |  | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | Allarme Gruppo Elettrogeno in riserva | ALARM | ALR_RISERVA_GRUPPO_ELETTROGENO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA-Allarme riserva idrica elettropompa |  | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA | Allarme riserva idrica elettropompa | ALARM | ALR_RISERVA_IDRICA_ELETTROPOMPA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS-Allarme riserva idrica pompa SOS |  | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS | Allarme riserva idrica pompa SOS | ALARM | ALR_RISERVA_IDRICA_POMPA_SOS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_ALTA_VELOCITA_DD-Allarme risposta avviamento alta velocità dd |  | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_ALTA_VELOCITA_DD | Allarme risposta avviamento alta velocità dd | ALARM | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_ALTA_VELOCITA_DD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_ALTA_VELOCITA_YY-Allarme risposta avviamento alta velocità yy |  | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_ALTA_VELOCITA_YY | Allarme risposta avviamento alta velocità yy | ALARM | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_ALTA_VELOCITA_YY | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_BASSA_VELOCITA-Allarme risposta avviamento bassa velocità |  | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_BASSA_VELOCITA | Allarme risposta avviamento bassa velocità | ALARM | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_BASSA_VELOCITA | - | --:-- | Bassa | #FFFFFF | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_POMPA_OLIO-Allarme risposta avviamento pompa olio |  | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_POMPA_OLIO | Allarme risposta avviamento pompa olio | ALARM | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_POMPA_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_POMPA_OLIO_2-Allarme risposta avviamento pompa olio |  | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_POMPA_OLIO_2 | Allarme risposta avviamento pompa olio | ALARM | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_POMPA_OLIO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_SCALDIGLIA-Allarme risposta avviamento scaldiglia |  | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_SCALDIGLIA | Allarme risposta avviamento scaldiglia | ALARM | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_SCALDIGLIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_SCALDIGLIA_OLIO-Allarme risposta avviamento scaldiglia olio |  | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_SCALDIGLIA_OLIO | Allarme risposta avviamento scaldiglia olio | ALARM | ALR_RISPOSTA_AVVIAMENTO_SCALDIGLIA_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_RITORNO_POTENZA_ATTIVA-Allarme ritorno potenza attiva |  | ALR_RITORNO_POTENZA_ATTIVA | Allarme ritorno potenza attiva | ALARM | ALR_RITORNO_POTENZA_ATTIVA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_ROTTURA_CAVO-Allarme rottura cavo termosensibile |  | ALR_ROTTURA_CAVO | Allarme rottura cavo termosensibile | ALARM | ALR_ROTTURA_CAVO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_ROTTURA_CAVO_2-Allarme rottura cavo termosensibile 2 |  | ALR_ROTTURA_CAVO_2 | Allarme rottura cavo termosensibile 2 | ALARM | ALR_ROTTURA_CAVO_2 |  | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì |  | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin | 3 | Sì
ALR_SCALDIGLIA_MOTORE-Allarme scaldiglia motore |  | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE | Allarme scaldiglia motore | ALARM | ALR_SCALDIGLIA_MOTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCALDIGLIA_OLIO-Allarme scaldiglia olio |  | ALR_SCALDIGLIA_OLIO | Allarme scaldiglia olio | ALARM | ALR_SCALDIGLIA_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione |  | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | ALARM | ALR_SCARICATORI_SOVRATENSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCARICATORI_TENSIONE-Allarme scaricatori di sovratensione |  | ALR_SCARICATORI_TENSIONE | Allarme scaricatori di sovratensione | ALARM | ALR_SCARICATORI_TENSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCARSA_VISIB_FUMO-Allarme scarsa visibilità/fumo |  | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO | Allarme scarsa visibilità/fumo | ALARM | ALR_SCARSA_VISIB_FUMO | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
ALR_SCATTATO-Allarme interruttore scattato |  | ALR_SCATTATO | Allarme interruttore scattato | ALARM | ALR_SCATTATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCENARIO_1-Allarme scenario 1 |  | ALR_SCENARIO_1 | Allarme scenario 1 | ALARM | ALR_SCENARIO_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCENARIO_2-Allarme scenario 2 |  | ALR_SCENARIO_2 | Allarme scenario 2 | ALARM | ALR_SCENARIO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCENARIO_3-Allarme scenario 3 |  | ALR_SCENARIO_3 | Allarme scenario 3 | ALARM | ALR_SCENARIO_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCENARIO_4-Allarme scenario 4 |  | ALR_SCENARIO_4 | Allarme scenario 4 | ALARM | ALR_SCENARIO_4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCENARIO_5-Allarme scenario 5 |  | ALR_SCENARIO_5 | Allarme scenario 5 | ALARM | ALR_SCENARIO_5 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SCENARIO_6-Allarme scenario 6 |  | ALR_SCENARIO_6 | Allarme scenario 6 | ALARM | ALR_SCENARIO_6 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SECONDO_LIVELLO_CO-Allarme secondo livello CO |  | ALR_SECONDO_LIVELLO_CO | Allarme secondo livello CO | ALARM | ALR_SECONDO_LIVELLO_CO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SECONDO_LIVELLO_COOP-Allarme secondo livello CO-OP |  | ALR_SECONDO_LIVELLO_COOP | Allarme secondo livello CO-OP | ALARM | ALR_SECONDO_LIVELLO_COOP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SECONDO_LIVELLO_OP-Allarme secondo livello OP |  | ALR_SECONDO_LIVELLO_OP | Allarme secondo livello OP | ALARM | ALR_SECONDO_LIVELLO_OP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO-Allarme semaforo giallo guasto |  | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO | Allarme semaforo giallo guasto | ALARM | ALR_SEMAFORO_GIALLO_GUASTO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO-Allarme semaforo rosso guasto |  | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO | Allarme semaforo rosso guasto | ALARM | ALR_SEMAFORO_ROSSO_GUASTO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO-Allarme semaforo verde guasto |  | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO | Allarme semaforo verde guasto | ALARM | ALR_SEMAFORO_VERDE_GUASTO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SENSORE_GASOLIO-Chiusura Allarme sensore gasolio |  | ALR_SENSORE_GASOLIO | Chiusura Allarme sensore gasolio | ALARM | ALR_SENSORE_GASOLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SENSORE_RADAR-Allarme sensore Radar |  | ALR_SENSORE_RADAR | Allarme sensore Radar | ALARM | ALR_SENSORE_RADAR | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SENSORE_SCOLLEGATO-Allarme sensore scollegato |  | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | Allarme sensore scollegato | ALARM | ALR_SENSORE_SCOLLEGATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SENSO_CICLO_INVERSO-Allarme senso ciclo inverso |  | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO | Allarme senso ciclo inverso | ALARM | ALR_SENSO_CICLO_INVERSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA-Allarme sequenza fase errata |  | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA | Allarme sequenza fase errata | ALARM | ALR_SEQUENZA_FASE_ERRATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO-Allarme serbatoio acqua vuoto |  | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO | Allarme serbatoio acqua vuoto | ALARM | ALR_SERBATOIO_ACQUA_VUOTO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SERRANDA-Allarme Serranda |  | ALR_SERRANDA | Allarme Serranda | ALARM | ALR_SERRANDA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SERRANDA_APERTA-Allarme serranda aperta |  | ALR_SERRANDA_APERTA | Allarme serranda aperta | ALARM | ALR_SERRANDA_APERTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SEZ_SCATTATO-Allarme sezionatore scattato |  | ALR_SEZ_SCATTATO | Allarme sezionatore scattato | ALARM | ALR_SEZ_SCATTATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SEZ_VUOTO-Allarme sezionatore a vuoto |  | ALR_SEZ_VUOTO | Allarme sezionatore a vuoto | ALARM | ALR_SEZ_VUOTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SFILAMENTO-Allarme sfilamento |  | ALR_SFILAMENTO | Allarme sfilamento | ALARM | ALR_SFILAMENTO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_SGANCIO_TELEFONO-Allarme sgancio telefono |  | ALR_SGANCIO_TELEFONO | Allarme sgancio telefono | ALARM | ALR_SGANCIO_TELEFONO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE-Allarme shutdown imminente |  | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE | Allarme shutdown imminente | ALARM | ALR_SHUTDOWN_IMMINENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA-Allarme shutdown in attesa |  | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA | Allarme shutdown in attesa | ALARM | ALR_SHUTDOWN_IN_ATTESA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SIMULATO_1-Allarme simulato 1 |  | ALR_SIMULATO_1 | Allarme simulato 1 | ALARM | ALR_SIMULATO_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SIMULATO_2-Allarme simulato 2 |  | ALR_SIMULATO_2 | Allarme simulato 2 | ALARM | ALR_SIMULATO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SIMULATO_3-Allarme simulato 3 |  | ALR_SIMULATO_3 | Allarme simulato 3 | ALARM | ALR_SIMULATO_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SIMULAZIONE-Allarme simulazione |  | ALR_SIMULAZIONE | Allarme simulazione | ALARM | ALR_SIMULAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SIMULAZIONE_INCENDIO-Allarme simulazione incendio attiva |  | ALR_SIMULAZIONE_INCENDIO | Allarme simulazione incendio attiva | ALARM | ALR_SIMULAZIONE_INCENDIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC-Allarme sincronizzazione PLC |  | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC | Allarme sincronizzazione PLC | ALARM | ALR_SINCRONIZZAZIONE_PLC | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_SIRENA-Allarme sirena attiva |  | ALR_SIRENA | Allarme sirena attiva | ALARM | ALR_SIRENA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
ALR_SOCCORRITORE-Allarme soccorritore |  | ALR_SOCCORRITORE | Allarme soccorritore | ALARM | ALR_SOCCORRITORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA-Allarme soccorritore batteria scarica |  | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA | Allarme soccorritore batteria scarica | ALARM | ALR_SOCCORRITORE_BATTERIA_SCARICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOCCORRITORE_BYPASS-Allarme soccorritore in bypass |  | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS | Allarme soccorritore in bypass | ALARM | ALR_SOCCORRITORE_BYPASS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON-Allarme soccorritore in scarica |  | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON | Allarme soccorritore in scarica | ALARM | ALR_SOCCORRITORE_INVERTER_ON | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOFT_START-Allarme ventilatore |  | ALR_SOFT_START | Allarme ventilatore | ALARM | ALR_SOFT_START | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOGLIA_INCENDIO_SUPERATA_CANNA_NORD-Allarme soglia incendio superata canna nord |  | ALR_SOGLIA_INCENDIO_SUPERATA_CANNA_NORD | Allarme soglia incendio superata canna nord | ALARM | ALR_SOGLIA_INCENDIO_SUPERATA_CANNA_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOGLIA_INCENDIO_SUPERATA_CANNA_SUD-Allarme soglia incendio superata canna sud |  | ALR_SOGLIA_INCENDIO_SUPERATA_CANNA_SUD | Allarme soglia incendio superata canna sud | ALARM | ALR_SOGLIA_INCENDIO_SUPERATA_CANNA_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_ASSORBIMENTO-Allarme sonda assorbimento |  | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO | Allarme sonda assorbimento | ALARM | ALR_SONDA_ASSORBIMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S1-Allarme sonda termica S1 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S1 | Allarme sonda termica S1 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S2-Allarme sonda termica S2 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S2 | Allarme sonda termica S2 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S3-Allarme sonda termica S3 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S3 | Allarme sonda termica S3 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S4-Allarme sonda termica S4 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S4 | Allarme sonda termica S4 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S5-Allarme sonda termica S5 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S5 | Allarme sonda termica S5 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S5 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S6-Allarme sonda termica S6 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S6 | Allarme sonda termica S6 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S6 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S7-Allarme sonda termica S7 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S7 | Allarme sonda termica S7 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S7 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_TERMICA_S8-Allarme sonda termica S8 |  | ALR_SONDA_TERMICA_S8 | Allarme sonda termica S8 | ALARM | ALR_SONDA_TERMICA_S8 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SONDA_VIBRAZIONE-Allarme sonda vibrazione |  | ALR_SONDA_VIBRAZIONE | Allarme sonda vibrazione | ALARM | ALR_SONDA_VIBRAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA-Allarme sostituzione batteria |  | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | Allarme sostituzione batteria | ALARM | ALR_SOSTITUZIONE_BATTERIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOS_OFFLINE-Allarme SOS offline |  | ALR_SOS_OFFLINE | Allarme SOS offline | ALARM | ALR_SOS_OFFLINE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE-Allarme sovrapotenza alternatore |  | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE | Allarme sovrapotenza alternatore | ALARM | ALR_SOVRAPOTENZA_ALTERNATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO-Allarme sovrapotenza In Ingresso |  | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO | Allarme sovrapotenza In Ingresso | ALARM | ALR_SOVRAPOTENZA_IN_INGRESSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS-Allarme sovratemperatura interna |  | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS | Allarme sovratemperatura interna | ALARM | ALR_SOVRATEMPERATURA_UPS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE-Allarme sovratensione alternatore |  | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE | Allarme sovratensione alternatore | ALARM | ALR_SOVRATENSIONE_ALTERNATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SOVRAVELOCITA_GE-Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno |  | ALR_SOVRAVELOCITA_GE | Allarme sovravelocità gruppo elettrogeno | ALARM | ALR_SOVRAVELOCITA_GE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SPEGNIMENTO-Allarme spegnimento |  | ALR_SPEGNIMENTO | Allarme spegnimento | ALARM | ALR_SPEGNIMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SPENTO-Allarme spento |  | ALR_SPENTO | Allarme spento | ALARM | ALR_SPENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_STACCO_VENTILATORE-Allarme stacco ventilatore |  | ALR_STACCO_VENTILATORE | Allarme stacco ventilatore | ALARM | ALR_STACCO_VENTILATORE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_STATO_IN_MOTO_DA_QUADRO-Chiusura Allarme stato in moto da quadro |  | ALR_STATO_IN_MOTO_DA_QUADRO | Chiusura Allarme stato in moto da quadro | ALARM | ALR_STATO_IN_MOTO_DA_QUADRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1-Allarme superamento soglia 1 |  | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1 | Allarme superamento soglia 1 | ALARM | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2-Allarme superamento soglia 2 |  | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2 | Allarme superamento soglia 2 | ALARM | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3-Allarme superamento soglia 3 |  | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3 | Allarme superamento soglia 3 | ALARM | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4-Allarme superamento soglia 4 |  | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4 | Allarme superamento soglia 4 | ALARM | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_4 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5-Allarme superamento soglia 5 |  | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5 | Allarme superamento soglia 5 | ALARM | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_5 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6-Allarme superamento soglia 6 |  | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6 | Allarme superamento soglia 6 | ALARM | ALR_SUPERAMENTO_SOGLIA_6 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SUP_SOGLIA_ALTA-Allarme vibrazione |  | ALR_SUP_SOGLIA_ALTA | Allarme vibrazione | ALARM | ALR_SUP_SOGLIA_ALTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SURRISCALDAMENTO-Allarme surriscaldamento |  | ALR_SURRISCALDAMENTO | Allarme surriscaldamento | ALARM | ALR_SURRISCALDAMENTO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_SWITCH_FAULT-Allarme switch in fault |  | ALR_SWITCH_FAULT | Allarme switch in fault | ALARM | ALR_SWITCH_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_SWITCH_PRIMARIO-Allarme switch su primario |  | ALR_SWITCH_PRIMARIO | Allarme switch su primario | ALARM | ALR_SWITCH_PRIMARIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA-Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA | Allarme alta temperatura Gruppo elettrogeno | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO-Allarme temperatura alta olio |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO | Allarme temperatura alta olio | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE-Allarme temperatura locali quadri |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE | Allarme temperatura locali quadri | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT-Allarme temperatura locali MT |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT | Allarme temperatura locali MT | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QMT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC-Allarme temperatura locale automazione |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC | Allarme temperatura locale automazione | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QPLC | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO-Allarme alta temperatura quadro |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO | Allarme alta temperatura quadro | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_QUADRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE-Allarme alta temperatura reattore principale |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE | Allarme alta temperatura reattore principale | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_PRINCIPALE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE-Allarme alta temperatura reattore serie |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE | Allarme alta temperatura reattore serie | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_REATTORE_SERIE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA-Allarme alta temperatura Sensore di temperatura |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA | Allarme alta temperatura Sensore di temperatura | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_SENSORE_TEMPERATURA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO-Allarme alta temperatura trasformatore |  | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO | Allarme alta temperatura trasformatore | ALARM | ALR_TEMPERATURA_ALTA_TRAFO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO-Allarme temperatura avvolgimento |  | ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO | Allarme temperatura avvolgimento | ALARM | ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_1-Allarme temperatura avvolgimento |  | ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_1 | Allarme temperatura avvolgimento | ALARM | ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_2-Allarme temperatura avvolgimento |  | ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_2 | Allarme temperatura avvolgimento | ALARM | ALR_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_BASSA-Allarme temperatura bassa |  | ALR_TEMPERATURA_BASSA | Allarme temperatura bassa | ALARM | ALR_TEMPERATURA_BASSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO-Allarme temperatura bassa da Quadro |  | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO | Allarme temperatura bassa da Quadro | ALARM | ALR_TEMPERATURA_BASSA_DA_QUADRO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO-Allarme temperatura olio bassa |  | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO | Allarme temperatura olio bassa | ALARM | ALR_TEMPERATURA_BASSA_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_CUSCINETTI_1-Allarme temperatura cuscinetti |  | ALR_TEMPERATURA_CUSCINETTI_1 | Allarme temperatura cuscinetti | ALARM | ALR_TEMPERATURA_CUSCINETTI_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_CUSCINETTI_2-Allarme temperatura cuscinetti |  | ALR_TEMPERATURA_CUSCINETTI_2 | Allarme temperatura cuscinetti | ALARM | ALR_TEMPERATURA_CUSCINETTI_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_MATASSA_U-Allarme temperatura matassa U |  | ALR_TEMPERATURA_MATASSA_U | Allarme temperatura matassa U | ALARM | ALR_TEMPERATURA_MATASSA_U | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_MATASSA_V-Allarme temperatura matassa V |  | ALR_TEMPERATURA_MATASSA_V | Allarme temperatura matassa V | ALARM | ALR_TEMPERATURA_MATASSA_V | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_MATASSA_W-Allarme temperatura matassa W |  | ALR_TEMPERATURA_MATASSA_W | Allarme temperatura matassa W | ALARM | ALR_TEMPERATURA_MATASSA_W | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEMPERATURA_PIASTRA-Allarme sovratemperatura piastra |  | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA | Allarme sovratemperatura piastra | ALARM | ALR_TEMPERATURA_PIASTRA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO-Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso |  | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | Allarme stabilizzatore di tensione in ingresso | ALARM | ALR_TENSIONE_IN_INGRESSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TENSIONE_IN_USCITA-Allarme stabilizzatore di tensione in uscita |  | ALR_TENSIONE_IN_USCITA | Allarme stabilizzatore di tensione in uscita | ALARM | ALR_TENSIONE_IN_USCITA | Impianto Elettrico-ANOMALIA | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
ALR_TENSIONE_MAX-Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti |  | ALR_TENSIONE_MAX | Allarme tensione Gruppo Elettrogeno fuori limiti | ALARM | ALR_TENSIONE_MAX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICA-Allarme termica |  | ALR_TERMICA | Allarme termica | ALARM | ALR_TERMICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_ALTA_VELOCITA-Allarme termico alta velocità |  | ALR_TERMICO_ALTA_VELOCITA | Allarme termico alta velocità | ALARM | ALR_TERMICO_ALTA_VELOCITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_AUX-Allarme termico ausiliare |  | ALR_TERMICO_AUX | Allarme termico ausiliare | ALARM | ALR_TERMICO_AUX | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_BASSA_VELOCITA-Allarme termico bassa velocità |  | ALR_TERMICO_BASSA_VELOCITA | Allarme termico bassa velocità | ALARM | ALR_TERMICO_BASSA_VELOCITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_LAMPADA_POMPA-Chiusura Allarme termico lampada pompa |  | ALR_TERMICO_LAMPADA_POMPA | Chiusura Allarme termico lampada pompa | ALARM | ALR_TERMICO_LAMPADA_POMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_LAMPADA_RESISTENZA-Chiusura Allarme termico lampada resistenza |  | ALR_TERMICO_LAMPADA_RESISTENZA | Chiusura Allarme termico lampada resistenza | ALARM | ALR_TERMICO_LAMPADA_RESISTENZA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_LAMPADA_STUFA-Chiusura Allarme termico lampada stufa |  | ALR_TERMICO_LAMPADA_STUFA | Chiusura Allarme termico lampada stufa | ALARM | ALR_TERMICO_LAMPADA_STUFA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_LAMPADA_VENTILATORE-Chiusura Allarme termico lampada ventilatore |  | ALR_TERMICO_LAMPADA_VENTILATORE | Chiusura Allarme termico lampada ventilatore | ALARM | ALR_TERMICO_LAMPADA_VENTILATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_POMPA_OLIO-Allarme termico pompa olio |  | ALR_TERMICO_POMPA_OLIO | Allarme termico pompa olio | ALARM | ALR_TERMICO_POMPA_OLIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_POMPA_OLIO_1-Allarme termico pompa olio |  | ALR_TERMICO_POMPA_OLIO_1 | Allarme termico pompa olio | ALARM | ALR_TERMICO_POMPA_OLIO_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_POMPA_OLIO_2-Allarme termico pompa olio |  | ALR_TERMICO_POMPA_OLIO_2 | Allarme termico pompa olio | ALARM | ALR_TERMICO_POMPA_OLIO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_RESISTENZA-Chiusura Allarme termico resistenza |  | ALR_TERMICO_RESISTENZA | Chiusura Allarme termico resistenza | ALARM | ALR_TERMICO_RESISTENZA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_SERVIZI-Allarme termico servizi |  | ALR_TERMICO_SERVIZI | Allarme termico servizi | ALARM | ALR_TERMICO_SERVIZI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_STUFA-Chiusura Allarme termico stufa |  | ALR_TERMICO_STUFA | Chiusura Allarme termico stufa | ALARM | ALR_TERMICO_STUFA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERMICO_VENTILATORE-Allarme termico ventilatore |  | ALR_TERMICO_VENTILATORE | Allarme termico ventilatore | ALARM | ALR_TERMICO_VENTILATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERZO_LIVELLO_CO-Allarme terzo livello CO |  | ALR_TERZO_LIVELLO_CO | Allarme terzo livello CO | ALARM | ALR_TERZO_LIVELLO_CO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERZO_LIVELLO_COOP-Allarme terzo livello CO-OP |  | ALR_TERZO_LIVELLO_COOP | Allarme terzo livello CO-OP | ALARM | ALR_TERZO_LIVELLO_COOP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TERZO_LIVELLO_OP-Allarme terzo livello OP |  | ALR_TERZO_LIVELLO_OP | Allarme terzo livello OP | ALARM | ALR_TERZO_LIVELLO_OP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TEST_FALLITO-Allarme test fallito |  | ALR_TEST_FALLITO | Allarme test fallito | ALARM | ALR_TEST_FALLITO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT-Allarme timeout |  | ALR_TIMEOUT | Allarme timeout | ALARM | ALR_TIMEOUT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord |  | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Nord | ALARM | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud |  | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci permanenti dir. Sud | ALARM | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_PERMANENTI_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord |  | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Nord | ALARM | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud |  | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout accensione luci di rinforzo dir. Sud | ALARM | ALR_TIMEOUT_ACCENSIONE_RINFORZI_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_APERTURA_SERRANDA-Chiusura Allarme timeout apertura serranda |  | ALR_TIMEOUT_APERTURA_SERRANDA | Chiusura Allarme timeout apertura serranda | ALARM | ALR_TIMEOUT_APERTURA_SERRANDA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_CHIUSURA_SERRANDA-Chiusura Allarme timeout chiusura serranda |  | ALR_TIMEOUT_CHIUSURA_SERRANDA | Chiusura Allarme timeout chiusura serranda | ALARM | ALR_TIMEOUT_CHIUSURA_SERRANDA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE-Allarme timeout connessione |  | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE | Allarme timeout connessione | ALARM | ALR_TIMEOUT_CONNESSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_DIR_NORD-Allarme timeout dir. Nord |  | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD | Allarme timeout dir. Nord | ALARM | ALR_TIMEOUT_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_DIR_SUD-Allarme timeout dir. Sud |  | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD | Allarme timeout dir. Sud | ALARM | ALR_TIMEOUT_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout esclusione picchetti luminosi |  | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout esclusione picchetti luminosi | ALARM | ALR_TIMEOUT_ESCLUSIONE_PICCHETTI_LUMINOSI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI-Allarme timeout forzatura picchetti luminosi |  | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI | Allarme timeout forzatura picchetti luminosi | ALARM | ALR_TIMEOUT_FORZATURA_PICCHETTI_LUMINOSI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_GIROFARO-Allarme timeout girofaro |  | ALR_TIMEOUT_GIROFARO | Allarme timeout girofaro | ALARM | ALR_TIMEOUT_GIROFARO | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1-Allarme interruttore linea 1 aperto |  | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1 | Allarme interruttore linea 1 aperto | ALARM | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA-1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2-Allarme interruttore linea 2 aperto |  | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2 | Allarme interruttore linea 2 aperto | ALARM | ALR_TIMEOUT_INT_LINEA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA-Allarme timeout semaforo luce gialla |  | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA | Allarme timeout semaforo luce gialla | ALARM | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE-Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante |  | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | Allarme timeout semaforo luce gialla lampeggiante | ALARM | ALR_TIMEOUT_LUCE_GIALLA_LAMPEGGIANTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA-Allarme timeout semaforo luce rossa |  | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA | Allarme timeout semaforo luce rossa | ALARM | ALR_TIMEOUT_LUCE_ROSSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE-Allarme timeout semaforo luce verde |  | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE | Allarme timeout semaforo luce verde | ALARM | ALR_TIMEOUT_LUCE_VERDE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_SIRENA-Allarme timeout sirena |  | ALR_TIMEOUT_SIRENA | Allarme timeout sirena | ALARM | ALR_TIMEOUT_SIRENA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord |  | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Nord | ALARM | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud |  | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci permanenti dir. Sud | ALARM | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_PERMANENTI_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord |  | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Nord | ALARM | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD-Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud |  | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD | Allarme timeout spegnimento luci di rinforzo dir. Sud | ALARM | ALR_TIMEOUT_SPEGNIMENTO_RINFORZI_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE-Allarme time-out aspirazione |  | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE | Allarme time-out aspirazione | ALARM | ALR_TIME_OUT_ASPIRAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE-Allarme time-out immissione |  | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE | Allarme time-out immissione | ALARM | ALR_TIME_OUT_IMMISSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIPO_A_ATTIVO-Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) |  | ALR_TIPO_A_ATTIVO | Allarme tipo A (secondo Uni EN 12845) | ALARM | ALR_TIPO_A_ATTIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIPO_A_NON_ATTIVO-Allarme tipo A non attivo |  | ALR_TIPO_A_NON_ATTIVO | Allarme tipo A non attivo | ALARM | ALR_TIPO_A_NON_ATTIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIPO_B_ATTIVO-Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) |  | ALR_TIPO_B_ATTIVO | Allarme tipo B (secondo Uni EN 12845) | ALARM | ALR_TIPO_B_ATTIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIPO_B_NON_ATTIVO-Allarme tipo B non attivo |  | ALR_TIPO_B_NON_ATTIVO | Allarme tipo B non attivo | ALARM | ALR_TIPO_B_NON_ATTIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIPO_GCB-Allarme tipo contattore generatore |  | ALR_TIPO_GCB | Allarme tipo contattore generatore | ALARM | ALR_TIPO_GCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TIPO_MCB-Allarme tipo contattore di rete |  | ALR_TIPO_MCB | Allarme tipo contattore di rete | ALARM | ALR_TIPO_MCB | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TLC_CONTESTO-Allarme telecamera di contesto |  | ALR_TLC_CONTESTO | Allarme telecamera di contesto | ALARM | ALR_TLC_CONTESTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TLC_TERMICA-Allarme telecamera Termica |  | ALR_TLC_TERMICA | Allarme telecamera Termica | ALARM | ALR_TLC_TERMICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_I-Allarme Corrente |  | ALR_TRIP_I | Allarme Corrente | ALARM | ALR_TRIP_I | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_IE-Allarme Corrente Nominale |  | ALR_TRIP_IE | Allarme Corrente Nominale | ALARM | ALR_TRIP_IE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1-Allarme trip Protezione 10 1 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1 | Allarme trip Protezione 10 1 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2-Allarme trip Protezione 10 2 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2 | Allarme trip Protezione 10 2 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_10_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_27-Allarme trip Protezione 27 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27 | Allarme trip Protezione 27 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_27 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1-Allarme trip Protezione 67N S1 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1 | Allarme trip Protezione 67N S1 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2-Allarme trip Protezione 67N S2 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2 | Allarme trip Protezione 67N S2 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_67N_S2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1-Allarme trip Protezione I1 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1 | Allarme trip Protezione I1 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2-Allarme trip Protezione I2 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2 | Allarme trip Protezione I2 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3-Allarme trip Protezione I3 |  | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3 | Allarme trip Protezione I3 | ALARM | ALR_TRIP_PROTEZIONE_I3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS-Allarme ups anomalia bypass |  | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS | Allarme ups anomalia bypass | ALARM | ALR_UPS_ANOMALIA_BYPASS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA-Allarme anomalia UPS |  | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA | Allarme anomalia UPS | ALARM | ALR_UPS_ANOMALIA_GRUPPO_STATICO_CONTINUITA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_ATTIVO-Allarme UPS Attivo |  | ALR_UPS_ATTIVO | Allarme UPS Attivo | ALARM | ALR_UPS_ATTIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_BACKUP-Allarme ups backup |  | ALR_UPS_BACKUP | Allarme ups backup | ALARM | ALR_UPS_BACKUP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA-Allarme batteria guasta |  | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA | Allarme batteria guasta | ALARM | ALR_UPS_BATTERIA_GUASTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_BLOCCATO-Allarme ups bloccato |  | ALR_UPS_BLOCCATO | Allarme ups bloccato | ALARM | ALR_UPS_BLOCCATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_GENERICO-Allarme generico UPS |  | ALR_UPS_GENERICO | Allarme generico UPS | ALARM | ALR_UPS_GENERICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO-Allarme inverter Attivo |  | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO | Allarme inverter Attivo | ALARM | ALR_UPS_INVERTER_ATTIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_INVERTER_GUASTO-Allarme UPS Inverter guasto |  | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO | Allarme UPS Inverter guasto | ALARM | ALR_UPS_INVERTER_GUASTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_IN_BATTERIA-Allarme UPS in batteria |  | ALR_UPS_IN_BATTERIA | Allarme UPS in batteria | ALARM | ALR_UPS_IN_BATTERIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_IN_BYPASS-Allarme UPS in bypass |  | ALR_UPS_IN_BYPASS | Allarme UPS in bypass | ALARM | ALR_UPS_IN_BYPASS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_IN_RISERVA-Allarme UPS carico in riserva |  | ALR_UPS_IN_RISERVA | Allarme UPS carico in riserva | ALARM | ALR_UPS_IN_RISERVA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_IN_SCARICA-Allarme batteria in scarica |  | ALR_UPS_IN_SCARICA | Allarme batteria in scarica | ALARM | ALR_UPS_IN_SCARICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_NON_ALIMENTATO-Allarme ups non alimentato |  | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO | Allarme ups non alimentato | ALARM | ALR_UPS_NON_ALIMENTATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_SCARICO-Allarme batteria scarica |  | ALR_UPS_SCARICO | Allarme batteria scarica | ALARM | ALR_UPS_SCARICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_SOVRA-CARICO-Allarme UPS Inverter sovra carico |  | ALR_UPS_SOVRA-CARICO | Allarme UPS Inverter sovra carico | ALARM | ALR_UPS_SOVRA-CARICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO-Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso |  | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO | Allarme UPS Inverter sovra carico in ingresso | ALARM | ALR_UPS_SOVRA-CARICO_IN_INGRESSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_SU_BYPASS-Allarme UPS su bypass |  | ALR_UPS_SU_BYPASS | Allarme UPS su bypass | ALARM | ALR_UPS_SU_BYPASS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_UPS_TEST_IN_CORSO-Allarme ups test in corso |  | ALR_UPS_TEST_IN_CORSO | Allarme ups test in corso | ALARM | ALR_UPS_TEST_IN_CORSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VARIATORE-Chiusura Allarme variatore |  | ALR_VARIATORE | Chiusura Allarme variatore | ALARM | ALR_VARIATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO-Allarme Ventilatore non pronto |  | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO | Allarme Ventilatore non pronto | ALARM | ALR_VENTILATORE_NON_PRONTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO-Allarme ventilatori in aumento |  | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO | Allarme ventilatori in aumento | ALARM | ALR_VENTILATORI_IN_AUMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE-Allarme ventilatori in diminuzione |  | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE | Allarme ventilatori in diminuzione | ALARM | ALR_VENTILATORI_IN_DIMINIZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VENTILATORI_STABILI-Allarme ventilatori stabili |  | ALR_VENTILATORI_STABILI | Allarme ventilatori stabili | ALARM | ALR_VENTILATORI_STABILI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VIBRAZIONE-Allarme vibrazione |  | ALR_VIBRAZIONE | Allarme vibrazione | ALARM | ALR_VIBRAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VIBRAZIONE_2-Allarme vibrazione |  | ALR_VIBRAZIONE_2 | Allarme vibrazione | ALARM | ALR_VIBRAZIONE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VIBRAZIONE_3_FAULT-Allarme vibrazione |  | ALR_VIBRAZIONE_3_FAULT | Allarme vibrazione | ALARM | ALR_VIBRAZIONE_3_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO-Allarme vibrazione cuscinetto |  | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO | Allarme vibrazione cuscinetto | ALARM | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2-Allarme vibrazione cuscinetto 2 |  | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2 | Allarme vibrazione cuscinetto 2 | ALARM | ALR_VIBRAZIONE_CUSCINETTO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VIBRAZIONE_SCHEDA-Chiusura Allarme vibrazione scheda |  | ALR_VIBRAZIONE_SCHEDA | Chiusura Allarme vibrazione scheda | ALARM | ALR_VIBRAZIONE_SCHEDA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALR_VIBRA_BASAMENTO-Allarme vibrazioni basamento |  | ALR_VIBRA_BASAMENTO | Allarme vibrazioni basamento | ALARM | ALR_VIBRA_BASAMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_VIBRA_CARCASSA-Allarme vibrazioni carcassa |  | ALR_VIBRA_CARCASSA | Allarme vibrazioni carcassa | ALARM | ALR_VIBRA_CARCASSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ALR_VIDEO_FUMO-Allarme Video Fumo |  | ALR_VIDEO_FUMO | Allarme Video Fumo | ALARM | ALR_VIDEO_FUMO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ALT_TERMICO_POMPA-Allarme termico pompa |  | ALT_TERMICO_POMPA | Allarme termico pompa | ALARM | ALT_TERMICO_POMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_DISPOSITIVO-Allarme dispositivo in errore |  | ANOMALIA_DISPOSITIVO | Allarme dispositivo in errore | ALARM | ANOMALIA_DISPOSITIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1-Allarme dispositivo in errore CE1 |  | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1 | Allarme dispositivo in errore CE1 | ALARM | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2-Allarme dispositivo in errore CE2 |  | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2 | Allarme dispositivo in errore CE2 | ALARM | ANOMALIA_DISPOSITIVO_CE2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD-Allarme anomalia illuminazione dir. nord |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | Allarme anomalia illuminazione dir. nord | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 1 | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 2 | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. nord bypass 3 | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_NORD_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD-Allarme anomalia illuminazione dir. sud |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | Allarme anomalia illuminazione dir. sud | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 1 | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 2 | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3-Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 |  | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3 | Allarme anomalia illuminazione dir. sud bypass 3 | ALARM | ANOMALIA_ILLUMINAZIONE_DIR_SUD_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_PLC-Anomalia plc |  | ANOMALIA_PLC | Anomalia plc | ALARM | ANOMALIA_PLC | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
ANOMALIA_PLC_GALLERIA-Anomalia plc di galleria |  | ANOMALIA_PLC_GALLERIA | Anomalia plc di galleria | ALARM | ANOMALIA_PLC_GALLERIA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme anomalia ups quadro alimentazione |  | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme anomalia ups quadro alimentazione | ALARM | ANOMALIA_UPS_QUADRO_ALIMENTAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AN_GUASTO-Allarme guasto sensore AN |  | AN_GUASTO | Allarme guasto sensore AN | ALARM | AN_GUASTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
APERTA-Allarme porta aperta |  | APERTA | Allarme porta aperta | ALARM | APERTA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
AUX_FAULT_FAULT_IN-ANOMALIA DISP. AUDIO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO AMPLIFICATORE AUDIO O LINEA | ANOMALIA DISP. AUDIO | ALARM | AUX_FAULT_FAULT_IN | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
AVARIA-Allarme avaria |  | AVARIA | Allarme avaria | ALARM | AVARIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVARIA_NOT_CONNECTED-SIP NON CONNESSO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO AVARIA NON CONNESSO | SIP NON CONNESSO | ALARM | AVARIA_NOT_CONNECTED | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
AVARIA_NOT_CONNECTED_EXCEPTION-TEL. OPERATORE NON CONNESSO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO AVARIA NON CONNESSO CENTRALINO SOS | TEL. OPERATORE NON CONNESSO | ALARM | AVARIA_NOT_CONNECTED_EXCEPTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVARIA_NOT_REGISTERED-TEL. OPERATORE NON REGISTRATO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO AVARIA NON REGISTRATO | TEL. OPERATORE NON REGISTRATO | ALARM | AVARIA_NOT_REGISTERED | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
AVARIA_NOT_REGISTERED_EXCEPTION-SIP NON REGISTRATO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO AVARIA NON REGISTRATO CENTRALINO SOS | SIP NON REGISTRATO | ALARM | AVARIA_NOT_REGISTERED_EXCEPTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVVISO_ASCIUGATURA_IONIZZATORE-Avviso asciugatura ionizzatore |  | AVVISO_ASCIUGATURA_IONIZZATORE | Avviso asciugatura ionizzatore | ALARM | AVVISO_ASCIUGATURA_IONIZZATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVVISO_FINE_PULIZIA_COLLETTORE-Avviso fine pulizia collettore |  | AVVISO_FINE_PULIZIA_COLLETTORE | Avviso fine pulizia collettore | ALARM | AVVISO_FINE_PULIZIA_COLLETTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVVISO_FINE_PULIZIA_IONIZZATORE-Avviso fine pulizia ionizzatore |  | AVVISO_FINE_PULIZIA_IONIZZATORE | Avviso fine pulizia ionizzatore | ALARM | AVVISO_FINE_PULIZIA_IONIZZATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVVISO_RICHIESTA_PULIZIA_COLLETTORE-Avviso richiesta pulizia collettore |  | AVVISO_RICHIESTA_PULIZIA_COLLETTORE | Avviso richiesta pulizia collettore | ALARM | AVVISO_RICHIESTA_PULIZIA_COLLETTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVVISO_RICHIESTA_PULIZIA_IONIZZATORE-Avviso richiesta pulizia ionizzatore |  | AVVISO_RICHIESTA_PULIZIA_IONIZZATORE | Avviso richiesta pulizia ionizzatore | ALARM | AVVISO_RICHIESTA_PULIZIA_IONIZZATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
AVVISO_SOSTITUIRE_FILTRO-Allarme sostituzione filtro |  | AVVISO_SOSTITUIRE_FILTRO | Allarme sostituzione filtro | ALARM | AVVISO_SOSTITUIRE_FILTRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CALLUP-CHIAMATA IN LINEA |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO SQUILLO CHIAMATA EMERGENZA IN LINEA | CHIAMATA IN LINEA | ALARM | CALLUP | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
CAMERA_FAULT-Allarme camera KO |  | CAMERA_FAULT | Allarme camera KO | ALARM | CAMERA_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CAMERA_FAULT_DIR_NORD-Allarme camera KO dir. nord |  | CAMERA_FAULT_DIR_NORD | Allarme camera KO dir. nord | ALARM | CAMERA_FAULT_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CAMERA_FAULT_DIR_SUD-Allarme camera KO dir. sud |  | CAMERA_FAULT_DIR_SUD | Allarme camera KO dir. sud | ALARM | CAMERA_FAULT_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CENTRALINA_FAULT-Allarme centralina termometrica trasformatore |  | CENTRALINA_FAULT | Allarme centralina termometrica trasformatore | ALARM | CENTRALINA_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD-Guasto centralina rilevazione incendio canna nord |  | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD | Guasto centralina rilevazione incendio canna nord | ALARM | CENTRALINA_FAULT_CANNA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD-Guasto centralina rilevazione incendio canna sud |  | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD | Guasto centralina rilevazione incendio canna sud | ALARM | CENTRALINA_FAULT_CANNA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 3 | Sì
CENTRALINA_TRIP-Centralina trip |  | CENTRALINA_TRIP | Centralina trip | ALARM | CENTRALINA_TRIP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CENTRALINA_TRIP_GRUPPO-Centralina trip Gruppo |  | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO | Centralina trip Gruppo | ALARM | CENTRALINA_TRIP_GRUPPO |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | No
CENTRALINA_TRIP_I-Centralina trip |  | CENTRALINA_TRIP_I | Centralina trip | ALARM | CENTRALINA_TRIP_I |  | --:-- | Bassa |  | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
CHIUSA-Allarme chiusa |  | CHIUSA | Allarme chiusa | ALARM | CHIUSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CODA-Allarme coda in galleria |  | CODA | Allarme coda in galleria | ALARM | CODA | Rallentamento | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_1-Allarme coda in corsia di emergenza |  | CODA_CORSIA_1 | Allarme coda in corsia di emergenza | ALARM | CODA_CORSIA_1 | Rallentamento | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_2-Allarme coda in corsia di marcia |  | CODA_CORSIA_2 | Allarme coda in corsia di marcia | ALARM | CODA_CORSIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_3-Allarme coda in corsia di sorpasso |  | CODA_CORSIA_3 | Allarme coda in corsia di sorpasso | ALARM | CODA_CORSIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_LENTA-Allarme coda in corsia lenta |  | CODA_CORSIA_LENTA | Allarme coda in corsia lenta | ALARM | CODA_CORSIA_LENTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme coda in corsia di marcia dir. nord |  | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme coda in corsia di marcia dir. nord | ALARM | CODA_CORSIA_MARCIA_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme coda in corsia di marcia dir. sud |  | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme coda in corsia di marcia dir. sud | ALARM | CODA_CORSIA_MARCIA_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord |  | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. nord | ALARM | CODA_CORSIA_SORPASSO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD-Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud |  | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | Allarme coda in corsia di sorpasso dir. sud | ALARM | CODA_CORSIA_SORPASSO_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_DIR_NORD-Allarme coda direzione Nord |  | CODA_DIR_NORD | Allarme coda direzione Nord | ALARM | CODA_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CODA_DIR_SUD-Allarme coda direzione Sud |  | CODA_DIR_SUD | Allarme coda direzione Sud | ALARM | CODA_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
CONGESTION-Coda da tempi di percorrenza |  | Coda da tempi di percorrenza | Coda da tempi di percorrenza | ALARM | CONGESTION | Coda | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,Test,Visualizzatore,viewer,superadmin,superadmin,superadmin | 1 | Sì
CONSENSO_KO-Allarme consenso ko |  | CONSENSO_KO | Allarme consenso ko | ALARM | CONSENSO_KO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CONT-SEN-Allarme contromano |  | WRONGSIDE_ALARM | Allarme contromano | ALARM | CONT-SEN | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CONT_LINEA-Allarme cont linea |  | CONT_LINEA | Allarme cont linea | ALARM | CONT_LINEA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CO_GUASTO-Allarme guasto sensore CO |  | CO_GUASTO | Allarme guasto sensore CO | ALARM | CO_GUASTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CRC_KO_CRC_KO_-MEMORIE ANALOGICHE TEL. |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO CONFIGURAZIONE TELEFONO ANALOGICO KO | MEMORIE ANALOGICHE TEL. | ALARM | CRC_KO_CRC_KO_ | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
CRC_KO_CRC_KO__EXCEPTION-MEMORIE ANALOGICHE TEL. |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO CONFIGURAZIONE TELEFONO ANALOGICO KO CENTRALINO SOS | MEMORIE ANALOGICHE TEL. | ALARM | CRC_KO_CRC_KO__EXCEPTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CRC_KO_CRC_WAR-MEMORIE ANALOGICHE TEL. |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO CONFIGURAZIONE TELEFONO ANALOGICO MEMORIA | MEMORIE ANALOGICHE TEL. | ALARM | CRC_KO_CRC_WAR | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
CRC_KO_CRC_WAR_EXCEPTION-MEMORIE ANALOGICHE TEL. |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO CONFIGURAZIONE TELEFONO ANALOGICO MEMORIA CENTRALINO SOS | MEMORIE ANALOGICHE TEL. | ALARM | CRC_KO_CRC_WAR_EXCEPTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
CUMULATIVO_CAMERA-Allarme cumulativo camera |  | CUMULATIVO_CAMERA | Allarme cumulativo camera | ALARM | CUMULATIVO_CAMERA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
DIAGNOSTIC_NOTIFICATION-Notifica diagnostica dispositivo |  | NOTIFICHE DIAGNOSTICA | Notifica diagnostica dispositivo | ALARM | DIAGNOSTIC_NOTIFICATION | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
DOWN-CHIAMATA TERMINATA |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO SQUILLO CHIAMATA EMERGENZA TERMINATA | CHIAMATA TERMINATA | ALARM | DOWN | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
EMERGENCY_FIREGAS-ALLARME DISP. EMERGENZA |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ALLARME DISPOSITIVO EMERGENZA | ALLARME DISP. EMERGENZA | ALARM | EMERGENCY_FIREGAS | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
EVENTI-EVENTI |  | EVENTI | EVENTI | INFO | EVENTI | - | --:-- | Alta |  | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
EXT_KO_ARMADIO-ARMADIO APERTO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ARMADIO APERTO | ARMADIO APERTO | ALARM | EXT_KO_ARMADIO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
FAULT_LETT_FREQUENZA-Allarme lettura frequenza non riuscita |  | FAULT_LETT_FREQUENZA | Allarme lettura frequenza non riuscita | ALARM | FAULT_LETT_FREQUENZA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FAULT_LETT_PORTATA-Allarme lettura portata non riuscita |  | FAULT_LETT_PORTATA | Allarme lettura portata non riuscita | ALARM | FAULT_LETT_PORTATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FAULT__GUASTO_-TELEFONO GUASTO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO TELEFONO GUASTO | TELEFONO GUASTO | ALARM | FAULT__GUASTO_ | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
FAULT__GUASTO_AUTO-TEL. GUASTO-AUTODIAGNOSTICA |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO TELEFONO GUASTO AUTODIAGNOSTICA | TEL. GUASTO-AUTODIAGNOSTICA | ALARM | FAULT__GUASTO_AUTO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
FAULT__GUASTO_AUTO_EXCEPTION-TEL. GUASTO-AUTODIAGNOSTICA |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO TELEFONO GUASTO AUTODIAGNOSTICA CENTRALINO SOS | TEL. GUASTO-AUTODIAGNOSTICA | ALARM | FAULT__GUASTO_AUTO_EXCEPTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FAULT__GUASTO__EXCEPTION-TELEFONO GUASTO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO TELEFONO GUASTO CENTRALINO SOS | TELEFONO GUASTO | ALARM | FAULT__GUASTO__EXCEPTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FAULT__IRRAGGI-TELEFONO FUORI RETE |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO TELEFONO IRRAGGIUNGIBILE | TELEFONO FUORI RETE | ALARM | FAULT__IRRAGGI | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
FAULT__IRRAGGI_EXCEPTION-TELEFONO FUORI RETE |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO TELEFONO IRRAGGIUNGIBILE CENTRALINO SOS | TELEFONO FUORI RETE | ALARM | FAULT__IRRAGGI_EXCEPTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FINE_CORSA_PORTA-Porta aperta |  | FINE_CORSA_PORTA | Porta aperta | ALARM | FINE_CORSA_PORTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FINE_MATERIALE_FILTRO-Allarme fine materiale filtro |  | FINE_MATERIALE_FILTRO | Allarme fine materiale filtro | ALARM | FINE_MATERIALE_FILTRO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO-Allarme forte rallentamento |  | FORTE_RALLENTAMENTO | Allarme forte rallentamento | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1-Allarme forte rallentamento corsia di emergenza |  | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1 | Allarme forte rallentamento corsia di emergenza | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2-Allarme forte rallentamento corsia di marcia |  | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2 | Allarme forte rallentamento corsia di marcia | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3-Allarme forte rallentamento corsia veloce |  | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3 | Allarme forte rallentamento corsia veloce | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA-Allarme forte rallentamento corsia lenta |  | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA | Allarme forte rallentamento corsia lenta | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_LENTA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord |  | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia nord | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud |  | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme forte rallentamento corsia di marcia sud | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD-Allarme forte rallentamento direzione Nord |  | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD | Allarme forte rallentamento direzione Nord | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD-Allarme forte rallentamento direzione Sud |  | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD | Allarme forte rallentamento direzione Sud | ALARM | FORTE_RALLENTAMENTO_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
FUMO-Allarme fumo |  | FUMO | Allarme fumo | ALARM | FUMO | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
FUMO_CORSIA_1-Allarme fumo corsia di emergenza |  | FUMO_CORSIA_1 | Allarme fumo corsia di emergenza | ALARM | FUMO_CORSIA_1 | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
FUMO_CORSIA_2-Allarme fumo corsia di marcia |  | FUMO_CORSIA_2 | Allarme fumo corsia di marcia | ALARM | FUMO_CORSIA_2 | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
FUMO_CORSIA_3-Allarme fumo corsia veloce |  | FUMO_CORSIA_3 | Allarme fumo corsia veloce | ALARM | FUMO_CORSIA_3 | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
FUMO_CORSIA_LENTA-Allarme fumo corsia lenta |  | FUMO_CORSIA_LENTA | Allarme fumo corsia lenta | ALARM | FUMO_CORSIA_LENTA | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
FUMO_DIR_NORD-Allarme fumo dir. nord |  | FUMO_DIR_NORD | Allarme fumo dir. nord | ALARM | FUMO_DIR_NORD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
FUMO_DIR_SUD-Allarme fumo dir. sud |  | FUMO_DIR_SUD | Allarme fumo dir. sud | ALARM | FUMO_DIR_SUD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
FUNGO_DI_EMERGENZA-Allarme fungo di emergenza |  | FUNGO_DI_EMERGENZA | Allarme fungo di emergenza | ALARM | FUNGO_DI_EMERGENZA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FUSIBILE-Allarme fusibile |  | FUSIBILE | Allarme fusibile | ALARM | FUSIBILE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
FUSIBILE_1-Allarme fusibile |  | FUSIBILE_1 | Allarme fusibile | ALARM | FUSIBILE_1 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
FUSIBILE_2-Allarme fusibile |  | FUSIBILE_2 | Allarme fusibile | ALARM | FUSIBILE_2 |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
GUASTO_ELETTRICO-Allarme guasto elettrico |  | GUASTO_ELETTRICO | Allarme guasto elettrico | ALARM | GUASTO_ELETTRICO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH-Stazione in Allarme High |  | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH | Stazione in Allarme High | ALARM | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_HIGH | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW-Stazione in Allarme Low |  | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW | Stazione in Allarme Low | ALARM | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_LOW | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM-Stazione in Allarme Medium |  | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM | Stazione in Allarme Medium | ALARM | HYDROMETRIC_STATION_ALARM_MEDIUM | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
INCENDIO_CORSIA_1-Allarme incendio corsia di emergenza |  | INCENDIO_CORSIA_1 | Allarme incendio corsia di emergenza | ALARM | INCENDIO_CORSIA_1 | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
INCENDIO_CORSIA_2-Allarme incendio corsia di marcia |  | INCENDIO_CORSIA_2 | Allarme incendio corsia di marcia | ALARM | INCENDIO_CORSIA_2 | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
INCENDIO_CORSIA_3-Allarme incendio corsia veloce |  | INCENDIO_CORSIA_3 | Allarme incendio corsia veloce | ALARM | INCENDIO_CORSIA_3 | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
INCENDIO_IN_GALLERIA-Allarme incendio in galleria |  | INCENDIO_IN_GALLERIA | Allarme incendio in galleria | ALARM | INCENDIO_IN_GALLERIA | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD-Allarme incendio in galleria da TLC Nord |  | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD | Allarme incendio in galleria da TLC Nord | ALARM | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_NORD |  | --:-- | Altissima | #602785 | Sì |  | Addetto sala,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin | 2 | Sì
INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD-Allarme incendio in galleria da TLC Sud |  | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD | Allarme incendio in galleria da TLC Sud | ALARM | INCENDIO_IN_GALLERIA_DA_TLC_SUD |  | --:-- | Altissima | #602785 | Sì |  | Addetto sala,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,superadmin | 2 | Sì
INCIDENTE-Allarme attivazione pannello incidente |  | INCIDENTE | Allarme attivazione pannello incidente | ALARM | INCIDENTE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
INTERRUTTORE_GENERALE-Allarme interruttore generale |  | INTERRUTTORE_GENERALE | Allarme interruttore generale | ALARM | INTERRUTTORE_GENERALE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO-Allarme livello acqua troppo pieno |  | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO | Allarme livello acqua troppo pieno | ALARM | LIVELLO_ACQUA_TROPPO_PIENO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
LOGAUT - MANUALE-LOGAUT - MANUALE |  | LOGAUT - MANUALE | LOGAUT - MANUALE | INFO | LOGAUT - MANUALE | - | --:-- | Alta |  | No | - | Amministratore,superadmin | - | No
MANCATA_APERTURA-Allarme mancata apertura serranda |  | MANCATA_APERTURA | Allarme mancata apertura serranda | ALARM | MANCATA_APERTURA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MANCATA_CHIUSURA-Allarme mancata chiusura serranda |  | MANCATA_CHIUSURA | Allarme mancata chiusura serranda | ALARM | MANCATA_CHIUSURA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MANCATA_MEDIA-Allarme mancata posizione media |  | MANCATA_MEDIA | Allarme mancata posizione media | ALARM | MANCATA_MEDIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA-Allarme mancato avvio elettropompa |  | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA | Allarme mancato avvio elettropompa | ALARM | MANCATO_AVVIO_ELETTROPOMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA-Allarme mancato avvio motopompa |  | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA | Allarme mancato avvio motopompa | ALARM | MANCATO_AVVIO_MOTOPOMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MANCATO_AVVIO_POMPA-Allarme Mancato Avviamento pompa pilota |  | MANCATO_AVVIO_POMPA | Allarme Mancato Avviamento pompa pilota | ALARM | MANCATO_AVVIO_POMPA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS-Allarme mancato avvio pompa SOS |  | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS | Allarme mancato avvio pompa SOS | ALARM | MANCATO_AVVIO_POMPA_SOS | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MANOMISSIONE-Allarme manomissione |  | MANOMISSIONE | Allarme manomissione | ALARM | MANOMISSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
MANOMISSIONE_DIR_NORD-Allarme manomissione dir. nord |  | MANOMISSIONE_DIR_NORD | Allarme manomissione dir. nord | ALARM | MANOMISSIONE_DIR_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
MANOMISSIONE_DIR_SUD-Allarme manomissione dir. sud |  | MANOMISSIONE_DIR_SUD | Allarme manomissione dir. sud | ALARM | MANOMISSIONE_DIR_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
MEDIA-Allarme media |  | MEDIA | Allarme media | ALARM | MEDIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MESSAGGIO_DI_TESTO-messaggio di testo |  | MESSAGGIO_DI_TESTO | messaggio di testo | ALARM | MESSAGGIO_DI_TESTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_DIR_FAULT-Allarme misurazione direzione fallita |  | MISURA_DIR_FAULT | Allarme misurazione direzione fallita | ALARM | MISURA_DIR_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FAULT-Allarme misurazione fallita |  | MISURA_FAULT | Allarme misurazione fallita | ALARM | MISURA_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA-Misura fuori soglia |  | MISURA_FUORI_SOGLIA | Misura fuori soglia | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia AN superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia AN superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_AN_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia corrente superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia corrente superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CORRENTE_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico congestionato Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO inferiore superata traffico fluido Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia CO superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia CO superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico bloccato Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico bloccato Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico bloccato Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico congestionato Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico congestionato Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico congestionato Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia CO traffico fluido Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_NORD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia CO traffico fluido Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia CO traffico fluido Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_CO_TRAFFICO_FLUIDO_SUD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_H2O-Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_H2O | Allarme livello serbatoio acqua in esaurimento | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_H2O | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_H2O_SUPERIORE-Allarme livello serbatoio acqua medio |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_H2O_SUPERIORE | Allarme livello serbatoio acqua medio | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_H2O_SUPERIORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE-Misura fuori soglia inferiore |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE | Misura fuori soglia inferiore | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia inferiore |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia inferiore | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_WEATHER_OUTSIDE_TEMPERATURE-TEMPERATURA ARIA SOTTO SOGLIA DEFINITA |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_WEATHER_OUTSIDE_TEMPERATURE | TEMPERATURA ARIA SOTTO SOGLIA DEFINITA | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_WEATHER_OUTSIDE_TEMPERATURE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_WEATHER_ROAD_CONDITION-CONDIZIONE STRADA PERIOCOLO GHIACCIO |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_WEATHER_ROAD_CONDITION | CONDIZIONE STRADA PERIOCOLO GHIACCIO | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_INFERIORE_WEATHER_ROAD_CONDITION | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA-Soglia metrica inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA | Soglia metrica inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE-Misura soglia metrica inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE | Misura soglia metrica inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE_NORD-Misura soglia metrica inferiore superata nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE_NORD | Misura soglia metrica inferiore superata nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE_SUD-Misura soglia metrica inferiore superata sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE_SUD | Misura soglia metrica inferiore superata sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_INFERIORE_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE-Misura soglia metrica superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE | Misura soglia metrica superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD-Misura soglia metrica superiore superata nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD | Misura soglia metrica superiore superata nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD-Misura soglia metrica superiore superata sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD | Misura soglia metrica superiore superata sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_METRICA_SUPERIORE_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico congestionato Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia NO inferiore superata traffico fluido Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia NO superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia NO superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_NO_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico congestionato Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP inferiore superata traffico fluido Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_INFERIORE_SUPERATA_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia OP superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia OP superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico bloccato Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_NORD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico bloccato Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico bloccato Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_BLOCCATO_SUD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico congestionato Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_NORD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico congestionato Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico congestionato Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_CONGESTIONATO_SUD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Nord |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | Misura fuori soglia OP traffico fluido Nord | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD-Misura fuori soglia OP traffico fluido Sud |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD | Misura fuori soglia OP traffico fluido Sud | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_OP_TRAFFICO_FLUIDO_SUD |  | --:-- | Bassa | #1e88dc | No |  | Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,superadmin | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia pressione superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia pressione superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_PRESSIONE_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia serbatoio acqua superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_SERBATOIO_ACQUA_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE-Misura fuori soglia superiore |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE | Misura fuori soglia superiore | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_SUPERIORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia T superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia T superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_T_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione inferiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA-Misura fuori soglia vibrazione superiore superata |  | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA | Misura fuori soglia vibrazione superiore superata | ALARM | MISURA_FUORI_SOGLIA_VIBRAZIONE_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MISURA_VEL_FAULT-Allarme misurazione velocita' fallita |  | MISURA_VEL_FAULT | Allarme misurazione velocita' fallita | ALARM | MISURA_VEL_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
MIS_VIB_IN_FAULT-Allarme mis vib in fault |  | MIS_VIB_IN_FAULT | Allarme mis vib in fault | ALARM | MIS_VIB_IN_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
NODO_DP_IN_ANOMALIA-Allarme nodo dp in anomalia |  | NODO_DP_IN_ANOMALIA | Allarme nodo dp in anomalia | ALARM | NODO_DP_IN_ANOMALIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ONHOLD-CHIAMATA SOSPESA |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO SQUILLO CHIAMATA EMERGENZA SOSPESA | CHIAMATA SOSPESA | ALARM | ONHOLD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
OP_GUASTO-Allarme guasto sensore OP |  | OP_GUASTO | Allarme guasto sensore OP | ALARM | OP_GUASTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
OP_SPORCO-Allarme opacimetro sporco |  | OP_SPORCO | Allarme opacimetro sporco | ALARM | OP_SPORCO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
ORDINANZE-ORDINANZE |  | ORDINANZE | ORDINANZE | INFO | ORDINANZE | - | --:-- | Alta | #924545 | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
PEDONE-Allarme pedone |  | PEDONE | Allarme pedone | ALARM | PEDONE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_CORSIA_1-Allarme pedone corsia di emergenza |  | PEDONE_CORSIA_1 | Allarme pedone corsia di emergenza | ALARM | PEDONE_CORSIA_1 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_CORSIA_2-Allarme pedone corsia di marcia |  | PEDONE_CORSIA_2 | Allarme pedone corsia di marcia | ALARM | PEDONE_CORSIA_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_CORSIA_3-Allarme pedone corsia veloce |  | PEDONE_CORSIA_3 | Allarme pedone corsia veloce | ALARM | PEDONE_CORSIA_3 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_CORSIA_LENTA-Allarme pedone corsia lenta |  | PEDONE_CORSIA_LENTA | Allarme pedone corsia lenta | ALARM | PEDONE_CORSIA_LENTA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme pedone corsia di marcia nord |  | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme pedone corsia di marcia nord | ALARM | PEDONE_CORSIA_MARCIA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme pedone corsia di marcia sud |  | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme pedone corsia di marcia sud | ALARM | PEDONE_CORSIA_MARCIA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_DIR_NORD-Allarme presenza pedone direzione Nord |  | PEDONE_DIR_NORD | Allarme presenza pedone direzione Nord | ALARM | PEDONE_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PEDONE_DIR_SUD-Allarme presenza pedone direzione Sud |  | PEDONE_DIR_SUD | Allarme presenza pedone direzione Sud | ALARM | PEDONE_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE-Allarme porta quadro alimentazione |  | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | Allarme porta quadro alimentazione | ALARM | PORTA_QUADRO_ALIMENTAZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_CENTRALINA_FAULT-Preallarme centralina termometrica trasformatore |  | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT | Preallarme centralina termometrica trasformatore | ALARM | PREALLARME_CENTRALINA_FAULT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO-Preallarme temperatura avvolgimento |  | PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO | Preallarme temperatura avvolgimento | ALARM | PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_1-Preallarme temperatura avvolgimento |  | PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_1 | Preallarme temperatura avvolgimento | ALARM | PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_2-Preallarme temperatura avvolgimento |  | PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_2 | Preallarme temperatura avvolgimento | ALARM | PREALLARME_TEMPERATURA_AVVOLGIMENTO_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_TEMPERATURA_CUSCINETTI_1-Preallarme temperatura cuscinetti |  | PREALLARME_TEMPERATURA_CUSCINETTI_1 | Preallarme temperatura cuscinetti | ALARM | PREALLARME_TEMPERATURA_CUSCINETTI_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_TEMPERATURA_CUSCINETTI_2-Preallarme temperatura cuscinetti |  | PREALLARME_TEMPERATURA_CUSCINETTI_2 | Preallarme temperatura cuscinetti | ALARM | PREALLARME_TEMPERATURA_CUSCINETTI_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO-Preallarme vibrazioni basamento |  | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO | Preallarme vibrazioni basamento | ALARM | PREALLARME_VIBRA_BASAMENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PREALLARME_VIBRA_CARCASSA-Preallarme vibrazioni carcassa |  | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA | Preallarme vibrazioni carcassa | ALARM | PREALLARME_VIBRA_CARCASSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PRESENZA_OGGETTO_IN_CARREGGIATA-presenza oggetto |  | PRESENZA_OGGETTO_IN_CARREGGIATA | presenza oggetto | ALARM | PRESENZA_OGGETTO_IN_CARREGGIATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PRESSOSTATO-Allarme pressostato |  | PRESSOSTATO | Allarme pressostato | ALARM | PRESSOSTATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PRE_ALLARME-Preallarme |  | PRE_ALLARME | Preallarme | ALARM | PRE_ALLARME | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PRE_ALLARME_GRADIENTE-Preallarme gradiente termico |  | PRE_ALLARME_GRADIENTE | Preallarme gradiente termico | ALARM | PRE_ALLARME_GRADIENTE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
PRE_ALLARME_INCENDIO-Preallarme incendio da sensori |  | PRE_ALLARME_INCENDIO | Preallarme incendio da sensori | ALARM | PRE_ALLARME_INCENDIO | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD-Preallarme incendio direzione nord |  | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD | Preallarme incendio direzione nord | ALARM | PRE_ALLARME_INCENDIO_NORD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD-Preallarme incendio direzione sud |  | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD | Preallarme incendio direzione sud | ALARM | PRE_ALLARME_INCENDIO_SUD | - | --:-- | Altissima | #602785 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
PRE_ALLARME_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA-Preallarme soglia inferiore superata |  | PRE_ALLARME_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | Preallarme soglia inferiore superata | ALARM | PRE_ALLARME_SOGLIA_INFERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PRE_ALLARME_SOGLIA_SUPERIORE_SUPERATA-Preallarme soglia superiore superata |  | PRE_ALLARME_SOGLIA_SUPERIORE_SUPERATA | Preallarme soglia superiore superata | ALARM | PRE_ALLARME_SOGLIA_SUPERIORE_SUPERATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
PRE_ALR_CENTRALINA-Preallarme centralina |  | PRE_ALR_CENTRALINA | Preallarme centralina | ALARM | PRE_ALR_CENTRALINA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
QUEUED-CHIAMATA IN ATTESA |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO SQUILLO CHIAMATA EMERGENZA IN ATTESA | CHIAMATA IN ATTESA | ALARM | QUEUED | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
RADIO-Allarme radio |  | RADIO | Allarme radio | ALARM | RADIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
RELE_MINIMA_TENSIONE-Allarme rele minima tensione |  | RELE_MINIMA_TENSIONE | Allarme rele minima tensione | ALARM | RELE_MINIMA_TENSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
RELE_MINIMA_TENSIONE_1-Chiusura Allarme rele minima tensione |  | RELE_MINIMA_TENSIONE_1 | Chiusura Allarme rele minima tensione | ALARM | RELE_MINIMA_TENSIONE_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
RELE_MINIMA_TENSIONE_2-Chiusura Allarme rele minima tensione |  | RELE_MINIMA_TENSIONE_2 | Chiusura Allarme rele minima tensione | ALARM | RELE_MINIMA_TENSIONE_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
RELE_MINIMA_TENSIONE_3-Chiusura Allarme rele minima tensione |  | RELE_MINIMA_TENSIONE_3 | Chiusura Allarme rele minima tensione | ALARM | RELE_MINIMA_TENSIONE_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
RESISTENZA_ANTICONDENSA-Allarme resistenza anticondensa |  | RESISTENZA_ANTICONDENSA | Allarme resistenza anticondensa | ALARM | RESISTENZA_ANTICONDENSA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
RINGNG-CHIAMATA SOS |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO SQUILLO TEL EMERGENZA | CHIAMATA SOS | ALARM | RINGNG | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SCATTO_PROTEZIONE-Allarme scatto protezione magnetotermica |  | SCATTO_PROTEZIONE | Allarme scatto protezione magnetotermica | ALARM | SCATTO_PROTEZIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SCATTO_TERMICO_SCT-Allarme scatto protezione magnetotermica |  | SCATTO_TERMICO_SCT | Allarme scatto protezione magnetotermica | ALARM | SCATTO_TERMICO_SCT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE-Allarme scatto termico salva motore |  | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE | Allarme scatto termico salva motore | ALARM | SCATTO_TERMICO_SCT_SALVA_MOTORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SEGNALAZIONI-SEGNALAZIONI |  | SEGNALAZIONI | SEGNALAZIONI | INFO | SEGNALAZIONI | - | --:-- | Alta |  | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
SERRANDA_IN_APERTURA-Allarme serranda in apertura |  | SERRANDA_IN_APERTURA | Allarme serranda in apertura | ALARM | SERRANDA_IN_APERTURA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA-Allarme serranda in apertura media |  | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA | Allarme serranda in apertura media | ALARM | SERRANDA_IN_APERTURA_MEDIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SERRANDA_IN_CHIUSURA-Allarme serranda in chiusura |  | SERRANDA_IN_CHIUSURA | Allarme serranda in chiusura | ALARM | SERRANDA_IN_CHIUSURA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SETUP_NO_MAC-LINK MANCANTE |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO CONFIGURAZIONE INCOMPLETA | LINK MANCANTE | ALARM | SETUP_NO_MAC | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SEZIONATORE-Allarme sezionatore |  | SEZIONATORE | Allarme sezionatore | ALARM | SEZIONATORE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SEZIONATORE_GENERALE_CHIUSO-Allarme sezionatore generale chiuso |  | SEZIONATORE_GENERALE_CHIUSO | Allarme sezionatore generale chiuso | ALARM | SEZIONATORE_GENERALE_CHIUSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SGANCIO-Allarme pulsante di sgancio |  | SGANCIO | Allarme pulsante di sgancio | ALARM | SGANCIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SGANCIO_PREMUTO-Allarme pulsante di sgancio premuto |  | SGANCIO_PREMUTO | Allarme pulsante di sgancio premuto | ALARM | SGANCIO_PREMUTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SLOWDOWN-RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA |  | RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | RALLENTAMENTO DA TEMPI DI PERCORRENZA | ALARM | SLOWDOWN | Rallentamento | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Addetto sala,Addetto scada con comandi,Amministratore,Controller impianti,Responsabile di sala,Responsabile impianti,Test,Visualizzatore,viewer,superadmin,superadmin,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE-Veicolo veloce |  | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE | Veicolo veloce | ALARM | SMARTROAD_AID_FAST_VEHICLE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE-Cambio di corsia |  | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE | Cambio di corsia | ALARM | SMARTROAD_AID_LANE_CHANGE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT-Perdita carico |  | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT | Perdita carico | ALARM | SMARTROAD_AID_LOST_OBJECT | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY-Nebbia o fumo |  | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY | Nebbia o fumo | ALARM | SMARTROAD_AID_LOW_VISIBILITY | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 5 | Sì
SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN-Presenza pedone |  | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN | Presenza pedone | ALARM | SMARTROAD_AID_PEDESTRIAN | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda |  | SMARTROAD_AID_QUEUE | Coda | ALARM | SMARTROAD_AID_QUEUE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_SLOWDOWN-Rallentamento |  | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN | Rallentamento | ALARM | SMARTROAD_AID_SLOWDOWN | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE-Veicolo lento |  | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE | Veicolo lento | ALARM | SMARTROAD_AID_SLOW_VEHICLE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo |  | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | Veicolo fermo | ALARM | SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN-Rallentamento improvviso |  | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN | Rallentamento improvviso | ALARM | SMARTROAD_AID_SUDDEN_SLOWDOWN | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION-Contromano |  | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION | Contromano | ALARM | SMARTROAD_AID_WRONG_DIRECTION | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
SMARTROAD_BUILDING-cantieri |  | cantieri | cantieri | INFO | SMARTROAD_BUILDING | - | --:-- | Media | #452121 | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE-Batteria del dispositivo sotto il 30% |  | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE | Batteria del dispositivo sotto il 30% | ALARM | SMARTROAD_BUILDING_BATTERY_PERCENTAGE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN-Dispositivo ribaltato |  | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN | Dispositivo ribaltato | ALARM | SMARTROAD_BUILDING_OVERTURN | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_BUILDING_SHIFT-Dispositivo spostato |  | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT | Dispositivo spostato | ALARM | SMARTROAD_BUILDING_SHIFT | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_BUILDING_SHOCK-Dispositivo urtato |  | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK | Dispositivo urtato | ALARM | SMARTROAD_BUILDING_SHOCK | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_KEMLER_READ-Kemler code letto (merce pericolosa) |  | SMARTROAD_KEMLER_READ | Kemler code letto (merce pericolosa) | ALARM | SMARTROAD_KEMLER_READ | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_VEHICLES-posizione mezzo |  | posizione mezzo | posizione mezzo | INFO | SMARTROAD_VEHICLES | - | --:-- | Media | #4e2ec2 | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_BACKEND_CONNECTION_SLOW-Connessione con dispositivo lenta |  | SMARTROAD_WEATHER_BACKEND_CONNECTION_SLOW | Connessione con dispositivo lenta | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_BACKEND_CONNECTION_SLOW | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_BACKEND_CONNECTION_UNRELIABLE-Dispositivo non raggiungibile |  | SMARTROAD_WEATHER_BACKEND_CONNECTION_UNRELIABLE | Dispositivo non raggiungibile | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_BACKEND_CONNECTION_UNRELIABLE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_CAMERA_CONNECTION_SLOW-Connessione con telecamera lenta |  | SMARTROAD_WEATHER_CAMERA_CONNECTION_SLOW | Connessione con telecamera lenta | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_CAMERA_CONNECTION_SLOW | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_CAMERA_CONNECTION_UNRELIABLE-Telecamera non raggiungibile |  | SMARTROAD_WEATHER_CAMERA_CONNECTION_UNRELIABLE | Telecamera non raggiungibile | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_CAMERA_CONNECTION_UNRELIABLE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW-Neve |  | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW | Neve | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_FALLINGSNOW | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 5 | Sì
SMARTROAD_WEATHER_FLOODED_ROAD-Strada allagata |  | SMARTROAD_WEATHER_FLOODED_ROAD | Strada allagata | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_FLOODED_ROAD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_FRAME_MOVE-Telecamera mossa |  | SMARTROAD_WEATHER_FRAME_MOVE | Telecamera mossa | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_FRAME_MOVE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA-Connessione perduta |  | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA | Connessione perduta | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_LAST_DATA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_RAIN-Pioggia |  | SMARTROAD_WEATHER_RAIN | Pioggia | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_RAIN | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 5 | Sì
SMARTROAD_WEATHER_SMOKE-Presenza di fumo |  | SMARTROAD_WEATHER_SMOKE | Presenza di fumo | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_SMOKE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD-Presenza di neve sulla strada |  | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD | Presenza di neve sulla strada | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_SNOWY_ROAD | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 5 | Sì
SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE-Bassa temperatura |  | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE | Bassa temperatura | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_TEMPERATURE | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 5 | Sì
SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN-Precipitazioni intense [mm] |  | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN | Precipitazioni intense [mm] | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_TOTAL_RAIN | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 5 | Sì
SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY-Bassa visibilità |  | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY | Bassa visibilità | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_VISIBILITY | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 5 | Sì
SMARTROAD_WEATHER_WET_ROAD-Strada bagnata |  | SMARTROAD_WEATHER_WET_ROAD | Strada bagnata | ALARM | SMARTROAD_WEATHER_WET_ROAD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SOCCORSO-soccorso |  | SOCCORSO | soccorso | ALARM | SOCCORSO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SOVRASCRITTURA_DISPOSITIVO-Allarme sovrascrittura dispositivo |  | SOVRASCRITTURA_DISPOSITIVO | Allarme sovrascrittura dispositivo | ALARM | SOVRASCRITTURA_DISPOSITIVO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SS51_SMARTROAD_AID_QUEUE-Coda |  | SS51_SMARTROAD_AID_QUEUE | Coda | ALARM | SS51_SMARTROAD_AID_QUEUE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti,superadmin,superadmin | - | Sì
SS51_SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE-Veicolo fermo |  | SS51_SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | Veicolo fermo | ALARM | SS51_SMARTROAD_AID_STATIONARY_VEHICLE | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti,superadmin,superadmin | - | Sì
STATE_DOWN-CANALE DISPONIBILE |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO SQUILLO CANALE DISPONIBILE | CANALE DISPONIBILE | ALARM | STATE_DOWN | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
STATE_NOT_DOWN-CANALE NON DISPONIBILE |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO SQUILLO CANALE NON DISPONIBILE | CANALE NON DISPONIBILE | ALARM | STATE_NOT_DOWN | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
STOCCAGGIO-stoccaggio |  | STOCCAGGIO | stoccaggio | ALARM | STOCCAGGIO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SVUOTAMENTO_RIFIUTI-Allarme svuotamento rifiuti |  | SVUOTAMENTO_RIFIUTI | Allarme svuotamento rifiuti | ALARM | SVUOTAMENTO_RIFIUTI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SYNTH_ALM_CRITICAL-ALLARME SISTEMA CUSTOM |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ALLARME CRITICO PRIORITA' SISTEMA CUSTOM | ALLARME SISTEMA CUSTOM | ALARM | SYNTH_ALM_CRITICAL | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYNTH_ALM_MINOR-ALLARME SISTEMA CUSTOM |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ALLARME BASSA PRIORITA' SISTEMA CUSTOM | ALLARME SISTEMA CUSTOM | ALARM | SYNTH_ALM_MINOR | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_ALIM1_ASTRO1_KO-ALIMENTAZIONE 1 NODO1 |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ALIMENTAZIONE 1 NODO1 | ALIMENTAZIONE 1 NODO1 | ALARM | SYS_KO_ALIM1_ASTRO1_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SYS_KO_ALIM1_ASTRO2_KO-ALIMENTAZIONE 1 NODO2 |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ALIMENTAZIONE 1 NODO2 | ALIMENTAZIONE 1 NODO2 | ALARM | SYS_KO_ALIM1_ASTRO2_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_ALIM2_ASTRO1_KO-ALIMENTAZIONE 2 NODO1 |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ALIMENTAZIONE 2 NODO1 | ALIMENTAZIONE 2 NODO1 | ALARM | SYS_KO_ALIM2_ASTRO1_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_ALIM2_ASTRO2_KO-ALIMENTAZIONE 2 NODO2 |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO ALIMENTAZIONE 2 NODO2 | ALIMENTAZIONE 2 NODO2 | ALARM | SYS_KO_ALIM2_ASTRO2_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_ASTRO1KO-NODO1 FUORI SERVIZIO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO NODO1 | NODO1 FUORI SERVIZIO | ALARM | SYS_KO_ASTRO1KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_ASTRO2KO-NODO2 FUORI SERVIZIO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO NODO2 | NODO2 FUORI SERVIZIO | ALARM | SYS_KO_ASTRO2KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_ASTR_KO-PBX NON FUNZIONANTE |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO PBX | PBX NON FUNZIONANTE | ALARM | SYS_KO_ASTR_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
SYS_KO_DISK_FULL-DISCO PIENO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO DISCO PRIMARIO PIENO | DISCO PIENO | ALARM | SYS_KO_DISK_FULL | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_HA_SERIALCABLE_KO-ANOMALIA LINK SERIALE |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO COLLEGAMENTO SERIALE TRA I NODI | ANOMALIA LINK SERIALE | ALARM | SYS_KO_HA_SERIALCABLE_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_OUTSERV-CTS FUORI SERVIZIO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO CTS FUORI SERVIZIO | CTS FUORI SERVIZIO | ALARM | SYS_KO_OUTSERV | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_RAID_ASTRO1_KO-HD NODO1 |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO HARD DISK NODO1 | HD NODO1 | ALARM | SYS_KO_RAID_ASTRO1_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_RAID_ASTRO2_KO-HD NODO2 |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO HARD DISK NODO2 | HD NODO2 | ALARM | SYS_KO_RAID_ASTRO2_KO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_RECDISK_FULL-DISCO REGISTR. PIENO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO REGISTRAZIONI DISCO PIENO | DISCO REGISTR. PIENO | ALARM | SYS_KO_RECDISK_FULL | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
SYS_KO_VIDEOKO-VIDEO FUORI SERVIZIO |  | CATEGORIA ALLARMI SOS ASTRO CONNESSIONE VIDEO FUORI SERVIZIO | VIDEO FUORI SERVIZIO | ALARM | SYS_KO_VIDEOKO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | No
TELECAMERA_SPOSTATA-Allarme telecamera spostata |  | TELECAMERA_SPOSTATA | Allarme telecamera spostata | ALARM | TELECAMERA_SPOSTATA | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 4 | Sì
TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1-Allarme telecamera spostata corsia di emergenza |  | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1 | Allarme telecamera spostata corsia di emergenza | ALARM | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_1 | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 4 | Sì
TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2-Allarme telecamera spostata corsia di marcia |  | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2 | Allarme telecamera spostata corsia di marcia | ALARM | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_2 | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 4 | Sì
TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3-Allarme telecamera spostata corsia veloce |  | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3 | Allarme telecamera spostata corsia veloce | ALARM | TELECAMERA_SPOSTATA_CORSIA_3 | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 4 | Sì
TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD-Allarme telecamera spostata dir. Nord |  | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | Allarme telecamera spostata dir. Nord | ALARM | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_NORD | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 4 | Sì
TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD-Allarme telecamera spostata dir. Sud |  | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | Allarme telecamera spostata dir. Sud | ALARM | TELECAMERA_SPOSTATA_DIR_SUD | - | --:-- | Media | #f59e0b | No | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 4 | Sì
TEMPERATURA-Allarme temperatura |  | TEMPERATURA | Allarme temperatura | ALARM | TEMPERATURA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
TERMOSTATO_ZERO_GRADI-Allarme termostato zero gradi |  | TERMOSTATO_ZERO_GRADI | Allarme termostato zero gradi | ALARM | TERMOSTATO_ZERO_GRADI | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
TRAF-IMP-Allarmi traffico |  | Categoria Allarmi Traffico | Allarmi traffico | ALARM | TRAF-IMP | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD-Allarme traffico bloccato direzione Nord |  | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD | Allarme traffico bloccato direzione Nord | ALARM | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD-Allarme traffico bloccato direzione Sud |  | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD | Allarme traffico bloccato direzione Sud | ALARM | TRAFFICO_BLOCCATO_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | - | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 2 | Sì
TRAFFICO_RALLENTATO-Allarme traffico rallentato |  | TRAFFICO_RALLENTATO | Allarme traffico rallentato | ALARM | TRAFFICO_RALLENTATO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
UNDEFINED_SCADA_ALARM-UNDEFINED_SCADA_ALARM |  | UNDEFINED_SCADA_ALARM | UNDEFINED_SCADA_ALARM | ALARM | UNDEFINED_SCADA_ALARM | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
VEICOLO_CONTROMANO-Allarme veicolo contromano |  | VEICOLO_CONTROMANO | Allarme veicolo contromano | ALARM | VEICOLO_CONTROMANO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1-Allarme veicolo contromano corsia di emergenza |  | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | Allarme veicolo contromano corsia di emergenza | ALARM | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_1 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2-Allarme veicolo contromano corsia di marcia |  | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | Allarme veicolo contromano corsia di marcia | ALARM | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3-Allarme veicolo contromano corsia veloce |  | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | Allarme veicolo contromano corsia veloce | ALARM | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_3 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo contromano corsia lenta |  | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo contromano corsia lenta | ALARM | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_LENTA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord |  | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia nord | ALARM | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud |  | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo contromano corsia di marcia sud | ALARM | VEICOLO_CONTROMANO_CORSIA_MARCIA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO-Allarme veicolo fermo |  | VEICOLO_FERMO | Allarme veicolo fermo | ALARM | VEICOLO_FERMO | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_CORSIA_1-Allarme veicolo fermo corsia di emergenza |  | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | Allarme veicolo fermo corsia di emergenza | ALARM | VEICOLO_FERMO_CORSIA_1 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_CORSIA_2-Allarme veicolo fermo corsia di marcia |  | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | Allarme veicolo fermo corsia di marcia | ALARM | VEICOLO_FERMO_CORSIA_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_CORSIA_3-Allarme veicolo fermo corsia veloce |  | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | Allarme veicolo fermo corsia veloce | ALARM | VEICOLO_FERMO_CORSIA_3 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA-Allarme veicolo fermo corsia lenta |  | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA | Allarme veicolo fermo corsia lenta | ALARM | VEICOLO_FERMO_CORSIA_LENTA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord |  | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia nord | ALARM | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud |  | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo fermo corsia di marcia sud | ALARM | VEICOLO_FERMO_CORSIA_MARCIA_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_DIR_NORD-Allarme Veicolo Fermo direzione Nord |  | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | Allarme Veicolo Fermo direzione Nord | ALARM | VEICOLO_FERMO_DIR_NORD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_DIR_SUD-Allarme Veicolo Fermo direzione Sud |  | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | Allarme Veicolo Fermo direzione Sud | ALARM | VEICOLO_FERMO_DIR_SUD | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA-Allarme veicolo fermo in piazzola |  | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA | Allarme veicolo fermo in piazzola | ALARM | VEICOLO_FERMO_PIAZZOLA | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | Manuale,APP SmartRoad | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_INVERSIONE-Allarme inversione in galleria |  | VEICOLO_INVERSIONE | Allarme inversione in galleria | ALARM | VEICOLO_INVERSIONE | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1-Allarme inversione in corsia emergenza |  | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1 | Allarme inversione in corsia emergenza | ALARM | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_1 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2-Allarme inversione in corsia marcia |  | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2 | Allarme inversione in corsia marcia | ALARM | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_2 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3-Allarme inversione in corsia sorpasso |  | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3 | Allarme inversione in corsia sorpasso | ALARM | VEICOLO_INVERSIONE_CORSIA_3 | - | --:-- | Alta | #ef4444 | Sì | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_LENTO-Allarme veicolo lento |  | VEICOLO_LENTO | Allarme veicolo lento | ALARM | VEICOLO_LENTO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_LENTO_CORSIA_1-Allarme veicolo lento corsia di emergenza |  | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | Allarme veicolo lento corsia di emergenza | ALARM | VEICOLO_LENTO_CORSIA_1 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_LENTO_CORSIA_2-Allarme veicolo lento corsia di marcia |  | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | Allarme veicolo lento corsia di marcia | ALARM | VEICOLO_LENTO_CORSIA_2 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_LENTO_CORSIA_3-Allarme veicolo lento corsia veloce |  | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | Allarme veicolo lento corsia veloce | ALARM | VEICOLO_LENTO_CORSIA_3 | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD-Allarme veicolo lento corsia di marcia nord |  | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | Allarme veicolo lento corsia di marcia nord | ALARM | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_NORD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD-Allarme veicolo lento corsia di marcia sud |  | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | Allarme veicolo lento corsia di marcia sud | ALARM | VEICOLO_LENTO_CORSIA_MARCIA_SUD | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | APP SmartRoad,Automatico | superadmin,Amministratore,Controller impianti,Responsabile impianti,Responsabile di sala,Addetto sala,Addetto scada con comandi,superadmin | 1 | Sì
VEL_ZERO-Allarme velocita' zero |  | VEL_ZERO | Allarme velocita' zero | ALARM | VEL_ZERO | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
VENTILATORE_IN_ANOMALIA-Allarme ventilatore |  | VENTILATORE_IN_ANOMALIA | Allarme ventilatore | ALARM | VENTILATORE_IN_ANOMALIA | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
abnormalLoad-Veicolo adibito a trasporti eccezionali |  | abnormalLoad | Veicolo adibito a trasporti eccezionali | ALARM | abnormalLoad | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
brokenDownVehicle-Veicolo guasto sulla carreggiata |  | brokenDownVehicle | Veicolo guasto sulla carreggiata | ALARM | brokenDownVehicle | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
fog-Nebbia con visibilità superiore a 50 metri |  | fog | Nebbia con visibilità superiore a 50 metri | ALARM | fog | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
generic-Generico |  | Generici | Generico | ALARM | generic | - | --:-- | Alta | #837272 | No | - | superadmin,Amministratore | - | Sì
hail-Grandine |  | hail | Grandine | ALARM | hail | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
heavyTaffic-Traffico intenso |  | heavyTaffic | Traffico intenso | ALARM | heavyTaffic | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
incident-Incidente |  | incident | Incidente | ALARM | incident | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
obstructionOnTheRoad-Ostruzione non specificata sulla carreggiata |  | obstructionOnTheRoad | Ostruzione non specificata sulla carreggiata | ALARM | obstructionOnTheRoad | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
other-Altro tipo di anomalia non elencato |  | other | Altro tipo di anomalia non elencato | ALARM | other | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
patchyFog-Banchi di nebbia |  | patchyFog | Banchi di nebbia | ALARM | patchyFog | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
peopleOnRoadway-Persone sulla strada |  | peopleOnRoadway | Persone sulla strada | ALARM | peopleOnRoadway | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
plantcode-Categoria Allarmi Impianti |  | Categoria Allarmi Impianti | Categoria Allarmi Impianti | ALARM | plantcode | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
prova-prova |  | prova | prova | ALARM | prova |  | --:-- | Altissima |  | Sì |  | superadmin | - | No
queuingTraffic-Traffico in coda ma con ancora qualche movimento |  | queuingTraffic | Traffico in coda ma con ancora qualche movimento | ALARM | queuingTraffic | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
rain-Pioggia con visibilità superiore a 50 metri |  | rain | Pioggia con visibilità superiore a 50 metri | ALARM | rain | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
rescueAndRecoveryWork-Attività dei servizi di emergenza |  | rescueAndRecoveryWork | Attività dei servizi di emergenza | ALARM | rescueAndRecoveryWork | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
shedLoad-Dispersioni di merci trasportate sulla carreggiata |  | shedLoad | Dispersioni di merci trasportate sulla carreggiata | ALARM | shedLoad | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
sleet-Nevischio |  | sleet | Nevischio | ALARM | sleet | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
slowTraffic-Traffico rallentato che non forma coda |  | slowTraffic | Traffico rallentato che non forma coda | ALARM | slowTraffic | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
slowVehicle-Veicolo che viaggia ad una velocità inferiore |  | slowVehicle | Veicolo che viaggia ad una velocità inferiore | ALARM | slowVehicle | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
smokeHazard-Fumo sparso sulla carreggiata visibilità notevolmente ridotta |  | smokeHazard | Fumo sparso sulla carreggiata visibilità notevolmente ridotta | ALARM | smokeHazard | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
snowfall-Nevicata con una visibilità superiore a 50m |  | snowfall | Nevicata con una visibilità superiore a 50m | ALARM | snowfall | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
spillageOnTheRoad-Oggetti sulla carreggiata a causa di un incidente precedente |  | spillageOnTheRoad | Oggetti sulla carreggiata a causa di un incidente precedente | ALARM | spillageOnTheRoad | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
stationaryTraffic-Traffico fermo o quasi fermo |  | stationaryTraffic | Traffico fermo o quasi fermo | ALARM | stationaryTraffic | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
strongWinds-Venti tra i 40 km/h e 60 km/h |  | strongWinds | Venti tra i 40 km/h e 60 km/h | ALARM | strongWinds | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
tasiacode-Categoria Allarmi Tasia |  | Categoria Allarmi Tasia | Categoria Allarmi Tasia | ALARM | tasiacode | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
test-tttt |  | test | tttt | ALARM | test |  | --:-- | Bassa |  | No | - | superadmin | - | No
test15-test15 |  | test15 | test15 | ALARM | test15 | Ventilazione | --:-- | Altissima |  | No | - | superadmin | - | No
test21-test21 |  | test21 | test21 | ALARM | test21 | test andi sss | --:-- | Media |  | No | - | superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin,superadmin | - | No
thunderstorms-Temporale con pioggia forte |  | thunderstorms | Temporale con pioggia forte | ALARM | thunderstorms | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
trafficFlowNormal-Traffico normale |  | TRAFFIC_NORM | Traffico normale | ALARM | trafficFlowNormal | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
trafficHeavierThanNormal-Alta densita' di traffico |  | TRAFFIC_HEAVIER_NORM | Alta densita' di traffico | ALARM | trafficHeavierThanNormal | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
trafficLighterThanNormal-Traffico lievemente superiore alla norma |  | TRAFFIC_LIGHTER_NORM | Traffico lievemente superiore alla norma | ALARM | trafficLighterThanNormal | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
trafficVeryMuchHeavierThanNormal-Altissima densita' di traffico |  | TRAFFIC_MUCH_HEAVIER_NORM | Altissima densita' di traffico | ALARM | trafficVeryMuchHeavierThanNormal | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
trafficVeryMuchLighterThanNormal-Traffico sensibilmente superiore alla norma |  | TRAFFIC_MUCH_LIGHTER_NORM | Traffico sensibilmente superiore alla norma | ALARM | trafficVeryMuchLighterThanNormal | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
undefined-Allarme non categorizzato |  | Categoria Generica | Allarme non categorizzato | ALARM | undefined | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
vehicleOnFire-Veicolo che è o è stato in fiamme |  | vehicleOnFire | Veicolo che è o è stato in fiamme | ALARM | vehicleOnFire | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
vehicleOnWrongCarriageway-Veicolo contromano |  | vehicleOnWrongCarriageway | Veicolo contromano | ALARM | vehicleOnWrongCarriageway | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì
vehicleStuck-Veicolo fermo a causa di condizioni ambientali |  | vehicleStuck | Veicolo fermo a causa di condizioni ambientali | ALARM | vehicleStuck | - | --:-- | Bassa | #1e88dc | No | - | Amministratore,superadmin,Responsabile impianti,Controller impianti | - | Sì

## Tendine (hidden)
CATEGORIE | PRESENTE IN PROCEDURA | CHI VISUALIZZA L'ALLARME | ID ISTRUZIONE OPERATIVA ALLARMI | PRIORITÀ ALLARME | COLORE NOTIFICA ALLARME | ALLARME SONORO RMT
Allagamento | SI | Sala operativa e Impiantisti | 1 | Altissima | Viola | SI
Antincendio | NO | Impiantisti | 2 | Alta | Rosso | NO
Bypass |  |  | 3 | Media | Arancione
Bypass-Apertura Porte o Serrande |  |  | 4 | Bassa | Blu
Cabina Elettrica-Intrusione |  |  | 5
Cambio Corsia |  |  | NA
Canalizzazione
Coda
Errore PLC
Fumo
Gruppo elettrogeno avviato
Idrometrico
Impianto Radio
Incendio
Inquinamento da Sensori CO-OP-AN-NO
Interruttore generale scattato
Meteo
Oggetto Disperso
Pedone
Pre Allarme Incendio
Rallentamento
Soccorso SOS
Soglia Sensori CO-OP-AN-NO
Telecamera Spostata
Veicolo Contromano
Veicolo Fermo
Veicolo Lento
Veicolo Veloce
Ventilazione
Allagamento-ANOMALIA
Antincendio-ANOMALIA
Bypass-ANOMALIA
Cabina Elettrica-ANOMALIA
Canalizzazione-ANOMALIA
Cantieri IoT-ANOMALIA
GI-Elettrico-ANOMALIA
Illuminazione-ANOMALIA
Impianto Elettrico-ANOMALIA
Impianto Radio-ANOMALIA
Impianto Rete dati-ANOMALIA
Impianto Rilevazione Incendio-ANOMALIA
Impianto SOS-ANOMALIA
SR-Pozzetto-ANOMALIA
SR-Regolatori-ANOMALIA
Ventilazione-ANOMALIA
Videosorveglianza-ANOMALIA