## WIP
RIFERIMENTO PLC | NOME CABINA | QUADRO | DISPOSITIVO | NOME SPECIFICO /NUMERAZIONE | TIPO REGISTRO | TIPO TAG | TIPO VALORE | INDIRIZZO MODBUS | DESCRIZIONE | rawRegister | rawBitIndex | rawAddress | rawRegisterType | rawDataType | rawDispositivo | rawSegnale | rawDescrizione | rawDescr&Signal | rawLogica | rawTags | rawQuadro | rawCabina | rawDirezione | rawReference | rawIpPlc | NewRegisterType | NewDataValueType | NewTag | Escludi Profili | NewProfileName | NewDevice | NewSignalName | NewSignalDescription | NewAlarmClass | NewAlarmDescription | NewLogica | NewAddress | newRegister | newBitIndex | NewUOM | newSubplant | NewCabina | NewQuadro | NewDirezione | NormalizedData | LeftOvers | extractedIds | <Used Functions> | Notice
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE |  | PLC | WATCHDOG | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 999 | WATCHDOG PLC (1s MAX 10000) | 999 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | PLC WATCHDOG |  | WATCHDOG PLC (1s MAX 10000) |  |  | Misura |  | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | PLC-CAB | PLC--MAX10000-PLC1-CAB | MIS-WATCHDOG | Misura watchdog |  |  | 1s MAX 10000 | 999.0 | 999 | 0 |  |  | CAB |  |  | MIS PLC WATCHDOG S CAB MAIN | MAX10000 PLC1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QRIF | RIFASAMENTO AUTOMATICO | QUADRO RIFASAMENTO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.0 | Rifasamento AUTOMATICOmatico -Sezionatore Chiuso | 1000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RIFASAMENTO AUTOMATICO QUADRO RIFASAMENTO |  | Rifasamento AUTOMATICOmatico -Sezionatore Chiuso |  |  | Stato | QRIF | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QRIF-SEZ-CAB | QRIF-SEZ--MATICO-CAB | ST-SEZ | Stato sezionatore |  |  |  | 10000.0 | 10000 | 0 |  |  | CAB | QRIF |  | ST RIFAS AUTO QUADR SEZ CH QRIF CAB MAIN | MATICO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | CENTRALINA | RILIEVO INCENDI CABINA | CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.1 | Centralina Rilievo Incendi Cabina -In Guasto | 1000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RILIEVO INCENDI CABINA CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA |  | Centralina Rilievo Incendi Cabina -In Guasto |  |  | Allarme | CENTRALINA | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CNTRL-CAB-INCEND-RIL-CAB | CNTRL-CAB-INCEND-RIL--CAB | ALR-FAULT-CNTRL-RIL | Allarme guasto centralina rilevamento incendio |  |  |  | 10001.0 | 10001 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR RIL INCEND CAB CNTRL IN FAULT MAIN |  |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | CENTRALINA | RILIEVO INCENDI CABINA | CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.2 | Centralina Rilievo Incendi Cabina -Allarme Incendio | 1000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RILIEVO INCENDI CABINA CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA |  | Centralina Rilievo Incendi Cabina -Allarme Incendio |  |  | Allarme | CENTRALINA | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CNTRL-CAB-INCEND-RIL-CAB | CNTRL-CAB-INCEND-RIL--CAB | ALR-CNTRL | Allarme centralina |  |  |  | 10002.0 | 10002 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR RIL-INCEND RIL INCEND CAB CNTRL MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO ELETTROGENO | GRUPPO ELETTROGENO | VANO G.E. | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.3 | Gruppo Elettrogeno -Allarme Generale | 1000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO ELETTROGENO VANO G.E. |  | Gruppo Elettrogeno -Allarme Generale |  |  | Allarme | GRUPPO ELETTROGENO | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | GE-CAB | GE--CAB | ALR-GENERALE-GE | Allarme generale G.E. |  |  |  | 10003.0 | 10003 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR GE GROUP VANO G E GENERAL CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO ELETTROGENO | GRUPPO ELETTROGENO | VANO G.E. | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.4 | Gruppo Elettrogeno -In Moto | 1000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO ELETTROGENO VANO G.E. |  | Gruppo Elettrogeno -In Moto |  |  | Stato | GRUPPO ELETTROGENO | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | GE-CAB | GE--CAB | ALR-GE-RUN | Allarme G.E. in funzione |  |  |  | 10004.0 | 10004 | 0 |  |  | CAB |  |  | GE ST GROUP VANO G E IN START CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO ELETTROGENO | SERBATOIO | SERBATOIO GASOLIO INTERRATO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.5 | Serbatoio Gasolio Interrato -Perdite Serbatoio | 1000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERBATOIO SERBATOIO GASOLIO INTERRATO |  | Serbatoio Gasolio Interrato -Perdite Serbatoio |  |  | Allarme | GRUPPO ELETTROGENO | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | GE-CAB | GE--INTERRATO-CAB | ALR-FUEL-LOSS | Allarme perdita combustibile |  |  |  | 10005.0 | 10005 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR GE SERBAT FUEL LOSS GROUP CAB MAIN | INTERRATO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.6 | Gruppo Pressurizzazione -Allarme A | 1000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE |  | Gruppo Pressurizzazione -Allarme A |  |  | Allarme | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CAB | -CAB | [5 empty] | 10006.0 | 10006 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR GROUP PRESS A CAB MAIN
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.7 | Gruppo Pressurizzazione -Allarme B | 1000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE |  | Gruppo Pressurizzazione -Allarme B |  |  | Allarme | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CAB | -CAB | [5 empty] | 10007.0 | 10007 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR GROUP PRESS B CAB MAIN
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.8 | QMT -Interruttore Generale Chiuso | 1000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore Generale Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-INT-CAB | QMT-INT--CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10008.0 | 10008 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST INT QMT GENERAL CH CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.9 | QMT -Interruttore Generale Aperto | 1000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore Generale Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-INT-CAB | QMT-INT--CAB | ST-INT-AP | Stato interruttore aperto |  |  |  | 10009.0 | 10009 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST INT QMT GENERAL AP CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE LINEA | SEZIONATORE LINEA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.10 | QMT -Sezionatore Generale Di Linea Chiuso | 1000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE LINEA SEZIONATORE LINEA |  | QMT -Sezionatore Generale Di Linea Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-SEZ-CAB | QMT-SEZ--CAB | ST-SEZ-LINE-CH | Stato sezionatore linea chiuso |  |  |  | 100010.0 | 100010 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST SEZ LINE QMT GENERAL OF CH CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE TERRA | SEZIONATORE TERRA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.11 | QMT -Sezionatore Generale Di Terra Aperto | 1000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE TERRA SEZIONATORE TERRA |  | QMT -Sezionatore Generale Di Terra Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-SEZ-CAB | QMT-SEZ--CAB | ST-SEZ-TERRA-AP | Stato sezionatore terra aperto |  |  |  | 100011.0 | 100011 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST SEZ TERRA QMT GENERAL OF AP CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.12 | QMT -Interruttore TR1 Chiuso | 1000.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR1 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-INT-CAB | QMT-INT--CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100012.0 | 100012 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST INT QMT TRF1 CH CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.13 | QMT -Interruttore TR1 Aperto | 1000.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR1 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-INT-CAB | QMT-INT--CAB | ST-INT-AP | Stato interruttore aperto |  |  |  | 100013.0 | 100013 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST INT QMT TRF1 AP CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE LINEA | SEZIONATORE LINEA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.14 | QMT -Sezionatore Di Linea TR1 Chiuso | 1000.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE LINEA SEZIONATORE LINEA |  | QMT -Sezionatore Di Linea TR1 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-SEZ-CAB | QMT-SEZ--CAB | ST-SEZ-LINE-CH | Stato sezionatore linea chiuso |  |  |  | 100014.0 | 100014 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST SEZ LINE QMT OF TRF1 CH CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE TERRA | SEZIONATORE TERRA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.15 | QMT -Sezionatore Di Terra TR1 Aperto | 1000.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE TERRA SEZIONATORE TERRA |  | QMT -Sezionatore Di Terra TR1 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-SEZ-CAB | QMT-SEZ--CAB | ST-SEZ-TERRA-AP | Stato sezionatore terra aperto |  |  |  | 100015.0 | 100015 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST SEZ TERRA QMT OF TRF1 AP CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.0 | QMT -Interruttore TR2 Chiuso | 1001.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR2 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-INT-CAB | QMT-INT--CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10010.0 | 10010 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST INT QMT TRF2 CH CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.1 | QMT -Interruttore TR2 Aperto | 1001.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR2 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-INT-CAB | QMT-INT--CAB | ST-INT-AP | Stato interruttore aperto |  |  |  | 10011.0 | 10011 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST INT QMT TRF2 AP CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE LINEA | SEZIONATORE LINEA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.2 | QMT -Sezionatore Di Linea TR2 Chiuso | 1001.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE LINEA SEZIONATORE LINEA |  | QMT -Sezionatore Di Linea TR2 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-SEZ-CAB | QMT-SEZ--CAB | ST-SEZ-LINE-CH | Stato sezionatore linea chiuso |  |  |  | 10012.0 | 10012 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST SEZ LINE QMT OF TRF2 CH CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE TERRA | SEZIONATORE TERRA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.3 | QMT -Sezionatore Di Terra TR2 Aperto | 1001.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE TERRA SEZIONATORE TERRA |  | QMT -Sezionatore Di Terra TR2 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QMT-SEZ-CAB | QMT-SEZ--CAB | ST-SEZ-TERRA-AP | Stato sezionatore terra aperto |  |  |  | 10013.0 | 10013 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ST SEZ TERRA QMT OF TRF2 AP CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.4 | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR1 | 1001.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR1 |  | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR1 |  |  | Allarme | TRAFO 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QMT-TRF1-CNTRL-CAB | QMT-TRF1-CNTRL--CAB | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 10014.0 | 10014 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF1 QMT FAULT CAB MAIN |  |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.5 | QMT -Allarme Temperatura TR1 | 1001.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR1 |  | QMT -Allarme Temperatura TR1 |  |  | Allarme | TRAFO 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QMT-TRF1-CNTRL-CAB | QMT-TRF1-CNTRL--CAB | ALR-CNTRL | Allarme centralina |  |  |  | 10015.0 | 10015 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF1 QMT CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.6 | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR2 | 1001.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR2 |  | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR2 |  |  | Allarme | TRAFO 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QMT-TRF2-CNTRL-CAB | QMT-TRF2-CNTRL--CAB | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 10016.0 | 10016 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF2 QMT FAULT CAB MAIN |  |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.7 | QMT -Allarme Temperatura TR2 | 1001.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR2 |  | QMT -Allarme Temperatura TR2 |  |  | Allarme | TRAFO 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QMT-TRF2-CNTRL-CAB | QMT-TRF2-CNTRL--CAB | [5 empty] | 10017.0 | 10017 | 0 |  |  | CAB | QMT |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF2 QMT CAB MAIN
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac CHIUSO | 1001.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--FISSO-INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10018.0 | 10018 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ST QGBT1 INT RIFAS TRF1 AC CH CAB MAIN | FISSO INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac SCATTATO | 1001.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--FISSO-INTERRUTTORE1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10019.0 | 10019 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ALR QGBT1 INT RIFAS TRF1 AC SCATT CAB MAIN | FISSO INTERRUTTORE1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.10 | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 1 400Vac | 1001.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 1 400Vac |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-SCAR-CAB | QGBT1-SCAR--SPD1-LIMITATORE-CAB | ALR-SCAR | Allarme scaricatore |  |  |  | 100110.0 | 100110 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ALR SCAR SOVRATENS QGBT1 OF INTERV TRF1 AC CAB MAIN | SPD1 LIMITATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.11 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac CHIUSO | 1001.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100111.0 | 100111 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ST QGBT1 INT GENERAL TRF1 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.12 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac SCATTATO | 1001.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE2-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100112.0 | 100112 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ALR QGBT1 INT GENERAL TRF1 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.13 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac CHIUSO | 1001.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE3-FISSO-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100113.0 | 100113 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ST QGBT1 INT RIFAS TRF2 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE3 FISSO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.14 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac SCATTATO | 1001.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE3-FISSO-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100114.0 | 100114 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ALR QGBT1 INT RIFAS TRF2 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE3 FISSO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.15 | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 2 400Vac | 1001.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD2 |  | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 2 400Vac |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-SCAR-CAB | QGBT1-SCAR--SPD2-LIMITATORE-CAB | ALR-SCAR | Allarme scaricatore |  |  |  | 100115.0 | 100115 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ALR SCAR SOVRATENS QGBT1 OF INTERV TRF2 AC CAB MAIN | SPD2 LIMITATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.0 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac CHIUSO | 1002.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10020.0 | 10020 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ST QGBT1 INT GENERAL TRF2 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.1 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac SCATTATO | 1002.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE4-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10021.0 | 10021 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 400V ALR QGBT1 INT GENERAL TRF2 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.2 | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO CHIUSO | 1002.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE6-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10022.0 | 10022 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ST QGBT1 INT EPUMP ANTINC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.3 | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO SCATTATO | 1002.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE6-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10023.0 | 10023 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 INT EPUMP ANTINC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE6 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.4 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S CHIUSO | 1002.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1QIRG1-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE7-QIRG1-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10024.0 | 10024 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG1 |  | ST QGBT1 INT QILL1 S CH CAB MAIN | INTERRUTTORE7 QIRG1 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.5 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S SCATTATO | 1002.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1QIRG1-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE7-QIRG1-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10025.0 | 10025 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG1 |  | ALR QGBT1 INT QILL1 S SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE7 QIRG1 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.6 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N CHIUSO | 1002.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1QIRG1-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-QIRG1-N-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10026.0 | 10026 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG1 |  | ST QGBT1 INT QILL1 CH CAB MAIN | INTERRUTTORE8 QIRG1 N SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.7 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N SCATTATO | 1002.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1QIRG1-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-QIRG1-N-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10027.0 | 10027 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG1 |  | ALR QGBT1 INT QILL1 SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE8 QIRG1 N SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S CHIUSO | 1002.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1QIRG2-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE9-QIRG2-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10028.0 | 10028 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG2 |  | ST QGBT1 INT QILL2 S CH CAB MAIN | INTERRUTTORE9 QIRG2 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S SCATTATO | 1002.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1QIRG2-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE9-QIRG2-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10029.0 | 10029 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG2 |  | ALR QGBT1 INT QILL2 S SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE9 QIRG2 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.10 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N CHIUSO | 1002.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1QIRG2-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE10-N-QIRG2-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100210.0 | 100210 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG2 |  | ST QGBT1 INT QILL2 CH CAB MAIN | INTERRUTTORE10 N QIRG2 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.11 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N SCATTATO | 1002.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1QIRG2-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE10-N-QIRG2-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100211.0 | 100211 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QIRG2 |  | ALR QGBT1 INT QILL2 SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE10 N QIRG2 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.12 | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA G.E. CHIUSO | 1002.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA G.E. CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT-INTERRUTTORE20-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100212.0 | 100212 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | GE ST QGBT1 SEZ ALIMENT FROM G E CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE20 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.13 | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA RETE CHIUSO | 1002.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA RETE CHIUSO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE21-CAB | ALR-SEZ-SCATT-THERMAL | Allarme scatto termico |  |  |  | 100213.0 | 100213 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 SEZ ALIMENT FROM RETE CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA COMMUTAZIONE RETE/GE | 10BA1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.14 | QGBT1 -CENTRALINA SCAMBIO RETE/G.E. IN AUTOMATICOMATICO | 1002.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA COMMUTAZIONE RETE/GE 10BA1 |  | QGBT1 -CENTRALINA SCAMBIO RETE/G.E. IN AUTOMATICOMATICO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-GE-CNTRL-RETE-CAB | QGBT1-GE-CNTRL-RETE--GE10-BA1-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 100214.0 | 100214 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | GE ST CNTRL COMMUT RETE QGBT1 REPLACE G E IN AUTO CAB MAIN | GE10 BA1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.15 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO CHIUSO | 1002.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE22-CAB | [5 empty] | 100215.0 | 100215 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ST QGBT1 INT RIFAS AUTO CH CAB MAIN | INTERRUTTORE22
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.0 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO SCATTATO | 1003.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE22-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10030.0 | 10030 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 INT RIFAS AUTO SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE22 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.1 | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA CHIUSO | 1003.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--CASOLA-INTERRUTTORE23-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10031.0 | 10031 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ST QGBT1 INT QGBT2 CH CAB MAIN | CASOLA INTERRUTTORE23 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.2 | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA SCATTATO | 1003.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--CASOLA-INTERRUTTORE23-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10032.0 | 10032 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 INT QGBT2 SCATT CAB MAIN | CASOLA INTERRUTTORE23 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.3 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1003.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT-INTERRUTTORE24-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10033.0 | 10033 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 690V ST QGBT1 INT GENERAL TRF1 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE24 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.4 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1003.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT-INTERRUTTORE24-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10034.0 | 10034 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 690V ALR QGBT1 INT GENERAL TRF1 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE24 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.5 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1003.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE25-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10035.0 | 10035 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 690V ST QGBT1 INT GENERAL TRF2 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE25 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.6 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1003.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE25-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10036.0 | 10036 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | 690V ALR QGBT1 INT GENERAL TRF2 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE25 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.7 | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE27-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10037.0 | 10037 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ST QGBT1 INT QSC PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE27 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE27-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10038.0 | 10038 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 INT QSC PRIVIL SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE27 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--VES-Q-INTERRUTTORE28-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10039.0 | 10039 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ST QGBT1 INT PRIVIL CH CAB MAIN | VES Q INTERRUTTORE28 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.10 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--VES-Q-INTERRUTTORE28-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100310.0 | 100310 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ALR QGBT1 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | VES Q INTERRUTTORE28 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.11 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE29-PIAZZOLA-Q-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100311.0 | 100311 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ST QGBT1 INT PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE29 PIAZZOLA Q SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.12 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE29-PIAZZOLA-Q-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100312.0 | 100312 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ALR QGBT1 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE29 PIAZZOLA Q SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.13 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE32-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100313.0 | 100313 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ST QGBT1 INT PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE32 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.14 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE32-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100314.0 | 100314 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ALR QGBT1 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE32 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.15 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE33-ACCESSI2-Q-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100315.0 | 100315 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ST QGBT1 INT PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE33 ACCESSI2 Q SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.0 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1004.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE33-ACCESSI2-Q-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10040.0 | 10040 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ALR QGBT1 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE33 ACCESSI2 Q SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.1 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1004.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--ACCESSI3-Q-SEZIONE-INTERRUTTORE34-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10041.0 | 10041 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ST QGBT1 INT PRIVIL CH CAB MAIN | ACCESSI3 Q SEZIONE INTERRUTTORE34 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.2 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1004.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1Q-INT-CAB | INT--ACCESSI3-Q-SEZIONE-INTERRUTTORE34-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10042.0 | 10042 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | ALR QGBT1 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | ACCESSI3 Q SEZIONE INTERRUTTORE34 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.3 | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO | 1004.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE36-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10043.0 | 10043 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ST QGBT1 INT UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE36 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.4 | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO | 1004.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE36-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10044.0 | 10044 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 INT UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE36 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.5 | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO | 1004.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1QVENT1-INT-CAB | INT--QVENT1-INTERRUTTORE38-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10045.0 | 10045 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QVENT1 |  | ST QGBT1 INT AUX CH CAB MAIN | QVENT1 INTERRUTTORE38 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.6 | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO | 1004.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1QVENT1-INT-CAB | INT--QVENT1-INTERRUTTORE38-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10046.0 | 10046 | 0 |  |  | CAB | QGBT1QVENT1 |  | ALR QGBT1 INT AUX SCATT CAB MAIN | QVENT1 INTERRUTTORE38 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.7 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1004.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10047.0 | 10047 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ST QGBT1 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1004.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10048.0 | 10048 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1004.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE41-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10049.0 | 10049 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ST QGBT1 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE41 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.10 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1004.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-INT-CAB | QGBT1-INT--INTERRUTTORE41-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100410.0 | 100410 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR QGBT1 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE41 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.11 | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR3 | 1004.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR3 |  | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR3 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-TRF3-CNTRL-CAB | QGBT1-TRF3-CNTRL--CAB | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 100411.0 | 100411 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF3 QGBT1 FAULT CAB MAIN |  |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.12 | QGBT1 -Allarme Temperatura TR3 | 1004.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR3 |  | QGBT1 -Allarme Temperatura TR3 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-TRF3-CNTRL-CAB | QGBT1-TRF3-CNTRL--CAB | [5 empty] | 100412.0 | 100412 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF3 QGBT1 CAB MAIN
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.13 | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR4 | 1004.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR4 |  | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR4 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-TRAFO-4-CNTRL-CAB | QGBT1-TRF-4-CNTRL--CAB | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 100413.0 | 100413 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRAFO 4 QGBT1 FAULT CAB MAIN |  |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.14 | QGBT1 -Allarme Temperatura TR4 | 1004.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR4 |  | QGBT1 -Allarme Temperatura TR4 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-TRAFO-4-CNTRL-CAB | QGBT1-TRF-4-CNTRL--CAB | ALR-CNTRL-TEMP-TRAFO | Allarme temperatura centralina trafo |  |  |  | 100414.0 | 100414 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRAFO 4 QGBT1 CAB MAIN |  |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.15 | QGBT1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1004.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QGBT1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1-RIO-CAB | QGBT1-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 100415.0 | 100415 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QGBT1 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.0 | QGBT2 -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1005.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QGBT2 -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10050.0 | 10050 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ST QGBT2 SEZ GENERAL QUADR CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.1 | QGBT2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO | 1005.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QGBT2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-SCAR-CAB | QGBT2-SCAR--SPD1-LIMITATORE-CAB | ALR-SCAR | Allarme scaricatore |  |  |  | 10051.0 | 10051 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR SCAR SOVRATENS QGBT2 OF INTERV CAB MAIN | SPD1 LIMITATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.2 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1005.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10052.0 | 10052 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | 690V ST QGBT2 INT GENERAL TRF1 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.3 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1005.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE4-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10053.0 | 10053 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | 690V ALR QGBT2 INT GENERAL TRF1 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.4 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1005.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10054.0 | 10054 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | 690V ST QGBT2 INT GENERAL TRF2 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.5 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1005.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE5-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10055.0 | 10055 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | 690V ALR QGBT2 INT GENERAL TRF2 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE5 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.6 | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO | 1005.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2QVENT2-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-QVENT2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10056.0 | 10056 | 0 |  |  | CAB | QGBT2QVENT2 |  | ST QGBT2 INT AUX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE8 QVENT2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.7 | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO | 1005.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2QVENT2-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-QVENT2-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10057.0 | 10057 | 0 |  |  | CAB | QGBT2QVENT2 |  | ALR QGBT2 INT AUX SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE8 QVENT2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.8 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--VES-Q-INTERRUTTORE9-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10058.0 | 10058 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ST QGBT2 INT PRIVIL CH CAB MAIN | VES Q INTERRUTTORE9 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.9 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--VES-Q-INTERRUTTORE9-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10059.0 | 10059 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ALR QGBT2 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | VES Q INTERRUTTORE9 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.10 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE10-Q-PIAZZOLA-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100510.0 | 100510 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ST QGBT2 INT PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE10 Q PIAZZOLA SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.11 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE10-Q-PIAZZOLA-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100511.0 | 100511 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ALR QGBT2 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE10 Q PIAZZOLA SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.12 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE12-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100512.0 | 100512 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ST QGBT2 INT PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE12 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.13 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE12-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100513.0 | 100513 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ALR QGBT2 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE12 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.14 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--ACCESSI2-Q-SEZIONE-INTERRUTTORE13-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100514.0 | 100514 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ST QGBT2 INT PRIVIL CH CAB MAIN | ACCESSI2 Q SEZIONE INTERRUTTORE13 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.15 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2Q-INT-CAB | INT--ACCESSI2-Q-SEZIONE-INTERRUTTORE13-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100515.0 | 100515 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | ALR QGBT2 INT PRIVIL SCATT CAB MAIN | ACCESSI2 Q SEZIONE INTERRUTTORE13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.0 | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO | 1006.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE15-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10060.0 | 10060 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ST QGBT2 INT UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE15 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.1 | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO | 1006.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE15-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10061.0 | 10061 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR QGBT2 INT UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE15 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.2 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1006.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT-INTERRUTTORE20-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10062.0 | 10062 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ST QGBT2 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE20 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.3 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1006.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT-INTERRUTTORE20-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10063.0 | 10063 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR QGBT2 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE20 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.4 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1006.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE21-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10064.0 | 10064 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ST QGBT2 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.5 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1006.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-INT-CAB | QGBT2-INT--INTERRUTTORE21-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10065.0 | 10065 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR QGBT2 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR5_ALL | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.6 | QGBT2 -Allarme Temperatura TR5 | 1006.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR5_ALL |  | QGBT2 -Allarme Temperatura TR5 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-TRF5-CNTRL-CAB | QGBT2-TRF5-CNTRL--CAB | [5 empty] | 10066.0 | 10066 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF5 QGBT2 CAB MAIN
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR5_FAULT | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.7 | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR5 | 1006.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR5_FAULT |  | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR5 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-TRF5-CNTRL-CAB | QGBT2-TRF5-CNTRL--CAB | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 10067.0 | 10067 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR CNTRL CMD TEMP TRF5 FAULT QGBT2 CAB MAIN |  |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR6_ALL | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.8 | QGBT2 -Allarme Temperatura TR6 | 1006.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR6_ALL |  | QGBT2 -Allarme Temperatura TR6 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-CNTRL-CAB | QGBT2-CNTRL--TR6-CAB | [5 empty] | 10068.0 | 10068 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR CNTRL CMD TEMP QGBT2 CAB MAIN | TR6
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR6_FAULT | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.9 | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR6 | 1006.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR6_FAULT |  | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR6 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-CNTRL-CAB | QGBT2-CNTRL--TR6-CAB | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 10069.0 | 10069 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR CNTRL CMD TEMP FAULT QGBT2 CAB MAIN | TR6 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.10 | QGBT2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1006.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QGBT2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2-RIO-CAB | QGBT2-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 100610.0 | 100610 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QGBT2 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.11 | QSC -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1006.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QSC -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100611.0 | 100611 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC SEZ GENERAL QUADR CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.12 | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE | 1006.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-SCAR-CAB | QSC-SCAR--SPD1-LIMITATORE-CAB | ALR-SCAR-SOVRATENS | Allarme scaricatore sovratensione |  |  |  | 100612.0 | 100612 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR SCAR SOVRATENS QSC OF INTERV SEZ NORMAL CAB MAIN | SPD1 LIMITATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.13 | QSC -INTERRUTTORE QSBT CHIUSO | 1006.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QSC -INTERRUTTORE QSBT CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQSBT-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE3-QSBT-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100613.0 | 100613 | 0 |  |  | CAB | QSCQSBT |  | ST QSC INT CH CAB MAIN | INTERRUTTORE3 QSBT |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.14 | QSC -INTERRUTTORE QSBT SCATTATO | 1006.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QSC -INTERRUTTORE QSBT SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQSBT-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE3-QSBT-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100614.0 | 100614 | 0 |  |  | CAB | QSCQSBT |  | ALR QSC INT SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE3 QSBT |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.15 | QSC -INTERRUTTORE QSMT CHIUSO | 1006.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QSC -INTERRUTTORE QSMT CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQSMT-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE4-QSMT-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100615.0 | 100615 | 0 |  |  | CAB | QSCQSMT |  | ST QSC INT CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 QSMT |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.0 | QSC -INTERRUTTORE QSMT SCATTATO | 1007.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QSC -INTERRUTTORE QSMT SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQSMT-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE4-QSMT-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10070.0 | 10070 | 0 |  |  | CAB | QSCQSMT |  | ALR QSC INT SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE4 QSMT |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.1 | QSC -INTERRUTTORE QSGE CHIUSO | 1007.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QSC -INTERRUTTORE QSGE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQSGE-INT-CAB | INT--QSGE-INTERRUTTORE5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10071.0 | 10071 | 0 |  |  | CAB | QSCQSGE |  | ST QSC INT CH CAB MAIN | QSGE INTERRUTTORE5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.2 | QSC -INTERRUTTORE QSGE SCATTATO | 1007.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QSC -INTERRUTTORE QSGE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQSGE-INT-CAB | INT--QSGE-INTERRUTTORE5-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10072.0 | 10072 | 0 |  |  | CAB | QSCQSGE |  | ALR QSC INT SCATT CAB MAIN | QSGE INTERRUTTORE5 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.3 | QSC -INTERRUTTORE QESP CHIUSO | 1007.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QSC -INTERRUTTORE QESP CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQESP-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE6-QESP-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10073.0 | 10073 | 0 |  |  | CAB | QSCQESP |  | ST QSC INT CH CAB MAIN | INTERRUTTORE6 QESP |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.4 | QSC -INTERRUTTORE QESP SCATTATO | 1007.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QSC -INTERRUTTORE QESP SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQESP-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE6-QESP-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10074.0 | 10074 | 0 |  |  | CAB | QSCQESP |  | ALR QSC INT SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE6 QESP |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.5 | QSC -INTERRUTTORE QSCO CHIUSO | 1007.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QSC -INTERRUTTORE QSCO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQSCO-INT-CAB | INT--QSCO-INTERRUTTORE7-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10075.0 | 10075 | 0 |  |  | CAB | QSCQSCO |  | ST QSC INT CH CAB MAIN | QSCO INTERRUTTORE7 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.6 | QSC -INTERRUTTORE QSCO SCATTATO | 1007.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QSC -INTERRUTTORE QSCO SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQSCO-INT-CAB | INT--QSCO-INTERRUTTORE7-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10076.0 | 10076 | 0 |  |  | CAB | QSCQSCO |  | ALR QSC INT SCATT CAB MAIN | QSCO INTERRUTTORE7 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.7 | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE CHIUSO | 1007.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE10-PIAZZALE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10077.0 | 10077 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC INT ILLUM CH CAB MAIN | INTERRUTTORE10 PIAZZALE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.8 | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE SCATTATO | 1007.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE10-PIAZZALE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10078.0 | 10078 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC INT ILLUM SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE10 PIAZZALE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.9 | QSC -Contattore ILLUMINAZIONE PIAZZALE Attivo | 1007.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2K1 |  | QSC -Contattore ILLUMINAZIONE PIAZZALE Attivo |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--PIAZZALE-K1-INTERRUTTORE2-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10079.0 | 10079 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC CONTATT ILLUM ACTIV CAB MAIN INT | PIAZZALE K1 INTERRUTTORE2 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | SPD2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.10 | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. UPS | 1007.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE SPD2 |  | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. UPS |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--SPD2-LIMITATORE-CAB | ALR-SEZ-SCATT-THERMAL | Allarme scatto termico |  |  |  | 100710.0 | 100710 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR INT QSC OF SOVRATENS INTERV SEZ UPS CAB MAIN | SPD2 LIMITATORE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.11 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO CHIUSO | 1007.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE22-GALL-GIULIANO-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100711.0 | 100711 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC INT CNTRL RIL INCEND S CH CAB MAIN | INTERRUTTORE22 GALL GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.12 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO SCATTATO | 1007.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE22-GALL-GIULIANO-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100712.0 | 100712 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC INT CNTRL RIL INCEND S SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE22 GALL GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.13 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA CHIUSO | 1007.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--CASOLA-GALL-INTERRUTTORE23-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100713.0 | 100713 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC INT CNTRL RIL INCEND CH CAB MAIN | CASOLA GALL INTERRUTTORE23 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.14 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA SCATTATO | 1007.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--CASOLA-GALL-INTERRUTTORE23-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100714.0 | 100714 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC INT CNTRL RIL INCEND SCATT CAB MAIN | CASOLA GALL INTERRUTTORE23 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.15 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC CHIUSO | 1007.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE25-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100715.0 | 100715 | 0 |  |  | CAB | QSCQ |  | ST QSC INT RACK TVCC CH CAB MAIN | Q INTERRUTTORE25 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.0 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC SCATTATO | 1008.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE25-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10080.0 | 10080 | 0 |  |  | CAB | QSCQ |  | ALR QSC INT RACK TVCC SCATT CAB MAIN | Q INTERRUTTORE25 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.1 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI CHIUSO | 1008.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE26-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10081.0 | 10081 | 0 |  |  | CAB | QSCQ |  | ST QSC INT RACK RETE DATA CH CAB MAIN | Q INTERRUTTORE26 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.2 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI SCATTATO | 1008.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE26-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10082.0 | 10082 | 0 |  |  | CAB | QSCQ |  | ALR QSC INT RACK RETE DATA SCATT CAB MAIN | Q INTERRUTTORE26 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.3 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO CHIUSO | 1008.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE27-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10083.0 | 10083 | 0 |  |  | CAB | QSCQ |  | ST QSC INT RACK RADIO CH CAB MAIN | Q INTERRUTTORE27 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.4 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO SCATTATO | 1008.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE27-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10084.0 | 10084 | 0 |  |  | CAB | QSCQ |  | ALR QSC INT RACK RADIO SCATT CAB MAIN | Q INTERRUTTORE27 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.5 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1008.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT-INTERRUTTORE29-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10085.0 | 10085 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE29 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.6 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1008.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT-INTERRUTTORE29-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10086.0 | 10086 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE29 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.7 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1008.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE30-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10087.0 | 10087 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE30 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.8 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1008.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE30-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10088.0 | 10088 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE30 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.9 | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE CHIUSO | 1008.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE32-GR-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10089.0 | 10089 | 0 |  |  | CAB | QSCQ | NE | ST QSC INT PUMP PRESS NE CH CAB MAIN | Q INTERRUTTORE32 GR |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.10 | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE SCATTATO | 1008.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE32-GR-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100810.0 | 100810 | 0 |  |  | CAB | QSCQ | NE | ALR QSC INT PUMP PRESS NE SCATT CAB MAIN | Q INTERRUTTORE32 GR |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.11 | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE CHIUSO | 1008.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE33-GR-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100811.0 | 100811 | 0 |  |  | CAB | QSCQ | NE | ST QSC INT PUMP PILOT PRESS NE CH CAB MAIN | Q INTERRUTTORE33 GR |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.12 | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE SCATTATO | 1008.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQ-INT-CAB | INT--Q-INTERRUTTORE33-GR-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100812.0 | 100812 | 0 |  |  | CAB | QSCQ | NE | ALR QSC INT PUMP PILOT PRESS NE SCATT CAB MAIN | Q INTERRUTTORE33 GR |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.13 | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE CHIUSO | 1008.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQ-INT-CAB | INT--SERVIZI-Q-INTERRUTTORE34-GR-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100813.0 | 100813 | 0 |  |  | CAB | QSCQ | NE | ST QSC INT PRESS NE CH CAB MAIN | SERVIZI Q INTERRUTTORE34 GR |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.14 | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE SCATTATO | 1008.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQ-INT-CAB | INT--SERVIZI-Q-INTERRUTTORE34-GR-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100814.0 | 100814 | 0 |  |  | CAB | QSCQ | NE | ALR QSC INT PRESS NE SCATT CAB MAIN | SERVIZI Q INTERRUTTORE34 GR |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.15 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 CHIUSO | 1008.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE36-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100815.0 | 100815 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC INT AUX QGBT1 CH CAB MAIN | INTERRUTTORE36 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.0 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 SCATTATO | 1009.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE36-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10090.0 | 10090 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC INT AUX QGBT1 SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE36 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 37 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.1 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 CHIUSO | 1009.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 37 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE37-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10091.0 | 10091 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ST QSC INT AUX QGBT2 CH CAB MAIN | INTERRUTTORE37 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 37 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.2 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 SCATTATO | 1009.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 37 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT--INTERRUTTORE37-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10092.0 | 10092 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR QSC INT AUX QGBT2 SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE37 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.3 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO | 1009.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQVENT1-INT-CAB | INT--QVENT1-INTERRUTTORE38-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10093.0 | 10093 | 0 |  |  | CAB | QSCQVENT1 |  | ST QSC INT AUX CH CAB MAIN | QVENT1 INTERRUTTORE38 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.4 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO | 1009.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQVENT1-INT-CAB | INT--QVENT1-INTERRUTTORE38-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10094.0 | 10094 | 0 |  |  | CAB | QSCQVENT1 |  | ALR QSC INT AUX SCATT CAB MAIN | QVENT1 INTERRUTTORE38 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 39 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.5 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO | 1009.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 39 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSCQVENT2-INT-CAB | INT--QVENT2-INTERRUTTORE39-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10095.0 | 10095 | 0 |  |  | CAB | QSCQVENT2 |  | ST QSC INT AUX CH CAB MAIN | QVENT2 INTERRUTTORE39 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 39 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.6 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO | 1009.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 39 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSCQVENT2-INT-CAB | INT--QVENT2-INTERRUTTORE39-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10096.0 | 10096 | 0 |  |  | CAB | QSCQVENT2 |  | ALR QSC INT AUX SCATT CAB MAIN | QVENT2 INTERRUTTORE39 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.7 | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. CHIUSO | 1009.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10097.0 | 10097 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | GE ST QSC INT AUX G E CH CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.8 | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. SCATTATO | 1009.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-CAB | QSC-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10098.0 | 10098 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR GE QSC INT AUX G E SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.9 | QSC -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1009.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE RIO |  | QSC -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QSC-INT-RIO-CAB | QSC-INT-RIO--CON-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10099.0 | 10099 | 0 |  |  | CAB | QSC |  | ALR INT RIO QSC ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | SEZIONATORE | 1 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 1 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 |  |  | ALR |  | QIS1-SEZ-CAB | QIS1-SEZ--SEZIONATORE1-SENZA-CAB | ALR-SEZ-SCATT-THERMAL | Allarme scatto termico |  |  |  | . |  |  |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR GENERAL QUADR DIAGN QIS1 CAB MAIN SEZ | SEZIONATORE1 SENZA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.10 | QIS1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO | 1009.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QIS1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-SCAR-CAB | QIS1-SCAR--SPD1-LIMITATORE-CAB | ALR-SCAR | Allarme scaricatore |  |  |  | 100910.0 | 100910 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR SCAR SOVRATENS QIS1 OF INTERV CAB MAIN | SPD1 LIMITATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.11 | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS CHIUSO | 1009.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE3-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100911.0 | 100911 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT QILL1 UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE3 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.12 | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS SCATTATO | 1009.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE3-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100912.0 | 100912 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT QILL1 UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE3 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.13 | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS CHIUSO | 1009.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE4-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100913.0 | 100913 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT QSC UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.14 | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS SCATTATO | 1009.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE4-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 100914.0 | 100914 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT QSC UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE4 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.15 | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO | 1009.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1QPIAZZOLA-INT-CAB | INT--QPIAZZOLA-INTERRUTTORE6-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 100915.0 | 100915 | 0 |  |  | CAB | QIS1QPIAZZOLA |  | ST QIS1 INT UPS CH CAB MAIN | QPIAZZOLA INTERRUTTORE6 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.0 | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1QPIAZZOLA-INT-CAB | INT--QPIAZZOLA-INTERRUTTORE6-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10100.0 | 10100 | 0 |  |  | CAB | QIS1QPIAZZOLA |  | ALR QIS1 INT UPS SCATT CAB MAIN | QPIAZZOLA INTERRUTTORE6 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.1 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO | 1010.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10101.0 | 10101 | 0 |  |  | CAB | QIS1Q |  | ST QIS1 INT UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE8 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.2 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10102.0 | 10102 | 0 |  |  | CAB | QIS1Q |  | ALR QIS1 INT UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE8 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.3 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO | 1010.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1Q-INT-CAB | INT--ACCESSI2-Q-INTERRUTTORE9-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10103.0 | 10103 | 0 |  |  | CAB | QIS1Q |  | ST QIS1 INT UPS CH CAB MAIN | ACCESSI2 Q INTERRUTTORE9 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.4 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1Q-INT-CAB | INT--ACCESSI2-Q-INTERRUTTORE9-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10104.0 | 10104 | 0 |  |  | CAB | QIS1Q |  | ALR QIS1 INT UPS SCATT CAB MAIN | ACCESSI2 Q INTERRUTTORE9 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.5 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS CHIUSO | 1010.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE10-ACCESSI3-Q-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10105.0 | 10105 | 0 |  |  | CAB | QIS1Q |  | ST QIS1 INT UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE10 ACCESSI3 Q SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.6 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE10-ACCESSI3-Q-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10106.0 | 10106 | 0 |  |  | CAB | QIS1Q |  | ALR QIS1 INT UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE10 ACCESSI3 Q SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.7 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO | 1010.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE12-DORSALE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10107.0 | 10107 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ST QIS1 INT DIR NORD SOS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE12 DORSALE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.8 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO | 1010.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE12-DORSALE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10108.0 | 10108 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ALR QIS1 INT DIR NORD SOS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE12 DORSALE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.9 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO | 1010.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--DORSALE-INTERRUTTORE13-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10109.0 | 10109 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ST QIS1 INT DIR SUD SOS CH CAB MAIN | DORSALE INTERRUTTORE13 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.10 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO | 1010.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--DORSALE-INTERRUTTORE13-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101010.0 | 101010 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ALR QIS1 INT DIR SUD SOS SCATT CAB MAIN | DORSALE INTERRUTTORE13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.11 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1010.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--ESODO-CARTELLI-DORSALE-INTERRUTTORE15-VIE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101011.0 | 101011 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ST QIS1 INT DIR NORD CH CAB MAIN | ESODO CARTELLI DORSALE INTERRUTTORE15 VIE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.12 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1010.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--ESODO-CARTELLI-DORSALE-INTERRUTTORE15-VIE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101012.0 | 101012 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ALR QIS1 INT DIR NORD SCATT CAB MAIN | ESODO CARTELLI DORSALE INTERRUTTORE15 VIE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.13 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1010.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--ESODO-CARTELLI-INTERRUTTORE16-DORSALE-VIE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101013.0 | 101013 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ST QIS1 INT DIR SUD CH CAB MAIN | ESODO CARTELLI INTERRUTTORE16 DORSALE VIE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.14 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1010.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--ESODO-CARTELLI-INTERRUTTORE16-DORSALE-VIE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101014.0 | 101014 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ALR QIS1 INT DIR SUD SCATT CAB MAIN | ESODO CARTELLI INTERRUTTORE16 DORSALE VIE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.15 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1010.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE18-SEGNAL-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101015.0 | 101015 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ST QIS1 INT DIR NORD CH CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE18 SEGNAL |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.0 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1011.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE18-SEGNAL-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10110.0 | 10110 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ALR QIS1 INT DIR NORD SCATT CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE18 SEGNAL |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.1 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1011.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE19-SEGNAL-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10111.0 | 10111 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ST QIS1 INT DIR SUD CH CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE19 SEGNAL |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.2 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1011.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE19-SEGNAL-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10112.0 | 10112 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ALR QIS1 INT DIR SUD SCATT CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE19 SEGNAL |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.3 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1011.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--VIA-ESODO-INTERRUTTORE21-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10113.0 | 10113 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT ILLUM NORMAL SUSPEND CH CAB MAIN | VIA ESODO INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.4 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1011.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--VIA-ESODO-INTERRUTTORE21-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10114.0 | 10114 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT ILLUM NORMAL SUSPEND SCATT CAB MAIN | VIA ESODO INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.5 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1011.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE22-VIA-ESODO-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10115.0 | 10115 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT ILLUM EMERG SUSPEND CH CAB MAIN | INTERRUTTORE22 VIA ESODO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.6 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1011.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE22-VIA-ESODO-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10116.0 | 10116 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT ILLUM EMERG SUSPEND SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE22 VIA ESODO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.7 | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO | 1011.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--SEZIONE-INTERRUTTORE23-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10117.0 | 10117 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT QVE UPS CH CAB MAIN | SEZIONE INTERRUTTORE23 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.8 | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO | 1011.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--SEZIONE-INTERRUTTORE23-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10118.0 | 10118 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT QVE UPS SCATT CAB MAIN | SEZIONE INTERRUTTORE23 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.9 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO | 1011.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT-INTERRUTTORE24-DORSALE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10119.0 | 10119 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ST QIS1 INT DIR NORD PMV FC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE24 DORSALE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.10 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO | 1011.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT-INTERRUTTORE24-DORSALE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101110.0 | 101110 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ALR QIS1 INT DIR NORD PMV FC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE24 DORSALE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.11 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO | 1011.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE25-DORSALE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101111.0 | 101111 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ST QIS1 INT DIR SUD PMV FC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE25 DORSALE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.12 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO | 1011.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE25-DORSALE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101112.0 | 101112 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ALR QIS1 INT DIR SUD PMV FC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE25 DORSALE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.13 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO | 1011.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE27-TRAVERSA-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101113.0 | 101113 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ST QIS1 INT PMV DIR NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE27 TRAVERSA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.14 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO | 1011.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE27-TRAVERSA-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101114.0 | 101114 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | NORD | ALR QIS1 INT PMV DIR NORD SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE27 TRAVERSA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.15 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO | 1011.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE28-TRAVERSA-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101115.0 | 101115 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ST QIS1 INT PMV DIR SUD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE28 TRAVERSA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.0 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO | 1012.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE28-TRAVERSA-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10120.0 | 10120 | 0 |  |  | CAB | QIS1 | SUD | ALR QIS1 INT PMV DIR SUD SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE28 TRAVERSA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.1 | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO | 1012.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE30-CAB | ST-CMD-CH | Stato/Comando chiuso |  |  |  | 10121.0 | 10121 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT CMD TRAFFIC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE30 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.2 | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO | 1012.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE30-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10122.0 | 10122 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT CMD TRAFFIC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE30 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.3 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE31-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10123.0 | 10123 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE31 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.4 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE31-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10124.0 | 10124 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE31 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.5 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10125.0 | 10125 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.6 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10126.0 | 10126 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.7 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE41-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10127.0 | 10127 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE41 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.8 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE41-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10128.0 | 10128 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE41 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.9 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE42-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10129.0 | 10129 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE42 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.10 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE42-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101210.0 | 101210 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE42 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.11 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE43-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101211.0 | 101211 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ST QIS1 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE43 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.12 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-INT-CAB | QIS1-INT--INTERRUTTORE43-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101212.0 | 101212 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR QIS1 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE43 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.13 | QIS1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1012.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QIS1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS1-RIO-CAB | QIS1-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 101213.0 | 101213 | 0 |  |  | CAB | QIS1 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QIS1 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | SEZIONATORE | 1 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 1 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 |  |  | ALR |  | QIS2-SEZ-CAB | QIS2-SEZ--SEZIONATORE1-SENZA-CAB | ALR-SEZ-SCATT-THERMAL | Allarme scatto termico |  |  |  | . |  |  |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR GENERAL QUADR DIAGN QIS2 CAB MAIN SEZ | SEZIONATORE1 SENZA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.14 | QIS2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO | 1012.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QIS2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-SCAR-CAB | QIS2-SCAR--SPD1-LIMITATORE-CAB | ALR-SCAR | Allarme scaricatore |  |  |  | 101214.0 | 101214 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR SCAR SOVRATENS QIS2 OF INTERV CAB MAIN | SPD1 LIMITATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.15 | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS CHIUSO | 1012.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE3-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101215.0 | 101215 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT QILL2 UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE3 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.0 | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE3-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10130.0 | 10130 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT QILL2 UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE3 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.1 | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO | 1013.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2QPIAZZOLA-INT-CAB | INT--QPIAZZOLA-INTERRUTTORE6-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10131.0 | 10131 | 0 |  |  | CAB | QIS2QPIAZZOLA |  | ST QIS2 INT UPS CH CAB MAIN | QPIAZZOLA INTERRUTTORE6 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.2 | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2QPIAZZOLA-INT-CAB | INT--QPIAZZOLA-INTERRUTTORE6-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10132.0 | 10132 | 0 |  |  | CAB | QIS2QPIAZZOLA |  | ALR QIS2 INT UPS SCATT CAB MAIN | QPIAZZOLA INTERRUTTORE6 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.3 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO | 1013.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10133.0 | 10133 | 0 |  |  | CAB | QIS2Q |  | ST QIS2 INT UPS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE8 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.4 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2Q-INT-CAB | INT--INTERRUTTORE8-Q-SEZIONE-ACCESSI1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10134.0 | 10134 | 0 |  |  | CAB | QIS2Q |  | ALR QIS2 INT UPS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE8 Q SEZIONE ACCESSI1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.5 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO | 1013.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2Q-INT-CAB | INT--ACCESSI2-Q-INTERRUTTORE9-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10135.0 | 10135 | 0 |  |  | CAB | QIS2Q |  | ST QIS2 INT UPS CH CAB MAIN | ACCESSI2 Q INTERRUTTORE9 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.6 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2Q-INT-CAB | INT--ACCESSI2-Q-INTERRUTTORE9-SEZIONE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10136.0 | 10136 | 0 |  |  | CAB | QIS2Q |  | ALR QIS2 INT UPS SCATT CAB MAIN | ACCESSI2 Q INTERRUTTORE9 SEZIONE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.7 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO | 1013.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE12-DORSALE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10137.0 | 10137 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ST QIS2 INT DIR NORD SOS CH CAB MAIN | INTERRUTTORE12 DORSALE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.8 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO | 1013.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE12-DORSALE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10138.0 | 10138 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ALR QIS2 INT DIR NORD SOS SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE12 DORSALE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.9 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO | 1013.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--DORSALE-INTERRUTTORE13-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10139.0 | 10139 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ST QIS2 INT DIR SUD SOS CH CAB MAIN | DORSALE INTERRUTTORE13 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.10 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO | 1013.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--DORSALE-INTERRUTTORE13-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101310.0 | 101310 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ALR QIS2 INT DIR SUD SOS SCATT CAB MAIN | DORSALE INTERRUTTORE13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.11 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1013.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--ESODO-CARTELLI-DORSALE-INTERRUTTORE15-VIE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101311.0 | 101311 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ST QIS2 INT DIR NORD CH CAB MAIN | ESODO CARTELLI DORSALE INTERRUTTORE15 VIE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.12 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1013.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--ESODO-CARTELLI-DORSALE-INTERRUTTORE15-VIE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101312.0 | 101312 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ALR QIS2 INT DIR NORD SCATT CAB MAIN | ESODO CARTELLI DORSALE INTERRUTTORE15 VIE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.13 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1013.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--ESODO-CARTELLI-INTERRUTTORE16-DORSALE-VIE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101313.0 | 101313 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ST QIS2 INT DIR SUD CH CAB MAIN | ESODO CARTELLI INTERRUTTORE16 DORSALE VIE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.14 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1013.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--ESODO-CARTELLI-INTERRUTTORE16-DORSALE-VIE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101314.0 | 101314 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ALR QIS2 INT DIR SUD SCATT CAB MAIN | ESODO CARTELLI INTERRUTTORE16 DORSALE VIE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.15 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1013.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE18-SEGNAL-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101315.0 | 101315 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ST QIS2 INT DIR NORD CH CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE18 SEGNAL |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.0 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1014.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE18-SEGNAL-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10140.0 | 10140 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ALR QIS2 INT DIR NORD SCATT CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE18 SEGNAL |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.1 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1014.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE19-SEGNAL-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10141.0 | 10141 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ST QIS2 INT DIR SUD CH CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE19 SEGNAL |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.2 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1014.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--DORSALE-LUMINOSA-INTERRUTTORE19-SEGNAL-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10142.0 | 10142 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ALR QIS2 INT DIR SUD SCATT CAB MAIN | DORSALE LUMINOSA INTERRUTTORE19 SEGNAL |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.3 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1014.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--VIA-ESODO-INTERRUTTORE21-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10143.0 | 10143 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT ILLUM NORMAL SUSPEND CH CAB MAIN | VIA ESODO INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.4 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1014.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--VIA-ESODO-INTERRUTTORE21-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10144.0 | 10144 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT ILLUM NORMAL SUSPEND SCATT CAB MAIN | VIA ESODO INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.5 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1014.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE22-VIA-ESODO-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10145.0 | 10145 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT ILLUM EMERG SUSPEND CH CAB MAIN | INTERRUTTORE22 VIA ESODO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.6 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1014.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE22-VIA-ESODO-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10146.0 | 10146 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT ILLUM EMERG SUSPEND SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE22 VIA ESODO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.7 | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO | 1014.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--SEZIONE-INTERRUTTORE23-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10147.0 | 10147 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT QVE UPS CH CAB MAIN | SEZIONE INTERRUTTORE23 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.8 | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO | 1014.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--SEZIONE-INTERRUTTORE23-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10148.0 | 10148 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT QVE UPS SCATT CAB MAIN | SEZIONE INTERRUTTORE23 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.9 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO | 1014.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT-INTERRUTTORE24-DORSALE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10149.0 | 10149 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ST QIS2 INT DIR NORD PMV FC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE24 DORSALE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.10 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO | 1014.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT-INTERRUTTORE24-DORSALE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101410.0 | 101410 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ALR QIS2 INT DIR NORD PMV FC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE24 DORSALE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.11 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO | 1014.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE25-DORSALE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101411.0 | 101411 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ST QIS2 INT DIR SUD PMV FC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE25 DORSALE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.12 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO | 1014.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE25-DORSALE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101412.0 | 101412 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ALR QIS2 INT DIR SUD PMV FC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE25 DORSALE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.13 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO | 1014.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE27-TRAVERSA-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101413.0 | 101413 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ST QIS2 INT PMV DIR NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE27 TRAVERSA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.14 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO | 1014.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE27-TRAVERSA-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101414.0 | 101414 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | NORD | ALR QIS2 INT PMV DIR NORD SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE27 TRAVERSA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.15 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO | 1014.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE28-TRAVERSA-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101415.0 | 101415 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ST QIS2 INT PMV DIR SUD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE28 TRAVERSA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.0 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO | 1015.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE28-TRAVERSA-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10150.0 | 10150 | 0 |  |  | CAB | QIS2 | SUD | ALR QIS2 INT PMV DIR SUD SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE28 TRAVERSA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.1 | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO | 1015.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE30-CAB | ST-CMD-CH | Stato/Comando chiuso |  |  |  | 10151.0 | 10151 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT CMD TRAFFIC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE30 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.2 | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO | 1015.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE30-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10152.0 | 10152 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT CMD TRAFFIC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE30 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.3 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE31-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10153.0 | 10153 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE31 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.4 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE31-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10154.0 | 10154 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE31 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.5 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10155.0 | 10155 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.6 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT-INTERRUTTORE40-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10156.0 | 10156 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE40 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.7 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE41-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10157.0 | 10157 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE41 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.8 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE41-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10158.0 | 10158 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE41 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.9 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE42-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10159.0 | 10159 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE42 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.10 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE42-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101510.0 | 101510 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE42 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.11 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE43-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101511.0 | 101511 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ST QIS2 INT RESERV CH CAB MAIN | INTERRUTTORE43 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.12 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-INT-CAB | QIS2-INT--INTERRUTTORE43-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101512.0 | 101512 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR QIS2 INT RESERV SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE43 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.13 | QIS2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1015.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QIS2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QIS2-RIO-CAB | QIS2-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 101513.0 | 101513 | 0 |  |  | CAB | QIS2 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QIS2 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.14 | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1015.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101514.0 | 101514 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | NORD | ST QILL1 SEZ GENERAL ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | CONTATTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.15 | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO | 1015.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K1 |  | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-CONTATT-CAB | QILL1-CONTATT--K1-CONTATTORE2-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 101515.0 | 101515 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | NORD | ST QILL1 CONTATT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | K1 CONTATTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | SELETTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.0 | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO | 1016.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S1 |  | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-SELETT-CAB | QILL1-SELETT-SELETTORE2-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO-DIR-NORD | Stato selettore automatico direzione. nord |  |  |  | 10160.0 | 10160 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | NORD | ST QILL1 SELETT ILLUM RINFORZ NORD IN AUTO CAB MAIN | SELETTORE2 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.1 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO | 1016.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE4-R4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10161.0 | 10161 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | NORD | ST QILL1 INT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 R4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.2 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO | 1016.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE5-R5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10162.0 | 10162 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | NORD | ST QILL1 INT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE5 R5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.3 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO | 1016.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE6-R6-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10163.0 | 10163 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | NORD | ST QILL1 INT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE6 R6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.4 | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1016.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE10-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10164.0 | 10164 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | NORD | ST QILL1 SEZ GENERAL ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.5 | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO | 1016.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-CONTATT-CAB | QILL1-CONTATT--CONTATTORE3-K1-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 10165.0 | 10165 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | SUD | ST QILL1 CONTATT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | CONTATTORE3 K1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.6 | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO | 1016.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-SELETT-CAB | QILL1-SELETT--S1-SELETTORE3-CAB | ST-SELETT-AUTO-DIR-SUD | Stato selettore automatico direzione. sud |  |  |  | 10166.0 | 10166 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | SUD | ST QILL1 SELETT ILLUM RINFORZ SUD IN AUTO CAB MAIN | S1 SELETTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 14 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.7 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO | 1016.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 14 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--R1-INTERRUTTORE14-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10167.0 | 10167 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | SUD | ST QILL1 INT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | R1 INTERRUTTORE14 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.8 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO | 1016.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT-INTERRUTTORE15-R2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10168.0 | 10168 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | SUD | ST QILL1 INT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE15 R2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.9 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO | 1016.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--R3-INTERRUTTORE16-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10169.0 | 10169 | 0 |  |  | CAB | QILL1 | SUD | ST QILL1 INT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | R3 INTERRUTTORE16 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | SEZIONATORE | 20 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 20 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 |  |  | ALR |  | QILL1-SEZ-CAB | QILL1-SEZ--SENZA-SEZIONATORE20-CAB | ALR-SEZ-SCATT-THERMAL | Allarme scatto termico |  |  |  | . |  |  |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR GENERAL QUADR DIAGN QILL1 CAB MAIN SEZ | SENZA SEZIONATORE20 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.10 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO | 1016.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE22-P1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101610.0 | 101610 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE22 P1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1016.11 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO | 1016.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE22-P1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101611.0 | 101611 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE22 P1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.12 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO | 1016.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P2-INTERRUTTORE23-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101612.0 | 101612 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P2 INTERRUTTORE23 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1016.13 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO | 1016.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P2-INTERRUTTORE23-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101613.0 | 101613 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P2 INTERRUTTORE23 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.14 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO | 1016.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE24-P3-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101614.0 | 101614 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE24 P3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1016.15 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO | 1016.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE24-P3-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101615.0 | 101615 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE24 P3 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.0 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO | 1017.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE25-P4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10170.0 | 10170 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE25 P4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.1 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO | 1017.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE25-P4-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10171.0 | 10171 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE25 P4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.2 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO | 1017.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE26-P5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10172.0 | 10172 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE26 P5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.3 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO | 1017.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE26-P5-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10173.0 | 10173 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE26 P5 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.4 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO | 1017.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P6-INTERRUTTORE27-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10174.0 | 10174 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P6 INTERRUTTORE27 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.5 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO | 1017.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P6-INTERRUTTORE27-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10175.0 | 10175 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P6 INTERRUTTORE27 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.6 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO | 1017.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P7-INTERRUTTORE28-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10176.0 | 10176 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P7 INTERRUTTORE28 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.7 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO | 1017.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P7-INTERRUTTORE28-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10177.0 | 10177 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P7 INTERRUTTORE28 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.8 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO | 1017.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P8-INTERRUTTORE29-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10178.0 | 10178 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P8 INTERRUTTORE29 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.9 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO | 1017.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P8-INTERRUTTORE29-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10179.0 | 10179 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P8 INTERRUTTORE29 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.10 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO | 1017.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE30-P9-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101710.0 | 101710 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE30 P9 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.11 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO | 1017.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE30-P9-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101711.0 | 101711 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE30 P9 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.12 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO | 1017.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P10-INTERRUTTORE31-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101712.0 | 101712 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P10 INTERRUTTORE31 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.13 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO | 1017.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P10-INTERRUTTORE31-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101713.0 | 101713 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P10 INTERRUTTORE31 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.14 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO | 1017.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT-INTERRUTTORE32-P11-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101714.0 | 101714 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE32 P11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.15 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO | 1017.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT-INTERRUTTORE32-P11-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101715.0 | 101715 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE32 P11 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.0 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 CHIUSO | 1018.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P12-INTERRUTTORE33-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10180.0 | 10180 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P12 INTERRUTTORE33 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.1 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 SCATTATO | 1018.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P12-INTERRUTTORE33-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10181.0 | 10181 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P12 INTERRUTTORE33 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.2 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 CHIUSO | 1018.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE34-P13-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10182.0 | 10182 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE34 P13 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.3 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 SCATTATO | 1018.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--INTERRUTTORE34-P13-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10183.0 | 10183 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE34 P13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 35 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.4 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 CHIUSO | 1018.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 35 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P14-INTERRUTTORE35-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10184.0 | 10184 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ST QILL1 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P14 INTERRUTTORE35 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 35 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.5 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 SCATTATO | 1018.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 35 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-INT-CAB | QILL1-INT--P14-INTERRUTTORE35-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10185.0 | 10185 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR QILL1 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P14 INTERRUTTORE35 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.6 | QILL1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1018.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QILL1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL1-RIO-CAB | QILL1-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10186.0 | 10186 | 0 |  |  | CAB | QILL1 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QILL1 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.7 | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1018.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ALR-SEZ-SCATT-THERMAL | Allarme scatto termico |  |  |  | 10187.0 | 10187 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | NORD | ALR QILL2 SEZ GENERAL ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | CONTATTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.8 | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO | 1018.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K1 |  | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-CONTATT-CAB | QILL2-CONTATT--K1-CONTATTORE2-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 10188.0 | 10188 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | NORD | ST QILL2 CONTATT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | K1 CONTATTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | SELETTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.9 | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO | 1018.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S1 |  | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-SELETT-CAB | QILL2-SELETT-SELETTORE2-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO-DIR-NORD | Stato selettore automatico direzione. nord |  |  |  | 10189.0 | 10189 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | NORD | ST QILL2 SELETT ILLUM RINFORZ NORD IN AUTO CAB MAIN | SELETTORE2 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.10 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO | 1018.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE4-R4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101810.0 | 101810 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | NORD | ST QILL2 INT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 R4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.11 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO | 1018.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE5-R5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101811.0 | 101811 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | NORD | ST QILL2 INT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE5 R5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.12 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO | 1018.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE6-R6-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101812.0 | 101812 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | NORD | ST QILL2 INT ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE6 R6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.13 | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1018.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE10-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101813.0 | 101813 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | NORD | ST QILL2 SEZ GENERAL ILLUM RINFORZ NORD CH CAB MAIN INT | INTERRUTTORE10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.14 | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO | 1018.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-CONTATT-CAB | QILL2-CONTATT--CONTATTORE3-K1-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 101814.0 | 101814 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | SUD | ST QILL2 CONTATT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | CONTATTORE3 K1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.15 | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO | 1018.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-SELETT-CAB | QILL2-SELETT--S1-SELETTORE3-CAB | ST-SELETT-AUTO-DIR-SUD | Stato selettore automatico direzione. sud |  |  |  | 101815.0 | 101815 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | SUD | ST QILL2 SELETT ILLUM RINFORZ SUD IN AUTO CAB MAIN | S1 SELETTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 14 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.0 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO | 1019.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 14 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--R1-INTERRUTTORE14-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10190.0 | 10190 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | SUD | ST QILL2 INT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | R1 INTERRUTTORE14 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.1 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO | 1019.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT-INTERRUTTORE15-R2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10191.0 | 10191 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | SUD | ST QILL2 INT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | INTERRUTTORE15 R2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.2 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO | 1019.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--R3-INTERRUTTORE16-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10192.0 | 10192 | 0 |  |  | CAB | QILL2 | SUD | ST QILL2 INT ILLUM RINFORZ SUD CH CAB MAIN | R3 INTERRUTTORE16 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | SEZIONATORE | 20 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 20 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 |  |  | ALR |  | QILL2-SEZ-CAB | QILL2-SEZ--SENZA-SEZIONATORE20-CAB | ALR-SEZ-SCATT-THERMAL | Allarme scatto termico |  |  |  | . |  |  |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR GENERAL QUADR DIAGN QILL2 CAB MAIN SEZ | SENZA SEZIONATORE20 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.3 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO | 1019.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE22-P1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10193.0 | 10193 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE22 P1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.4 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO | 1019.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE22-P1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10194.0 | 10194 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE22 P1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.5 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO | 1019.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P2-INTERRUTTORE23-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10195.0 | 10195 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P2 INTERRUTTORE23 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.6 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO | 1019.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P2-INTERRUTTORE23-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10196.0 | 10196 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P2 INTERRUTTORE23 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.7 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO | 1019.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE24-P3-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10197.0 | 10197 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE24 P3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.8 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO | 1019.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE24-P3-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10198.0 | 10198 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE24 P3 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.9 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO | 1019.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE25-P4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10199.0 | 10199 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE25 P4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.10 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO | 1019.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE25-P4-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101910.0 | 101910 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE25 P4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.11 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO | 1019.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE26-P5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101911.0 | 101911 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE26 P5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.12 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO | 1019.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE26-P5-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101912.0 | 101912 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE26 P5 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.13 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO | 1019.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P6-INTERRUTTORE27-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101913.0 | 101913 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P6 INTERRUTTORE27 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.14 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO | 1019.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P6-INTERRUTTORE27-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 101914.0 | 101914 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P6 INTERRUTTORE27 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.15 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO | 1019.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P7-INTERRUTTORE28-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 101915.0 | 101915 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P7 INTERRUTTORE28 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.0 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO | 1020.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P7-INTERRUTTORE28-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10200.0 | 10200 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P7 INTERRUTTORE28 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.1 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO | 1020.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P8-INTERRUTTORE29-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10201.0 | 10201 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P8 INTERRUTTORE29 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.2 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO | 1020.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P8-INTERRUTTORE29-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10202.0 | 10202 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P8 INTERRUTTORE29 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.3 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO | 1020.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE30-P9-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10203.0 | 10203 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE30 P9 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.4 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO | 1020.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--INTERRUTTORE30-P9-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10204.0 | 10204 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE30 P9 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.5 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO | 1020.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P10-INTERRUTTORE31-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10205.0 | 10205 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | P10 INTERRUTTORE31 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.6 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO | 1020.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT--P10-INTERRUTTORE31-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10206.0 | 10206 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | P10 INTERRUTTORE31 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.7 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO | 1020.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT-INTERRUTTORE32-P11-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10207.0 | 10207 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ST QILL2 INT ILLUM PERMAN CH CAB MAIN | INTERRUTTORE32 P11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.8 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO | 1020.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-INT-CAB | QILL2-INT-INTERRUTTORE32-P11-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10208.0 | 10208 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR QILL2 INT ILLUM PERMAN SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE32 P11 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.9 | QILL2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1020.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QILL2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL2-RIO-CAB | QILL2-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10209.0 | 10209 | 0 |  |  | CAB | QILL2 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QILL2 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.10 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1020.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102010.0 | 102010 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ST A QVE1 INT GENERAL TRF1 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.11 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1020.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102011.0 | 102011 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ALR A QVE1 INT GENERAL TRF1 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.12 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1020.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102012.0 | 102012 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ST B QVE1 INT GENERAL TRF2 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.13 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1020.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102013.0 | 102013 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ALR B QVE1 INT GENERAL TRF2 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.14 | QVE1 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1020.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QVE1 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE20-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102014.0 | 102014 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ST QVE1 INT AUX QUADR PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE20 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.15 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO | 1020.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102015.0 | 102015 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 INT V1 DX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.0 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO | 1021.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE3-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10210.0 | 10210 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 INT V1 SX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.1 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO | 1021.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10211.0 | 10211 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 INT V2 DX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.2 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO | 1021.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10212.0 | 10212 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 INT V2 SX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.3 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO | 1021.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE6-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10213.0 | 10213 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 INT V3 DX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.4 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO | 1021.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE7-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10214.0 | 10214 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 INT V3 SX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE7 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.5 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DX CHIUSO | 1021.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE8-V4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10215.0 | 10215 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 INT DX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE8 V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.6 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SX CHIUSO | 1021.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--V4-INTERRUTTORE9-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10216.0 | 10216 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 INT SX CH CAB MAIN | V4 INTERRUTTORE9 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 32RD1/17AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1021.7 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1021.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 32RD1/17AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SOFTSTART32-DXALLARME-RD1-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10217.0 | 10217 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 17 QVE1 INT V1 SOFTSTART CAB MAIN | SOFTSTART32 DXALLARME RD1 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.8 | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1021.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE3-K1-CAB | ST-VENT-MARCIA-DIR-NORD | Stato ventilatore marcia dir. nord |  |  |  | 10218.0 | 10218 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX NORD MARCIA | ST QVE1 V1 DX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE3 K1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.9 | QVE1 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1021.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QVE1 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--S1-SELETTORE3-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10219.0 | 10219 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 SELETT V1 DX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | S1 SELETTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 3K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.10 | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1021.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K2 |  | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE3-K2-CAB | [5 empty] | 102110.0 | 102110 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX SUD MARCIA | ST QVE1 V1 DX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE3 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 17K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.11 | QVE1 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1021.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 17K3 |  | QVE1 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-K3-CONTATTORE17-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 102111.0 | 102111 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | BYP ST QVE1 V1 DX CONTATT START CAB MAIN | PASS K3 CONTATTORE17 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 33RD1/18AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1021.12 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1021.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 33RD1/18AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SXALLARME-RD1-AVV1-SOFTSTART33-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102112.0 | 102112 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 18 QVE1 INT V1 SOFTSTART CAB MAIN | SXALLARME RD1 AVV1 SOFTSTART33 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 4K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.13 | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1021.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K1 |  | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K1-CONTATTORE4-CAB | [5 empty] | 102113.0 | 102113 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX NORD MARCIA | ST QVE1 V1 SX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | K1 CONTATTORE4
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 4S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.14 | QVE1 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1021.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 4S1 |  | QVE1 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT-SELETTORE4-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 102114.0 | 102114 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 SELETT V1 SX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE4 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 4K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.15 | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1021.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K2 |  | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K2-CONTATTORE4-CAB | [5 empty] | 102115.0 | 102115 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX SUD MARCIA | ST QVE1 V1 SX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | K2 CONTATTORE4
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 18K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.0 | QVE1 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 18K3 |  | QVE1 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE18-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10220.0 | 10220 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | BYP ST QVE1 V1 SX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE18 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 34RD1/19AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1022.1 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1022.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 34RD1/19AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--DXALLARME-RD1-SOFTSTART34-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10221.0 | 10221 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 19 QVE1 INT V2 SOFTSTART CAB MAIN | DXALLARME RD1 SOFTSTART34 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 5K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.2 | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1022.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K1 |  | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K1-CONTATTORE5-CAB | [5 empty] | 10222.0 | 10222 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX NORD MARCIA | ST QVE1 V2 DX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | K1 CONTATTORE5
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 5S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.3 | QVE1 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1022.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 5S1 |  | QVE1 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT-SELETTORE5-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10223.0 | 10223 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 SELETT V2 DX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE5 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 5K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.4 | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1022.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K2 |  | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K2-CONTATTORE5-CAB | [5 empty] | 10224.0 | 10224 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX SUD MARCIA | ST QVE1 V2 DX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | K2 CONTATTORE5
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 19K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.5 | QVE1 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 19K3 |  | QVE1 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE19-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10225.0 | 10225 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | BYP ST QVE1 V2 DX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE19 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 35RD1/20AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1022.6 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1022.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 35RD1/20AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SXALLARME-SOFTSTART35-RD1-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10226.0 | 10226 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 20 QVE1 INT V2 SOFTSTART CAB MAIN | SXALLARME SOFTSTART35 RD1 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 6K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.7 | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1022.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K1 |  | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT-CONTATTORE6-K1-CAB | [5 empty] | 10227.0 | 10227 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX NORD MARCIA | ST QVE1 V2 SX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE6 K1
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 6S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.8 | QVE1 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1022.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 6S1 |  | QVE1 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--SELETTORE6-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10228.0 | 10228 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 SELETT V2 SX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE6 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 6K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.9 | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1022.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K2 |  | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT-CONTATTORE6-K2-CAB | [5 empty] | 10229.0 | 10229 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX SUD MARCIA | ST QVE1 V2 SX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE6 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 20K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.10 | QVE1 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 20K3 |  | QVE1 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE20-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 102210.0 | 102210 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | BYP ST QVE1 V2 SX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE20 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 36RD1/21AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1022.11 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1022.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 36RD1/21AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--DXALLARME-RD1-SOFTSTART36-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102211.0 | 102211 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 21 QVE1 INT V3 SOFTSTART CAB MAIN | DXALLARME RD1 SOFTSTART36 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 7K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.12 | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1022.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K1 |  | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE7-K1-CAB | [5 empty] | 102212.0 | 102212 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX NORD MARCIA | ST QVE1 V3 DX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE7 K1
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 7S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.13 | QVE1 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1022.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 7S1 |  | QVE1 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--S1-SELETTORE7-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 102213.0 | 102213 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 SELETT V3 DX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | S1 SELETTORE7 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 7K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.14 | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1022.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K2 |  | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE7-K2-CAB | [5 empty] | 102214.0 | 102214 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX SUD MARCIA | ST QVE1 V3 DX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE7 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 21K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.15 | QVE1 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 21K3 |  | QVE1 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE21-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 102215.0 | 102215 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | BYP ST QVE1 V3 DX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE21 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 37RD1/22AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.0 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1023.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 37RD1/22AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SXALLARME-RD1-AVV1-SOFTSTART37-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10230.0 | 10230 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 22 QVE1 INT V3 SOFTSTART CAB MAIN | SXALLARME RD1 AVV1 SOFTSTART37 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 8K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.1 | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1023.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K1 |  | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE8-K1-CAB | [5 empty] | 10231.0 | 10231 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX NORD MARCIA | ST QVE1 V3 SX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE8 K1
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 8S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.2 | QVE1 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1023.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 8S1 |  | QVE1 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--S1-SELETTORE8-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10232.0 | 10232 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 SELETT V3 SX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | S1 SELETTORE8 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 8K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.3 | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1023.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K2 |  | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE8-K2-CAB | [5 empty] | 10233.0 | 10233 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX SUD MARCIA | ST QVE1 V3 SX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE8 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 22K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.4 | QVE1 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1023.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 22K3 |  | QVE1 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE22-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10234.0 | 10234 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | BYP ST QVE1 V3 SX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE22 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 38RD1/23AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.5 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1023.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 38RD1/23AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SOFTSTART38-V4-RD1-DXALLARME-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10235.0 | 10235 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 23 QVE1 INT SOFTSTART CAB MAIN | SOFTSTART38 V4 RD1 DXALLARME AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 9K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.6 | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1023.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 9K1 |  | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE9-K1-V4-CAB | [5 empty] | 10236.0 | 10236 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX NORD MARCIA | ST QVE1 DX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE9 K1 V4
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 9S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.7 | QVE1 -SELETTORE V4 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1023.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 9S1 |  | QVE1 -SELETTORE V4 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--SELETTORE9-S1-V4-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10237.0 | 10237 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE1 SELETT DX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE9 S1 V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 9K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.8 | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1023.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 9K2 |  | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE9-K2-V4-CAB | [5 empty] | 10238.0 | 10238 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX SUD MARCIA | ST QVE1 DX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE9 K2 V4
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 23K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.9 | QVE1 -V4 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1023.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 23K3 |  | QVE1 -V4 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE23-K3-V4-PASS-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10239.0 | 10239 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | BYP ST QVE1 DX CONTATT START CAB MAIN | CONTATTORE23 K3 V4 PASS |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 39RD1/24AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.10 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1023.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 39RD1/24AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SXALLARME-RD1-V4-AVV1-SOFTSTART39-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102310.0 | 102310 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 24 QVE1 INT SOFTSTART CAB MAIN | SXALLARME RD1 V4 AVV1 SOFTSTART39 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 10K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.11 | QVE1 -V4 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1023.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 10K1 |  | QVE1 -V4 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE10-K1-V4-CAB | [5 empty] | 102311.0 | 102311 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX NORD MARCIA | ST QVE1 SX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE10 K1 V4
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 10S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.12 | QVE1 -SELETTORE V4 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1023.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 10S1 |  | QVE1 -SELETTORE V4 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT-SELETTORE10-S1-V4-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 102312.0 | 102312 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE1 SELETT SX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE10 S1 V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 10K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.13 | QVE1_SG -V4 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1023.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 10K2 |  | QVE1_SG -V4 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE10-SG-V4-K2-CAB | [5 empty] | 102313.0 | 102313 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX SUD MARCIA | ST QVE1 SX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE10 SG V4 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 24K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.14 | QVE1 -V4 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1023.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 24K3 |  | QVE1 -V4 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K3-V4-PASS-CONTATTORE24-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 102314.0 | 102314 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | BYP ST QVE1 SX CONTATT START CAB MAIN | K3 V4 PASS CONTATTORE24 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.15 | QVE1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1023.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QVE1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-RIO-CAB | QVE-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 102315.0 | 102315 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QVE1 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.0 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1024.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10240.0 | 10240 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ST A QVE2 INT GENERAL TRF1 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1024.1 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1024.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10241.0 | 10241 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ALR A QVE2 INT GENERAL TRF1 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.2 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1024.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10242.0 | 10242 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ST B QVE2 INT GENERAL TRF2 AC CH CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1024.3 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1024.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10243.0 | 10243 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | 690V ALR B QVE2 INT GENERAL TRF2 AC SCATT CAB MAIN | INTERRUTTORE1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.4 | QVE2 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1024.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QVE2 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE20-SEZIONE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10244.0 | 10244 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ST QVE2 INT AUX QUADR PRIVIL CH CAB MAIN | INTERRUTTORE20 SEZIONE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.5 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO | 1024.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10245.0 | 10245 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE2 INT V1 DX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.6 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO | 1024.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE3-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10246.0 | 10246 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE2 INT V1 SX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.7 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO | 1024.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE4-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10247.0 | 10247 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE2 INT V2 DX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.8 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO | 1024.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE5-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10248.0 | 10248 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE2 INT V2 SX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.9 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO | 1024.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE6-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10249.0 | 10249 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE2 INT V3 DX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.10 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO | 1024.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--INTERRUTTORE7-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102410.0 | 102410 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE2 INT V3 SX CH CAB MAIN | INTERRUTTORE7 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 32RD1/17AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1024.11 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1024.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 32RD1/17AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SOFTSTART32-DXALLARME-RD1-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102411.0 | 102411 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 17 QVE2 INT V1 SOFTSTART CAB MAIN | SOFTSTART32 DXALLARME RD1 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.12 | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1024.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE3-K1-CAB | [5 empty] | 102412.0 | 102412 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX NORD MARCIA | ST QVE2 V1 DX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE3 K1
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.13 | QVE2 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1024.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QVE2 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--S1-SELETTORE3-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 102413.0 | 102413 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE2 SELETT V1 DX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | S1 SELETTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 3K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.14 | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1024.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K2 |  | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE3-K2-CAB | [5 empty] | 102414.0 | 102414 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX SUD MARCIA | ST QVE2 V1 DX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE3 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 17K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.15 | QVE2 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1024.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 17K3 |  | QVE2 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-K3-CONTATTORE17-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 102415.0 | 102415 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | BYP ST QVE2 V1 DX CONTATT START CAB MAIN | PASS K3 CONTATTORE17 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 33RD1/18AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.0 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 33RD1/18AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SXALLARME-RD1-AVV1-SOFTSTART33-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10250.0 | 10250 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 18 QVE2 INT V1 SOFTSTART CAB MAIN | SXALLARME RD1 AVV1 SOFTSTART33 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 4K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.1 | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1025.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K1 |  | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K1-CONTATTORE4-CAB | [5 empty] | 10251.0 | 10251 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX NORD MARCIA | ST QVE2 V1 SX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | K1 CONTATTORE4
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 4S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.2 | QVE2 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1025.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 4S1 |  | QVE2 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT-SELETTORE4-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10252.0 | 10252 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE2 SELETT V1 SX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE4 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 4K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.3 | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1025.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K2 |  | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K2-CONTATTORE4-CAB | [5 empty] | 10253.0 | 10253 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX SUD MARCIA | ST QVE2 V1 SX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | K2 CONTATTORE4
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 18K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.4 | QVE2 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1025.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 18K3 |  | QVE2 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE18-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10254.0 | 10254 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | BYP ST QVE2 V1 SX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE18 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 34RD1/19AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.5 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 34RD1/19AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--DXALLARME-RD1-SOFTSTART34-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10255.0 | 10255 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 19 QVE2 INT V2 SOFTSTART CAB MAIN | DXALLARME RD1 SOFTSTART34 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 5K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.6 | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1025.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K1 |  | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K1-CONTATTORE5-CAB | [5 empty] | 10256.0 | 10256 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX NORD MARCIA | ST QVE2 V2 DX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | K1 CONTATTORE5
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 5S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.7 | QVE2 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1025.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 5S1 |  | QVE2 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT-SELETTORE5-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10257.0 | 10257 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE2 SELETT V2 DX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE5 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 5K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.8 | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1025.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K2 |  | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--K2-CONTATTORE5-CAB | [5 empty] | 10258.0 | 10258 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX SUD MARCIA | ST QVE2 V2 DX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | K2 CONTATTORE5
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 19K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.9 | QVE2 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1025.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 19K3 |  | QVE2 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE19-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10259.0 | 10259 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | BYP ST QVE2 V2 DX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE19 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 35RD1/20AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.10 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 35RD1/20AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SXALLARME-SOFTSTART35-RD1-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102510.0 | 102510 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 20 QVE2 INT V2 SOFTSTART CAB MAIN | SXALLARME SOFTSTART35 RD1 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 6K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.11 | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1025.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K1 |  | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT-CONTATTORE6-K1-CAB | [5 empty] | 102511.0 | 102511 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX NORD MARCIA | ST QVE2 V2 SX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE6 K1
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 6S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.12 | QVE2 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1025.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 6S1 |  | QVE2 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--SELETTORE6-S1-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 102512.0 | 102512 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE2 SELETT V2 SX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | SELETTORE6 S1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 6K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.13 | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1025.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K2 |  | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT-CONTATTORE6-K2-CAB | [5 empty] | 102513.0 | 102513 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX SUD MARCIA | ST QVE2 V2 SX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE6 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 20K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.14 | QVE2 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1025.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 20K3 |  | QVE2 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE20-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 102514.0 | 102514 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | BYP ST QVE2 V2 SX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE20 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 36RD1/21AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.15 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 36RD1/21AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--DXALLARME-RD1-SOFTSTART36-AVV1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102515.0 | 102515 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 21 QVE2 INT V3 SOFTSTART CAB MAIN | DXALLARME RD1 SOFTSTART36 AVV1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 7K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.0 | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1026.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K1 |  | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE7-K1-CAB | [5 empty] | 10260.0 | 10260 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX NORD MARCIA | ST QVE2 V3 DX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE7 K1
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 7S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.1 | QVE2 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1026.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 7S1 |  | QVE2 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--S1-SELETTORE7-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10261.0 | 10261 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | ST QVE2 SELETT V3 DX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | S1 SELETTORE7 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 7K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.2 | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1026.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K2 |  | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE7-K2-CAB | [5 empty] | 10262.0 | 10262 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX SUD MARCIA | ST QVE2 V3 DX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE7 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 21K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.3 | QVE2 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1026.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 21K3 |  | QVE2 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE21-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10263.0 | 10263 | 0 |  |  | CAB | QVE | DX | BYP ST QVE2 V3 DX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE21 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 37RD1/22AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.4 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1026.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 37RD1/22AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-INT-CAB | QVE-INT--SXALLARME-RD1-AVV1-SOFTSTART37-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10264.0 | 10264 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR DIFFER 22 QVE2 INT V3 SOFTSTART CAB MAIN | SXALLARME RD1 AVV1 SOFTSTART37 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 8K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.5 | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1026.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K1 |  | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE8-K1-CAB | [5 empty] | 10265.0 | 10265 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX NORD MARCIA | ST QVE2 V3 SX IN MARCIA DIR NORD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE8 K1
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 8S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.6 | QVE2 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1026.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 8S1 |  | QVE2 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-SELETT-CAB | QVE-SELETT--S1-SELETTORE8-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10266.0 | 10266 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | ST QVE2 SELETT V3 SX IN AUTO FROM QUADR CAB MAIN | S1 SELETTORE8 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 8K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.7 | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1026.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K2 |  | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--CONTATTORE8-K2-CAB | [5 empty] | 10267.0 | 10267 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX SUD MARCIA | ST QVE2 V3 SX IN MARCIA DIR SUD CAB MAIN CONTATT | CONTATTORE8 K2
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 22K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.8 | QVE2 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1026.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 22K3 |  | QVE2 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVE-CONTATT-CAB | QVE-CONTATT--PASS-CONTATTORE22-K3-CAB | ST-CONTATT | Stato contattore |  |  |  | 10268.0 | 10268 | 0 |  |  | CAB | QVE | SX | BYP ST QVE2 V3 SX CONTATT START CAB MAIN | PASS CONTATTORE22 K3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.9 | QVE2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1026.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QVE2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVE-RIO-CAB | QVE-RIO--CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10269.0 | 10269 | 0 |  |  | CAB | QVE |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QVE2 ERROR OF COMUNIC CAB MAIN | CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS 80kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.10 | UPS80 -MANCA RETE | 1026.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS 80kVA |  | UPS80 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--VA-UPS80-K-CAB | [5 empty] | 102610.0 | 102610 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS MISS RETE CAB MAIN | VA UPS80 K
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS 80kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.11 | UPS80 -BATTERIA SCARICA | 1026.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS 80kVA |  | UPS80 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--VA-UPS80-K-CAB | ALR-BATT-EMPTY | Allarme batteria scarica |  |  |  | 102611.0 | 102611 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS BATT EMPTY CAB MAIN | VA UPS80 K |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS 80kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.12 | UPS80 -ALLARME | 1026.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS 80kVA |  | UPS80 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--VA-UPS80-K-CAB | [5 empty] | 102612.0 | 102612 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS CAB MAIN | VA UPS80 K
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS1 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.13 | UPS120_1 -MANCA RETE | 1026.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS1 40kVA |  | UPS120_1 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--UPS1-VA-UPS120-K-CAB | [5 empty] | 102613.0 | 102613 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 1 MISS RETE CAB MAIN | UPS1 VA UPS120 K
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS1 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.14 | UPS120_1 -BATTERIA SCARICA | 1026.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS1 40kVA |  | UPS120_1 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--UPS1-VA-UPS120-K-CAB | ALR-BATT-EMPTY | Allarme batteria scarica |  |  |  | 102614.0 | 102614 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 1 BATT EMPTY CAB MAIN | UPS1 VA UPS120 K |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS1 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.15 | UPS120_1 -ALLARME | 1026.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS1 40kVA |  | UPS120_1 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--UPS1-VA-UPS120-K-CAB | [5 empty] | 102615.0 | 102615 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 1 CAB MAIN | UPS1 VA UPS120 K
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS2 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.0 | UPS120_2 -MANCA RETE | 1027.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS2 40kVA |  | UPS120_2 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--UPS2-VA-UPS120-K-CAB | [5 empty] | 10270.0 | 10270 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 2 MISS RETE CAB MAIN | UPS2 VA UPS120 K
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS2 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.1 | UPS120_2 -BATTERIA SCARICA | 1027.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS2 40kVA |  | UPS120_2 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--UPS2-VA-UPS120-K-CAB | ALR-BATT-EMPTY | Allarme batteria scarica |  |  |  | 10271.0 | 10271 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 2 BATT EMPTY CAB MAIN | UPS2 VA UPS120 K |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS2 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.2 | UPS120_2 -ALLARME | 1027.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS2 40kVA |  | UPS120_2 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--UPS2-VA-UPS120-K-CAB | [5 empty] | 10272.0 | 10272 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 2 CAB MAIN | UPS2 VA UPS120 K
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS3 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.3 | UPS120_3 -MANCA RETE | 1027.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS3 40kVA |  | UPS120_3 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--VA-UPS120-K-UPS3-CAB | [5 empty] | 10273.0 | 10273 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 3 MISS RETE CAB MAIN | VA UPS120 K UPS3
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS3 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.4 | UPS120_3 -BATTERIA SCARICA | 1027.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS3 40kVA |  | UPS120_3 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--VA-UPS120-K-UPS3-CAB | ALR-BATT-EMPTY | Allarme batteria scarica |  |  |  | 10274.0 | 10274 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 3 BATT EMPTY CAB MAIN | VA UPS120 K UPS3 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS3 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.5 | UPS120_3 -ALLARME | 1027.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS3 40kVA |  | UPS120_3 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | UPS-CAB | UPS--VA-UPS120-K-UPS3-CAB | [5 empty] | 10275.0 | 10275 | 0 |  |  | CAB |  |  | ALR UPS 40 3 CAB MAIN | VA UPS120 K UPS3
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.6 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1027.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--MURGE-INTERRUTTORE1-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10276.0 | 10276 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ST QILL INT GENERAL QUADR CH CAB | MURGE INTERRUTTORE1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.7 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO SCATTATO | 1027.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--MURGE-INTERRUTTORE1-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10277.0 | 10277 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ALR QILL INT GENERAL QUADR SCATT CAB | MURGE INTERRUTTORE1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.8 | QILL_MURGE -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE | 1027.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QILL_MURGE -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-SCAR-CAB | QILL-SCAR--SPD1-MURGE-LIMITATORE-CAB | ALR-SCAR-SOVRATENS | Allarme scaricatore sovratensione |  |  |  | 10278.0 | 10278 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ALR SCAR SOVRATENS QILL OF INTERV SEZ NORMAL CAB | SPD1 MURGE LIMITATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.9 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS CHIUSO | 1027.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--MURGE-INTERRUTTORE3-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10279.0 | 10279 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ST QILL INT UPS CH CAB | MURGE INTERRUTTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.10 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS SCATTATO | 1027.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--MURGE-INTERRUTTORE3-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102710.0 | 102710 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ALR QILL INT UPS SCATT CAB | MURGE INTERRUTTORE3 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.11 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX CHIUSO | 1027.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--R1-MURGE-INTERRUTTORE10-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102711.0 | 102711 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ST QILL INT ILLUM RINFORZ DX CH CAB | R1 MURGE INTERRUTTORE10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.12 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX SCATTATO | 1027.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--R1-MURGE-INTERRUTTORE10-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102712.0 | 102712 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ALR QILL INT ILLUM RINFORZ DX SCATT CAB | R1 MURGE INTERRUTTORE10 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.13 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX CHIUSO | 1027.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--INTERRUTTORE11-MURGE-R2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102713.0 | 102713 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ST QILL INT ILLUM RINFORZ DX CH CAB | INTERRUTTORE11 MURGE R2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.14 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX SCATTATO | 1027.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--INTERRUTTORE11-MURGE-R2-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102714.0 | 102714 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ALR QILL INT ILLUM RINFORZ DX SCATT CAB | INTERRUTTORE11 MURGE R2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.15 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX CHIUSO | 1027.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--R1-MURGE-INTERRUTTORE12-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102715.0 | 102715 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ST QILL INT ILLUM RINFORZ SX CH CAB | R1 MURGE INTERRUTTORE12 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.0 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX SCATTATO | 1028.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--R1-MURGE-INTERRUTTORE12-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10280.0 | 10280 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ALR QILL INT ILLUM RINFORZ SX SCATT CAB | R1 MURGE INTERRUTTORE12 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.1 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX CHIUSO | 1028.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--INTERRUTTORE13-MURGE-R2-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10281.0 | 10281 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ST QILL INT ILLUM RINFORZ SX CH CAB | INTERRUTTORE13 MURGE R2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.2 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX SCATTATO | 1028.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--INTERRUTTORE13-MURGE-R2-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10282.0 | 10282 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ALR QILL INT ILLUM RINFORZ SX SCATT CAB | INTERRUTTORE13 MURGE R2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.3 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD CHIUSO | 1028.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT-INTERRUTTORE21-MURGE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10283.0 | 10283 | 0 |  |  | CAB | QILL | SUD | ST QILL INT PMV DIR SUD CH CAB | INTERRUTTORE21 MURGE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.4 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD SCATTATO | 1028.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT-INTERRUTTORE21-MURGE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10284.0 | 10284 | 0 |  |  | CAB | QILL | SUD | ALR QILL INT PMV DIR SUD SCATT CAB | INTERRUTTORE21 MURGE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.5 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE CHIUSO | 1028.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--ITINERE-CCL-INTERRUTTORE22-MURGE-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10285.0 | 10285 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ST QILL INT PMV CH CAB | ITINERE CCL INTERRUTTORE22 MURGE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.6 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE SCATTATO | 1028.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--ITINERE-CCL-INTERRUTTORE22-MURGE-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10286.0 | 10286 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ALR QILL INT PMV SCATT CAB | ITINERE CCL INTERRUTTORE22 MURGE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.7 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 CHIUSO | 1028.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--E1-MURGE-INTERRUTTORE30-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10287.0 | 10287 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ST QILL INT ILLUM EMERG CH CAB | E1 MURGE INTERRUTTORE30 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.8 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 SCATTATO | 1028.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--E1-MURGE-INTERRUTTORE30-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10288.0 | 10288 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ALR QILL INT ILLUM EMERG SCATT CAB | E1 MURGE INTERRUTTORE30 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.9 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 CHIUSO | 1028.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--E2-MURGE-INTERRUTTORE31-CAB | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10289.0 | 10289 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ST QILL INT ILLUM EMERG CH CAB | E2 MURGE INTERRUTTORE31 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.10 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 SCATTATO | 1028.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT-CAB | QILL-INT--E2-MURGE-INTERRUTTORE31-CAB | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102810.0 | 102810 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ALR QILL INT ILLUM EMERG SCATT CAB | E2 MURGE INTERRUTTORE31 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.11 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-DX CHIUSO | 1028.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K1 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-CONTATT-CAB | QILL-CONTATT--K1-R1-MURGE-CONTATTORE2-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 102811.0 | 102811 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ST QILL CONTATT ILLUM DX CH CAB | K1 R1 MURGE CONTATTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 2K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.12 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-DX CHIUSO | 1028.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K2 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-CONTATT-CAB | QILL-CONTATT--R2-MURGE-CONTATTORE2-K2-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 102812.0 | 102812 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ST QILL CONTATT ILLUM DX CH CAB | R2 MURGE CONTATTORE2 K2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.13 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-DX IN AUTOMATICO | 1028.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S1 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-DX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-SELETT-CAB | QILL-SELETT--S1-R1-MURGE-SELETTORE2-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 102813.0 | 102813 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ST QILL SELETT ILLUM DX IN AUTO CAB | S1 R1 MURGE SELETTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 2S2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.14 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-DX IN AUTOMATICO | 1028.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S2 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-DX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-SELETT-CAB | QILL-SELETT--S2-R2-MURGE-SELETTORE2-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 102814.0 | 102814 | 0 |  |  | CAB | QILL | DX | ST QILL SELETT ILLUM DX IN AUTO CAB | S2 R2 MURGE SELETTORE2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.15 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-SX CHIUSO | 1028.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-CONTATT-CAB | QILL-CONTATT--CONTATTORE3-K1-R1-MURGE-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 102815.0 | 102815 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ST QILL CONTATT ILLUM SX CH CAB | CONTATTORE3 K1 R1 MURGE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 3K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.0 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-SX CHIUSO | 1029.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K2 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-CONTATT-CAB | QILL-CONTATT--CONTATTORE3-R2-MURGE-K2-CAB | ST-CONTATT-CH | Stato contattore chiuso |  |  |  | 10290.0 | 10290 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ST QILL CONTATT ILLUM SX CH CAB | CONTATTORE3 R2 MURGE K2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.1 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-SX IN AUTOMATICO | 1029.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-SX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-SELETT-CAB | QILL-SELETT--S1-SELETTORE3-R1-MURGE-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10291.0 | 10291 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ST QILL SELETT ILLUM SX IN AUTO CAB | S1 SELETTORE3 R1 MURGE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 3S2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.2 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-SX IN AUTOMATICO | 1029.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S2 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-SX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-SELETT-CAB | QILL-SELETT--SELETTORE3-S2-R2-MURGE-CAB | ST-SELETT-AUTO | Stato funzionamento in automatico |  |  |  | 10292.0 | 10292 | 0 |  |  | CAB | QILL | SX | ST QILL SELETT ILLUM SX IN AUTO CAB | SELETTORE3 S2 R2 MURGE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.3 | Qill MURGE -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1029.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | Qill MURGE -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-RIO-CAB | QILL-RIO--MURGE-CON-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10293.0 | 10293 | 0 |  |  | CAB | QILL |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QILL ERROR OF COMUNIC CAB | MURGE CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.4 | QILL_SV_SUD -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1029.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QILL_SV_SUD -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-SEZ | QILL-SEZ-SEZIONATORE1-SV | ST-SEZ-CH | Stato sezionatore chiuso |  |  |  | 10294.0 | 10294 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD SEZ GENERAL QUADR CH EXTERN SVINC | SEZIONATORE1 SV |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.5 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO CHIUSO | 1029.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--SV-INTERRUTTORE4 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10295.0 | 10295 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD INT AUX QUADR CH EXTERN SVINC | SV INTERRUTTORE4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.6 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO SCATTATO | 1029.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT | QILL-INT--SV-INTERRUTTORE4 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10296.0 | 10296 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ALR QILL SUD INT AUX QUADR SCATT EXTERN SVINC | SV INTERRUTTORE4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.7 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV CHIUSO | 1029.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--INTERRUTTORE6-SV | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10297.0 | 10297 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD INT PMV CH QUADR EXTERN SVINC | INTERRUTTORE6 SV |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.8 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV SCATTATO | 1029.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT | QILL-INT--INTERRUTTORE6-SV | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10298.0 | 10298 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ALR QILL SUD INT PMV SCATT QUADR EXTERN SVINC | INTERRUTTORE6 SV |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.9 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 CHIUSO | 1029.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--CIRCUITO1-SV-INTERRUTTORE10 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10299.0 | 10299 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD INT ILLUM CH QUADR EXTERN SVINC | CIRCUITO1 SV INTERRUTTORE10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.10 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 SCATTATO | 1029.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT | QILL-INT--CIRCUITO1-SV-INTERRUTTORE10 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102910.0 | 102910 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ALR QILL SUD INT ILLUM SCATT QUADR EXTERN SVINC | CIRCUITO1 SV INTERRUTTORE10 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.11 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 CHIUSO | 1029.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--SV-INTERRUTTORE11-CIRCUITO2 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102911.0 | 102911 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD INT ILLUM CH QUADR EXTERN SVINC | SV INTERRUTTORE11 CIRCUITO2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.12 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 SCATTATO | 1029.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-INT | QILL-INT--SV-INTERRUTTORE11-CIRCUITO2 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 102912.0 | 102912 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ALR QILL SUD INT ILLUM SCATT QUADR EXTERN SVINC | SV INTERRUTTORE11 CIRCUITO2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.13 | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 1 CHIUSO | 1029.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2K1 |  | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--INTERRUTTORE2-CIRCUITO1-K1-SV | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102913.0 | 102913 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD CONTATT CH QUADR EXTERN SVINC INT | INTERRUTTORE2 CIRCUITO1 K1 SV |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.14 | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 2 CHIUSO | 1029.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2K2 |  | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--INTERRUTTORE2-CIRCUITO2-SV-K2 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 102914.0 | 102914 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD CONTATT CH QUADR EXTERN SVINC INT | INTERRUTTORE2 CIRCUITO2 SV K2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.15 | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 1 IN AUTOMATICO | 1029.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2S1 |  | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 1 IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--INTERRUTTORE2-CIRCUITO1-S1-SV | ST-SELETT-AUTO-DIR-SUD | Stato selettore automatico direzione. sud |  |  |  | 102915.0 | 102915 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD SELETT IN AUTO QUADR EXTERN SVINC INT | INTERRUTTORE2 CIRCUITO1 S1 SV |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2S2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.0 | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 2 IN AUTOMATICO | 1030.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2S2 |  | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 2 IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QILL-INT | QILL-INT--INTERRUTTORE2-S2-CIRCUITO2-SV | ST-SELETT-AUTO-DIR-SUD | Stato selettore automatico direzione. sud |  |  |  | 10300.0 | 10300 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ST QILL SUD SELETT IN AUTO QUADR EXTERN SVINC INT | INTERRUTTORE2 S2 CIRCUITO2 SV |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.1 | QILL_SV_SUD -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1030.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QILL_SV_SUD -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QILL-RIO | QILL-RIO--SV-CON | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10301.0 | 10301 | 0 |  |  |  | QILL | SUD | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QILL SUD ERROR OF COMUNIC QUADR EXTERN SVINC | SV CON |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.2 | QACC1_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1030.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC1_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SEZ | QACC1-SEZ-SEZIONATORE1-SG-GIULIANO | ST-SEZ-CH | Stato sezionatore chiuso |  |  |  | 10302.0 | 10302 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 SEZ GENERAL QUADR CH GALL | SEZIONATORE1 SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.3 | QACC1_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1030.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1RPT1 |  | QACC1_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--SG-RPT1-INTERRUTTORE1-GIULIANO | ST-INT | Stato interruttore |  |  |  | 10303.0 | 10303 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 PRESENT RETE QUADR GALL INT | SG RPT1 INTERRUTTORE1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.4 | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1030.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE3 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10304.0 | 10304 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT VENT# PRESS CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.5 | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1030.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE3 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10305.0 | 10305 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT VENT# PRESS SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE3 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.6 | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO | 1030.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--INTERRUTTORE6-SG-GIULIANO | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10306.0 | 10306 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT TRF AUX CH GALL | INTERRUTTORE6 SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.7 | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO | 1030.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--INTERRUTTORE6-SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10307.0 | 10307 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT TRF AUX SCATT GALL | INTERRUTTORE6 SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.8 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO | 1030.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--SG-INTERRUTTORE12-ASCENSORE-GIULIANO | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10308.0 | 10308 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT QUADR CH GALL | SG INTERRUTTORE12 ASCENSORE GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.9 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO | 1030.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--ASCENSORE-INTERRUTTORE12-SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10309.0 | 10309 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT QUADR SCATT GALL | ASCENSORE INTERRUTTORE12 SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.10 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO | 1030.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT-INTERRUTTORE13-SG-GIULIANO-SERVOSCALA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103010.0 | 103010 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT QUADR CH GALL | INTERRUTTORE13 SG GIULIANO SERVOSCALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.11 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO | 1030.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT-INTERRUTTORE13-SG-GIULIANO-SERVOSCALA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103011.0 | 103011 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT QUADR SCATT GALL | INTERRUTTORE13 SG GIULIANO SERVOSCALA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.12 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1030.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE19 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103012.0 | 103012 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT SERR FIRECUT CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.13 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1030.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE19 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103013.0 | 103013 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT SERR FIRECUT SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE19 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.14 | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1030.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103014.0 | 103014 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT LIGHT E EMERG CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.15 | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1030.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103015.0 | 103015 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT LIGHT E EMERG SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.0 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1031.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--LUMINOSO-SEGN-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10310.0 | 10310 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT CH GALL | LUMINOSO SEGN SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.1 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1031.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--LUMINOSO-SEGN-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10311.0 | 10311 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT SCATT GALL | LUMINOSO SEGN SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.2 | QACC1_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1031.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC1_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-RIO | QACC1-RIO--CON-GIULIANO-SG | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10312.0 | 10312 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QACC1 ERROR OF COMUNIC GALL | CON GIULIANO SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.3 | QACC2_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1031.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC2_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-SEZ | QACC2-SEZ-SEZIONATORE1-GIULIANO-SG | ST-SEZ-CH | Stato sezionatore chiuso |  |  |  | 10313.0 | 10313 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 SEZ GENERAL QUADR CH GALL | SEZIONATORE1 GIULIANO SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.4 | QACC2_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1031.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QACC2_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-RELE | QACC2-RELE--TENSIONE1-RPT1-SG-GIULIANO | [5 empty] | 10314.0 | 10314 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST RELE PRESENT QACC2 RETE QUADR GALL | TENSIONE1 RPT1 SG GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.5 | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1031.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-INTERRUTTORE3-SG | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10315.0 | 10315 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT VENT# PRESS CH GALL | GIULIANO INTERRUTTORE3 SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.6 | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1031.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-INTERRUTTORE3-SG | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10316.0 | 10316 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT VENT# PRESS SCATT GALL | GIULIANO INTERRUTTORE3 SG |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.7 | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO | 1031.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT--SG-GIULIANO-INTERRUTTORE6 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10317.0 | 10317 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT TRF AUX CH GALL | SG GIULIANO INTERRUTTORE6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.8 | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO | 1031.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--SG-GIULIANO-INTERRUTTORE6 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10318.0 | 10318 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT TRF AUX SCATT GALL | SG GIULIANO INTERRUTTORE6 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.9 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO | 1031.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT--ASCENSORE-INTERRUTTORE12-SG-GIULIANO | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10319.0 | 10319 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT QUADR CH GALL | ASCENSORE INTERRUTTORE12 SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.10 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO | 1031.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--ASCENSORE-INTERRUTTORE12-SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103110.0 | 103110 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT QUADR SCATT GALL | ASCENSORE INTERRUTTORE12 SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.11 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO | 1031.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT-INTERRUTTORE13-SG-GIULIANO-SERVOSCALA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103111.0 | 103111 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT QUADR CH GALL | INTERRUTTORE13 SG GIULIANO SERVOSCALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.12 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO | 1031.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT-INTERRUTTORE13-SG-GIULIANO-SERVOSCALA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103112.0 | 103112 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT QUADR SCATT GALL | INTERRUTTORE13 SG GIULIANO SERVOSCALA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.13 | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS CHIUSO | 1031.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE17 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103113.0 | 103113 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT ARMAD SOS CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE17 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.14 | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS SCATTATO | 1031.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE17 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103114.0 | 103114 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT ARMAD SOS SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE17 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.15 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1031.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE19 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103115.0 | 103115 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT SERR FIRECUT CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.0 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1032.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE19 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10320.0 | 10320 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT SERR FIRECUT SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE19 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.1 | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1032.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10321.0 | 10321 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT LIGHT E EMERG CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.2 | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1032.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10322.0 | 10322 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT LIGHT E EMERG SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.3 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1032.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-INT | QACC2-INT--LUMINOSO-SEGN-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10323.0 | 10323 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST QACC2 INT CH GALL | LUMINOSO SEGN SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.4 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1032.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--LUMINOSO-SEGN-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10324.0 | 10324 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR QACC2 INT SCATT GALL | LUMINOSO SEGN SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.5 | QACC2_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1032.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC2_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-RIO | QACC2-RIO--CON-GIULIANO-SG | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10325.0 | 10325 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QACC2 ERROR OF COMUNIC GALL | CON GIULIANO SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.6 | QACC3_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1032.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC3_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC3-SEZ | QACC3-SEZ-SEZIONATORE1-GIULIANO-SG | ST-SEZ-CH | Stato sezionatore chiuso |  |  |  | 10326.0 | 10326 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ST QACC3 SEZ GENERAL QUADR CH GALL | SEZIONATORE1 GIULIANO SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.7 | QACC3_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1032.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QACC3_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC3-RELE | QACC3-RELE--TENSIONE1-RPT1-SG-GIULIANO | [5 empty] | 10327.0 | 10327 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ST RELE PRESENT QACC3 RETE QUADR GALL | TENSIONE1 RPT1 SG GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.8 | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO | 1032.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC3-INT | QACC3-INT--SG-GIULIANO-INTERRUTTORE6 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10328.0 | 10328 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ST QACC3 INT TRF AUX CH GALL | SG GIULIANO INTERRUTTORE6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.9 | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO | 1032.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC3-INT | QACC3-INT--SG-GIULIANO-INTERRUTTORE6 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10329.0 | 10329 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ALR QACC3 INT TRF AUX SCATT GALL | SG GIULIANO INTERRUTTORE6 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.10 | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1032.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC3-INT | QACC3-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103210.0 | 103210 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ST QACC3 INT LIGHT E EMERG CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.11 | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1032.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC3-INT | QACC3-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103211.0 | 103211 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ALR QACC3 INT LIGHT E EMERG SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.12 | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1032.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC3-INT | QACC3-INT--LUMINOSO-SEGN-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103212.0 | 103212 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ST QACC3 INT CH GALL | LUMINOSO SEGN SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.13 | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1032.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC3-INT | QACC3-INT--LUMINOSO-SEGN-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103213.0 | 103213 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ALR QACC3 INT SCATT GALL | LUMINOSO SEGN SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.14 | QACC3_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1032.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC3_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC3-RIO | QACC3-RIO--CON-GIULIANO-SG | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 103214.0 | 103214 | 0 |  |  |  | QACC3 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QACC3 ERROR OF COMUNIC GALL | CON GIULIANO SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.15 | QPIAZZ_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1032.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QPIAZZ_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-SEZ | QPIAZZ-SEZ-SEZIONATORE1-GIULIANO-SG | ST-SEZ-CH | Stato sezionatore chiuso |  |  |  | 103215.0 | 103215 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ SEZ GENERAL QUADR CH GALL | SEZIONATORE1 GIULIANO SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.0 | QPIAZZ_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1033.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QPIAZZ_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-RELE | QPIAZZ-RELE--TENSIONE1-RPT1-SG-GIULIANO | [5 empty] | 10330.0 | 10330 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST RELE PRESENT QPIAZZ RETE QUADR GALL | TENSIONE1 RPT1 SG GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.1 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1033.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--GIULIANO-INTERRUTTORE3-SG | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10331.0 | 10331 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT VENT# PRESS CH GALL | GIULIANO INTERRUTTORE3 SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.2 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1033.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--GIULIANO-INTERRUTTORE3-SG | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10332.0 | 10332 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT VENT# PRESS SCATT GALL | GIULIANO INTERRUTTORE3 SG |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.3 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO | 1033.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--SG-GIULIANO-INTERRUTTORE6 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10333.0 | 10333 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | 230V 400V ST QPIAZZ INT TRF1 AC CH GALL | SG GIULIANO INTERRUTTORE6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.4 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO | 1033.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--SG-GIULIANO-INTERRUTTORE6 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10334.0 | 10334 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | 230V 400V ALR QPIAZZ INT TRF1 AC SCATT GALL | SG GIULIANO INTERRUTTORE6 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.5 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO | 1033.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE12-SG-ELEVATORE-GIULIANO | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10335.0 | 10335 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT QUADR CH GALL | INTERRUTTORE12 SG ELEVATORE GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.6 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO | 1033.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE12-SG-ELEVATORE-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10336.0 | 10336 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT QUADR SCATT GALL | INTERRUTTORE12 SG ELEVATORE GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.7 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO | 1033.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT-INTERRUTTORE13-SG-GIULIANO-P2-SERVOSCALA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10337.0 | 10337 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT QUADR CH GALL | INTERRUTTORE13 SG GIULIANO P2 SERVOSCALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.8 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO | 1033.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT-INTERRUTTORE13-SG-GIULIANO-P2-SERVOSCALA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10338.0 | 10338 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT QUADR SCATT GALL | INTERRUTTORE13 SG GIULIANO P2 SERVOSCALA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.9 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1033.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE15-SG-GIULIANO-ESODO-VIA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10339.0 | 10339 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | COOP ST QPIAZZ INT CO# OP# SUSPEND CH GALL | INTERRUTTORE15 SG GIULIANO ESODO VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.10 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1033.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE15-SG-GIULIANO-ESODO-VIA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103310.0 | 103310 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR COOP QPIAZZ INT CO# OP# SUSPEND SCATT GALL | INTERRUTTORE15 SG GIULIANO ESODO VIA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.11 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1033.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE16-SG-GIULIANO-ESODO-VIA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103311.0 | 103311 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT AN# SUSPEND CH GALL | INTERRUTTORE16 SG GIULIANO ESODO VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.12 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1033.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE16-SG-GIULIANO-ESODO-VIA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103312.0 | 103312 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT AN# SUSPEND SCATT GALL | INTERRUTTORE16 SG GIULIANO ESODO VIA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.13 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO | 1033.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--PIAZZOLA-INTERRUTTORE17-SG-GIULIANO | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103313.0 | 103313 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT SOS CH GALL | PIAZZOLA INTERRUTTORE17 SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.14 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO | 1033.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--PIAZZOLA-INTERRUTTORE17-SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103314.0 | 103314 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT SOS SCATT GALL | PIAZZOLA INTERRUTTORE17 SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.15 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1033.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE19 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103315.0 | 103315 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT SERR FIRECUT CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.0 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1034.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE19 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10340.0 | 10340 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT SERR FIRECUT SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE19 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.1 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1034.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10341.0 | 10341 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT LIGHT E EMERG CH GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.2 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1034.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--GIULIANO-SG-INTERRUTTORE21 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10342.0 | 10342 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT LIGHT E EMERG SCATT GALL | GIULIANO SG INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.3 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO | 1034.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--LUMINOSO-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10343.0 | 10343 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT SEGNAL CH GALL | LUMINOSO SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.4 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO | 1034.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--LUMINOSO-SG-GIULIANO-INTERRUTTORE22 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10344.0 | 10344 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT SEGNAL SCATT GALL | LUMINOSO SG GIULIANO INTERRUTTORE22 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.5 | QPIAZZ_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1034.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QPIAZZ_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-RIO | QPIAZZ-RIO--CON-GIULIANO-SG | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10345.0 | 10345 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QPIAZZ ERROR OF COMUNIC GALL | CON GIULIANO SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.6 | QACC1_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1034.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC1_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SEZ | QACC1-SEZ-SEZIONATORE1-CASOLA-CA | ST-SEZ-CH | Stato sezionatore chiuso |  |  |  | 10346.0 | 10346 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 SEZ GENERAL QUADR CH GALL | SEZIONATORE1 CASOLA CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.7 | QACC1_CA -PRESENZA RETE QUADRO | 1034.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QACC1_CA -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-RELE | QACC1-RELE--CA-TENSIONE1-CASOLA-RPT1 | [5 empty] | 10347.0 | 10347 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST RELE PRESENT QACC1 RETE QUADR GALL | CA TENSIONE1 CASOLA RPT1
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.8 | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1034.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-INTERRUTTORE3-CA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10348.0 | 10348 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT VENT# PRESS CH GALL | CASOLA INTERRUTTORE3 CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.9 | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1034.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-INTERRUTTORE3-CA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10349.0 | 10349 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT VENT# PRESS SCATT GALL | CASOLA INTERRUTTORE3 CA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.10 | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO | 1034.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-INTERRUTTORE6-CA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103410.0 | 103410 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | 230V 400V ST QACC1 INT TRF1 AC CH GALL | CASOLA INTERRUTTORE6 CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.11 | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO | 1034.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-INTERRUTTORE6-CA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103411.0 | 103411 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | 230V 400V ALR QACC1 INT TRF1 AC SCATT GALL | CASOLA INTERRUTTORE6 CA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.12 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO | 1034.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CA-CASOLA-INTERRUTTORE12-ELEVATORE | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103412.0 | 103412 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT QUADR CH GALL | CA CASOLA INTERRUTTORE12 ELEVATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.13 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO | 1034.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CA-CASOLA-INTERRUTTORE12-ELEVATORE | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103413.0 | 103413 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT QUADR SCATT GALL | CA CASOLA INTERRUTTORE12 ELEVATORE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.14 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO | 1034.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT-INTERRUTTORE13-CA-CASOLA-SERVOSCALA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103414.0 | 103414 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT QUADR CH GALL | INTERRUTTORE13 CA CASOLA SERVOSCALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.15 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO | 1034.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT-INTERRUTTORE13-CA-CASOLA-SERVOSCALA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103415.0 | 103415 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT QUADR SCATT GALL | INTERRUTTORE13 CA CASOLA SERVOSCALA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.0 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 CHIUSO | 1035.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CA-CASOLA-INTERRUTTORE17-ACCESSO1 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10350.0 | 10350 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT SOS CH GALL | CA CASOLA INTERRUTTORE17 ACCESSO1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.1 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 SCATTATO | 1035.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CA-CASOLA-INTERRUTTORE17-ACCESSO1 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10351.0 | 10351 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT SOS SCATT GALL | CA CASOLA INTERRUTTORE17 ACCESSO1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.2 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1035.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE19 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10352.0 | 10352 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT SERR FIRECUT CH GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.3 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1035.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE19 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10353.0 | 10353 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT SERR FIRECUT SCATT GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE19 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.4 | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1035.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE21 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10354.0 | 10354 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT LIGHT E EMERG CH GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.5 | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1035.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE21 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10355.0 | 10355 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT LIGHT E EMERG SCATT GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.6 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1035.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-INT | QACC1-INT--LUMINOSO-CA-CASOLA-SEGN-INTERRUTTORE22 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10356.0 | 10356 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST QACC1 INT CH GALL | LUMINOSO CA CASOLA SEGN INTERRUTTORE22 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.7 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1035.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--LUMINOSO-CA-CASOLA-SEGN-INTERRUTTORE22 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10357.0 | 10357 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR QACC1 INT SCATT GALL | LUMINOSO CA CASOLA SEGN INTERRUTTORE22 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.8 | QACC1_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1035.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC1_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-RIO | QACC1-RIO--CON-CASOLA-CA | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10358.0 | 10358 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QACC1 ERROR OF COMUNIC GALL | CON CASOLA CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.9 | QPIAZZ_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1035.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QPIAZZ_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-SEZ | QPIAZZ-SEZ-SEZIONATORE1-CASOLA-CA | ST-SEZ-CH | Stato sezionatore chiuso |  |  |  | 10359.0 | 10359 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ SEZ GENERAL QUADR CH GALL | SEZIONATORE1 CASOLA CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.10 | QPIAZZ_CA -PRESENZA RETE QUADRO | 1035.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QPIAZZ_CA -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-RELE | QPIAZZ-RELE--CA-TENSIONE1-CASOLA-RPT1 | [5 empty] | 103510.0 | 103510 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST RELE PRESENT QPIAZZ RETE QUADR GALL | CA TENSIONE1 CASOLA RPT1
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.11 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1035.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-INTERRUTTORE3-CA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103511.0 | 103511 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT VENT# PRESS CH GALL | CASOLA INTERRUTTORE3 CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.12 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1035.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-INTERRUTTORE3-CA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103512.0 | 103512 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT VENT# PRESS SCATT GALL | CASOLA INTERRUTTORE3 CA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.13 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO | 1035.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-INTERRUTTORE6-CA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103513.0 | 103513 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | 230V 400V ST QPIAZZ INT TRF1 AC CH GALL | CASOLA INTERRUTTORE6 CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.14 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO | 1035.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-INTERRUTTORE6-CA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103514.0 | 103514 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | 230V 400V ALR QPIAZZ INT TRF1 AC SCATT GALL | CASOLA INTERRUTTORE6 CA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.15 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO | 1035.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CA-CASOLA-INTERRUTTORE12-ELEVATORE | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103515.0 | 103515 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT QUADR CH GALL | CA CASOLA INTERRUTTORE12 ELEVATORE |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.0 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO | 1036.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CA-CASOLA-INTERRUTTORE12-ELEVATORE | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10360.0 | 10360 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT QUADR SCATT GALL | CA CASOLA INTERRUTTORE12 ELEVATORE |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.1 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO | 1036.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT-INTERRUTTORE13-CA-CASOLA-P2-SERVOSCALA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10361.0 | 10361 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT QUADR CH GALL | INTERRUTTORE13 CA CASOLA P2 SERVOSCALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.2 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO | 1036.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT-INTERRUTTORE13-CA-CASOLA-P2-SERVOSCALA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10362.0 | 10362 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT QUADR SCATT GALL | INTERRUTTORE13 CA CASOLA P2 SERVOSCALA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.3 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1036.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE15-CA-CASOLA-ESODO-VIA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10363.0 | 10363 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | COOP ST QPIAZZ INT CO# OP# SUSPEND CH GALL | INTERRUTTORE15 CA CASOLA ESODO VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.4 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1036.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE15-CA-CASOLA-ESODO-VIA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10364.0 | 10364 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR COOP QPIAZZ INT CO# OP# SUSPEND SCATT GALL | INTERRUTTORE15 CA CASOLA ESODO VIA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.5 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1036.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE16-CA-CASOLA-ESODO-VIA | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10365.0 | 10365 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT AN# SUSPEND CH GALL | INTERRUTTORE16 CA CASOLA ESODO VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.6 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1036.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--INTERRUTTORE16-CA-CASOLA-ESODO-VIA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10366.0 | 10366 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT AN# SUSPEND SCATT GALL | INTERRUTTORE16 CA CASOLA ESODO VIA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.7 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO | 1036.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--PIAZZOLA-CA-CASOLA-INTERRUTTORE17 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10367.0 | 10367 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT SOS CH GALL | PIAZZOLA CA CASOLA INTERRUTTORE17 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.8 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO | 1036.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--PIAZZOLA-CA-CASOLA-INTERRUTTORE17 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 10368.0 | 10368 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT SOS SCATT GALL | PIAZZOLA CA CASOLA INTERRUTTORE17 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.9 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1036.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE19 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 10369.0 | 10369 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT SERR FIRECUT CH GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.10 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1036.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE19 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103610.0 | 103610 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT SERR FIRECUT SCATT GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE19 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.11 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1036.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE21 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103611.0 | 103611 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT LIGHT E EMERG CH GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE21 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.12 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1036.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--CASOLA-CA-INTERRUTTORE21 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103612.0 | 103612 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT LIGHT E EMERG SCATT GALL | CASOLA CA INTERRUTTORE21 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.13 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO | 1036.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--LUMINOSO-CA-CASOLA-INTERRUTTORE22 | ST-INT-CH | Stato interruttore chiuso |  |  |  | 103613.0 | 103613 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ST QPIAZZ INT SEGNAL CH GALL | LUMINOSO CA CASOLA INTERRUTTORE22 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.14 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO | 1036.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-INT | QPIAZZ-INT--LUMINOSO-CA-CASOLA-INTERRUTTORE22 | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 103614.0 | 103614 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR QPIAZZ INT SEGNAL SCATT GALL | LUMINOSO CA CASOLA INTERRUTTORE22 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.15 | QPIAZZ_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1036.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QPIAZZ_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QPIAZZ-RIO | QPIAZZ-RIO--CON-CASOLA-CA | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 103615.0 | 103615 | 0 |  |  |  | QPIAZZ |  | ALR IO REMOT CURRENT O RIO QPIAZZ ERROR OF COMUNIC GALL | CON CASOLA CA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1100 | QGBT1 -CORRENTE I1 | 1100 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I1 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-CURRENT-L1 | Misura corrente fase L1 |  |  |  | 1100.0 | 1100 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT I1 L1 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1102 | QGBT1 -CORRENTE I2 | 1102 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I2 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-CURRENT-L2 | Misura corrente fase L2 |  |  |  | 1102.0 | 1102 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT I2 L2 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1104 | QGBT1 -CORRENTE I3 | 1104 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I3 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-CURRENT-L3 | Misura corrente fase L3 |  |  |  | 1104.0 | 1104 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT I3 L3 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1106 | QGBT1 -CORRENTE IN | 1106 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE IN |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-CURRENT | Misura corrente |  |  |  | 1106.0 | 1106 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT IN CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1108 | QGBT1 -TENSIONE U12 | 1108 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U12 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-TENS-L1 | Misura tensione fase L1 |  |  |  | 1108.0 | 1108 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS L12 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1110 | QGBT1 -TENSIONE U23 | 1110 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U23 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-TENS-L2 | Misura tensione fase L2 |  |  |  | 1110.0 | 1110 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS L23 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1112 | QGBT1 -TENSIONE U31 | 1112 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U31 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-TENS-L1 | Misura tensione fase L1 |  |  |  | 1112.0 | 1112 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS L13 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1114 | QGBT1 -CORRENTE I_AVG | 1114 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-CURRENT | Misura corrente |  |  |  | 1114.0 | 1114 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT MEDIAN CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1116 | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG | 1116 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--LL-METER1-CAB | MIS-TENS | Misura tensione |  |  |  | 1116.0 | 1116 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS MEDIAN CAB MAIN | LL METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1118 | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG | 1118 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-LN-CAB | MIS-TENS | Misura tensione |  |  |  | 1118.0 | 1118 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS MEDIAN CAB MAIN | METER1 LN |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1120 | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P | 1120 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--P-METER1-CAB | MIS-APOWER | Misura potenza attiva |  |  |  | 1120.0 | 1120 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS APOWER POWER AN# QGBT1 ACTIV CAB MAIN | P METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1122 | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q | 1122 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1Q--CAB | -Q-METER1-CAB | MIS-RPOWER | Misura potenza reattiva |  |  |  | 1122.0 | 1122 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | MIS RPOWER POWER AN# QGBT1 REACT CAB MAIN | Q METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1124 | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S | 1124 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-POWER | Misura potenza |  |  |  | 1124.0 | 1124 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 APPARENT S CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1126 | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì | 1126 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-POWER | Misura potenza |  |  |  | 1126.0 | 1126 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 FACTOR COSFI CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1128 | QGBT1 -FREQUENZA F | 1128 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -FREQUENZA F |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER1-CAB | MIS-FREQ | Misura frequenza |  |  |  | 1128.0 | 1128 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 FREQ F CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.0 | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 | 1037.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1--CAB | QGBT1--PM1-METER1-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10370.0 | 10370 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR POWER AN# QGBT1 ERROR COMUNIC CAB MAIN | PM1 METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1130 | QGBT1 -CORRENTE I1 | 1130 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I1 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-CURRENT-L1 | Misura corrente fase L1 |  |  |  | 1130.0 | 1130 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT I1 L1 CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1132 | QGBT1 -CORRENTE I2 | 1132 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I2 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-CURRENT-L2 | Misura corrente fase L2 |  |  |  | 1132.0 | 1132 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT I2 L2 CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1134 | QGBT1 -CORRENTE I3 | 1134 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I3 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-CURRENT-L3 | Misura corrente fase L3 |  |  |  | 1134.0 | 1134 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT I3 L3 CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1136 | QGBT1 -CORRENTE IN | 1136 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE IN |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-CURRENT | Misura corrente |  |  |  | 1136.0 | 1136 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT IN CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1138 | QGBT1 -TENSIONE U12 | 1138 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U12 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-TENS-L1 | Misura tensione fase L1 |  |  |  | 1138.0 | 1138 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS L12 CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1140 | QGBT1 -TENSIONE U23 | 1140 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U23 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-TENS-L2 | Misura tensione fase L2 |  |  |  | 1140.0 | 1140 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS L23 CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1142 | QGBT1 -TENSIONE U31 | 1142 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U31 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-TENS-L1 | Misura tensione fase L1 |  |  |  | 1142.0 | 1142 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS L13 CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1144 | QGBT1 -CORRENTE I_AVG | 1144 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-CURRENT | Misura corrente |  |  |  | 1144.0 | 1144 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 CURRENT MEDIAN CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1146 | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG | 1146 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--LL-METER2-CAB | MIS-TENS | Misura tensione |  |  |  | 1146.0 | 1146 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS MEDIAN CAB MAIN | LL METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1148 | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG | 1148 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--LN-METER2-CAB | MIS-TENS | Misura tensione |  |  |  | 1148.0 | 1148 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 TENS MEDIAN CAB MAIN | LN METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1150 | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P | 1150 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--P-METER2-CAB | MIS-APOWER | Misura potenza attiva |  |  |  | 1150.0 | 1150 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS APOWER POWER AN# QGBT1 ACTIV CAB MAIN | P METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1152 | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q | 1152 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1Q--CAB | -Q-METER2-CAB | MIS-RPOWER | Misura potenza reattiva |  |  |  | 1152.0 | 1152 | 0 |  |  | CAB | QGBT1Q |  | MIS RPOWER POWER AN# QGBT1 REACT CAB MAIN | Q METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1154 | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S | 1154 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-POWER | Misura potenza |  |  |  | 1154.0 | 1154 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 APPARENT S CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1156 | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì | 1156 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-POWER | Misura potenza |  |  |  | 1156.0 | 1156 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 FACTOR COSFI CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1158 | QGBT1 -FREQUENZA F | 1158 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -FREQUENZA F |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT1--CAB | QGBT1--METER2-CAB | MIS-FREQ | Misura frequenza |  |  |  | 1158.0 | 1158 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | MIS POWER AN# QGBT1 FREQ F CAB MAIN | METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.1 | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 2AN1 | 1037.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 2AN1 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT1--CAB | QGBT1--PM2-METER2-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10371.0 | 10371 | 0 |  |  | CAB | QGBT1 |  | ALR POWER AN# QGBT1 ERROR COMUNIC CAB MAIN | PM2 METER2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1160 | QGBT2 -CORRENTE I1 | 1160 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I1 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-CURRENT-L1 | Misura corrente fase L1 |  |  |  | 1160.0 | 1160 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 CURRENT I1 L1 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1162 | QGBT2 -CORRENTE I2 | 1162 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I2 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-CURRENT-L2 | Misura corrente fase L2 |  |  |  | 1162.0 | 1162 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 CURRENT I2 L2 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1164 | QGBT2 -CORRENTE I3 | 1164 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I3 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-CURRENT-L3 | Misura corrente fase L3 |  |  |  | 1164.0 | 1164 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 CURRENT I3 L3 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1166 | QGBT2 -CORRENTE IN | 1166 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE IN |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-CURRENT | Misura corrente |  |  |  | 1166.0 | 1166 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 CURRENT IN CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1168 | QGBT2 -TENSIONE U12 | 1168 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE U12 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-TENS-L1 | Misura tensione fase L1 |  |  |  | 1168.0 | 1168 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 TENS L12 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1170 | QGBT2 -TENSIONE U23 | 1170 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE U23 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-TENS-L2 | Misura tensione fase L2 |  |  |  | 1170.0 | 1170 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 TENS L23 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1172 | QGBT2 -TENSIONE U31 | 1172 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE U31 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-TENS-L1 | Misura tensione fase L1 |  |  |  | 1172.0 | 1172 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 TENS L13 CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1174 | QGBT2 -CORRENTE I_AVG | 1174 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I_AVG |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-CURRENT | Misura corrente |  |  |  | 1174.0 | 1174 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 CURRENT MEDIAN CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1176 | QGBT2 -TENSIONE LL_AVG | 1176 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE LL_AVG |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--LL-METER1-CAB | MIS-TENS | Misura tensione |  |  |  | 1176.0 | 1176 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 TENS MEDIAN CAB MAIN | LL METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1178 | QGBT2 -TENSIONE LN_AVG | 1178 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE LN_AVG |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-LN-CAB | MIS-TENS | Misura tensione |  |  |  | 1178.0 | 1178 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 TENS MEDIAN CAB MAIN | METER1 LN |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1180 | QGBT2 -POTENZA ATTIVA P | 1180 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -POTENZA ATTIVA P |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--P-METER1-CAB | MIS-APOWER | Misura potenza attiva |  |  |  | 1180.0 | 1180 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS APOWER POWER AN# QGBT2 ACTIV CAB MAIN | P METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1182 | QGBT2 -POTENZA REATTIVA Q | 1182 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -POTENZA REATTIVA Q |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2Q--CAB | -Q-METER1-CAB | MIS-RPOWER | Misura potenza reattiva |  |  |  | 1182.0 | 1182 | 0 |  |  | CAB | QGBT2Q |  | MIS RPOWER POWER AN# QGBT2 REACT CAB MAIN | Q METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1184 | QGBT2 -POTENZA APPARENTE S | 1184 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -POTENZA APPARENTE S |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-POWER | Misura potenza |  |  |  | 1184.0 | 1184 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 APPARENT S CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1186 | QGBT2 -FATTORE POTENZA Cosfì | 1186 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -FATTORE POTENZA Cosfì |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-POWER | Misura potenza |  |  |  | 1186.0 | 1186 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 FACTOR COSFI CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1188 | QGBT2 -FREQUENZA F | 1188 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -FREQUENZA F |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | QGBT2--CAB | QGBT2--METER1-CAB | MIS-FREQ | Misura frequenza |  |  |  | 1188.0 | 1188 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | MIS POWER AN# QGBT2 FREQ F CAB MAIN | METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.2 | QGBT2 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 | 1037.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QGBT2--CAB | QGBT2--PM1-METER1-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10372.0 | 10372 | 0 |  |  | CAB | QGBT2 |  | ALR POWER AN# QGBT2 ERROR COMUNIC CAB MAIN | PM1 METER1 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DA GALLERIA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.3 | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA | 1037.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | DA GALLERIA ACCESSO 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--P1-ACCESSO1-GIULIANO | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 10373.0 | 10373 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES FROM GALL AP | P1 ACCESSO1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA FUGA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.4 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA | 1037.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--ACCESSO1-FUGA-GIULIANO-P2-VIA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 10374.0 | 10374 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES AP GALL | ACCESSO1 FUGA GIULIANO P2 VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DA GALLERIA ACCESSO 2 | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.5 | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 2 APERTA | 1037.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 2 APERTA |  |  | Allarme | DA GALLERIA ACCESSO 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--ACCESSO2-P1-GIULIANO | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 10375.0 | 10375 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES FROM GALL AP | ACCESSO2 P1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA FUGA ACCESSO 2 | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.6 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 2 APERTA | 1037.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 2 APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--FUGA-GIULIANO-ACCESSO2-P2-VIA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 10376.0 | 10376 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES AP GALL | FUGA GIULIANO ACCESSO2 P2 VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.7 | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 1037.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--P1-GIULIANO-PIAZZOLA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 10377.0 | 10377 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES FROM GALL ACCESS AP | P1 GIULIANO PIAZZOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.8 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 1037.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--PIAZZOLA-FUGA-GIULIANO-P2-VIA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 10378.0 | 10378 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES ACCESS AP GALL | PIAZZOLA FUGA GIULIANO P2 VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1200.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12000.0 | 12000 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1200.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12001.0 | 12001 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1200.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12002.0 | 12002 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1200.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12003.0 | 12003 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1200.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-GIULIANO | [5 empty] | 12004.0 | 12004 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1200.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12005.0 | 12005 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1200.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12006.0 | 12006 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1200.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12007.0 | 12007 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1200.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12008.0 | 12008 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.9 | disponibile | 1200.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12009.0 | 12009 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.10 | disponibile | 1200.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120010.0 | 120010 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.11 | disponibile | 1200.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120011.0 | 120011 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.12 | disponibile | 1200.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120012.0 | 120012 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.13 | PLC IN STOP | 1200.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120013.0 | 120013 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1200.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120014.0 | 120014 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1200.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1200.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120015.0 | 120015 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1201.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12010.0 | 12010 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1201.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12011.0 | 12011 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1201.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12012.0 | 12012 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1201.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12013.0 | 12013 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1201.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-GIULIANO | [5 empty] | 12014.0 | 12014 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1201.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12015.0 | 12015 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1201.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12016.0 | 12016 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1201.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12017.0 | 12017 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1201.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12018.0 | 12018 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.9 | disponibile | 1201.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12019.0 | 12019 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.10 | disponibile | 1201.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120110.0 | 120110 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.11 | disponibile | 1201.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120111.0 | 120111 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.12 | disponibile | 1201.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120112.0 | 120112 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.13 | PLC IN STOP | 1201.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120113.0 | 120113 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1201.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120114.0 | 120114 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1201.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1201.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120115.0 | 120115 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1202.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12020.0 | 12020 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1202.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12021.0 | 12021 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1202.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12022.0 | 12022 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1202.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12023.0 | 12023 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1202.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-GIULIANO | [5 empty] | 12024.0 | 12024 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1202.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12025.0 | 12025 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1202.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12026.0 | 12026 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1202.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1202.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12028.0 | 12028 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.9 | disponibile | 1202.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12029.0 | 12029 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.10 | disponibile | 1202.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120210.0 | 120210 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.11 | disponibile | 1202.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120211.0 | 120211 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.12 | disponibile | 1202.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120212.0 | 120212 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.13 | PLC IN STOP | 1202.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120213.0 | 120213 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1202.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120214.0 | 120214 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1202.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1202.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120215.0 | 120215 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1203.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12030.0 | 12030 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1203.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12031.0 | 12031 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1203.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12032.0 | 12032 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1203.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12033.0 | 12033 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1203.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-GIULIANO | [5 empty] | 12034.0 | 12034 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1203.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12035.0 | 12035 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1203.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12036.0 | 12036 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1203.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12037.0 | 12037 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1203.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12038.0 | 12038 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.9 | disponibile | 1203.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12039.0 | 12039 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.10 | disponibile | 1203.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120310.0 | 120310 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.11 | disponibile | 1203.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120311.0 | 120311 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.12 | disponibile | 1203.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120312.0 | 120312 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.13 | PLC IN STOP | 1203.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120313.0 | 120313 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1203.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120314.0 | 120314 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1203.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1203.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120315.0 | 120315 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1204.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12040.0 | 12040 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1204.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12041.0 | 12041 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1204.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12042.0 | 12042 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1204.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12043.0 | 12043 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1204.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-GIULIANO | [5 empty] | 12044.0 | 12044 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1204.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12045.0 | 12045 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1204.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12046.0 | 12046 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1204.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12047.0 | 12047 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1204.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12048.0 | 12048 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.9 | disponibile | 1204.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12049.0 | 12049 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.10 | disponibile | 1204.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120410.0 | 120410 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.11 | disponibile | 1204.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120411.0 | 120411 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.12 | disponibile | 1204.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120412.0 | 120412 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.13 | PLC IN STOP | 1204.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120413.0 | 120413 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1204.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120414.0 | 120414 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1204.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1204.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120415.0 | 120415 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1205.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12050.0 | 12050 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1205.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12051.0 | 12051 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1205.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-EFFETTUATA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12052.0 | 12052 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO EFFETTUATA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1205.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12053.0 | 12053 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1205.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-GIULIANO | [5 empty] | 12054.0 | 12054 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1205.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12055.0 | 12055 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1205.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12056.0 | 12056 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1205.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12057.0 | 12057 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1205.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12058.0 | 12058 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.9 | disponibile | 1205.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12059.0 | 12059 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.10 | disponibile | 1205.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120510.0 | 120510 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.11 | disponibile | 1205.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120511.0 | 120511 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.12 | disponibile | 1205.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120512.0 | 120512 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.13 | PLC IN STOP | 1205.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120513.0 | 120513 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1205.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120514.0 | 120514 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1205.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1205.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120515.0 | 120515 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1206.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12060.0 | 12060 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1206.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12061.0 | 12061 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1206.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-CHIAMATA115-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12062.0 | 12062 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO CHIAMATA115 EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1206.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-SALA-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12063.0 | 12063 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | GIULIANO SALA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1206.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12064.0 | 12064 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1206.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12065.0 | 12065 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1206.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12066.0 | 12066 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1206.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12067.0 | 12067 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1206.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12068.0 | 12068 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.9 | disponibile | 1206.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12069.0 | 12069 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.10 | disponibile | 1206.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120610.0 | 120610 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.11 | disponibile | 1206.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120611.0 | 120611 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.12 | disponibile | 1206.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120612.0 | 120612 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.13 | PLC IN STOP | 1206.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120613.0 | 120613 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1206.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120614.0 | 120614 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1206.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1206.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120615.0 | 120615 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1207.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12070.0 | 12070 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1207.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12071.0 | 12071 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1207.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-CHIAMATA115-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12072.0 | 12072 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO CHIAMATA115 EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1207.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-SALA-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12073.0 | 12073 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | GIULIANO SALA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1207.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12074.0 | 12074 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1207.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12075.0 | 12075 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1207.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12076.0 | 12076 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1207.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12077.0 | 12077 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1207.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12078.0 | 12078 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.9 | disponibile | 1207.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12079.0 | 12079 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.10 | disponibile | 1207.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120710.0 | 120710 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.11 | disponibile | 1207.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120711.0 | 120711 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.12 | disponibile | 1207.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120712.0 | 120712 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.13 | PLC IN STOP | 1207.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120713.0 | 120713 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1207.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120714.0 | 120714 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1207.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1207.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120715.0 | 120715 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1208.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12080.0 | 12080 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1208.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12081.0 | 12081 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1208.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-CHIAMATA115-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12082.0 | 12082 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO CHIAMATA115 EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1208.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-SALA-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12083.0 | 12083 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | GIULIANO SALA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1208.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12084.0 | 12084 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1208.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12085.0 | 12085 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1208.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12086.0 | 12086 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1208.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12087.0 | 12087 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1208.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12088.0 | 12088 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.9 | disponibile | 1208.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12089.0 | 12089 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.10 | disponibile | 1208.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120810.0 | 120810 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.11 | disponibile | 1208.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120811.0 | 120811 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.12 | disponibile | 1208.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120812.0 | 120812 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.13 | PLC IN STOP | 1208.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120813.0 | 120813 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1208.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120814.0 | 120814 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1208.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1208.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120815.0 | 120815 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1209.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12090.0 | 12090 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1209.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12091.0 | 12091 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1209.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-CHIAMATA115-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12092.0 | 12092 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO CHIAMATA115 EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1209.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-SALA-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12093.0 | 12093 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | GIULIANO SALA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1209.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12094.0 | 12094 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1209.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12095.0 | 12095 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1209.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12096.0 | 12096 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1209.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12097.0 | 12097 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1209.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12098.0 | 12098 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.9 | disponibile | 1209.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12099.0 | 12099 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.10 | disponibile | 1209.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120910.0 | 120910 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.11 | disponibile | 1209.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120911.0 | 120911 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.12 | disponibile | 1209.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 120912.0 | 120912 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.13 | PLC IN STOP | 1209.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 120913.0 | 120913 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1209.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 120914.0 | 120914 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1209.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1209.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 120915.0 | 120915 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1210.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12100.0 | 12100 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1210.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12101.0 | 12101 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1210.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-CHIAMATA115-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12102.0 | 12102 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO CHIAMATA115 EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1210.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-SALA-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12103.0 | 12103 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | GIULIANO SALA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | ESTINTORE | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1210.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 11 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12104.0 | 12104 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | ESTINTORE | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1210.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 11 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12105.0 | 12105 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PORTA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1210.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 11 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12106.0 | 12106 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PORTA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1210.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 11 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12107.0 | 12107 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PORTA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1210.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 11 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12108.0 | 12108 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.9 | disponibile | 1210.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12109.0 | 12109 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.10 | disponibile | 1210.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 121010.0 | 121010 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.11 | disponibile | 1210.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 121011.0 | 121011 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.12 | disponibile | 1210.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 121012.0 | 121012 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PLC | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.13 | PLC IN STOP | 1210.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 11 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 121013.0 | 121013 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PLC | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1210.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 11 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 121014.0 | 121014 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 |  | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1210.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1210.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 11 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 121015.0 | 121015 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1211.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12110.0 | 12110 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1211.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-GIULIANO-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12111.0 | 12111 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 GIULIANO EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1211.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-CHIAMATA115-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12112.0 | 12112 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | GIULIANO CHIAMATA115 EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1211.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--GIULIANO-SALA-EFFETTUATA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12113.0 | 12113 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | GIULIANO SALA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | ESTINTORE | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1211.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 12 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12114.0 | 12114 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | ESTINTORE | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1211.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 12 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO | [5 empty] | 12115.0 | 12115 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PORTA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1211.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 12 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12116.0 | 12116 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PORTA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1211.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 12 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12117.0 | 12117 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PORTA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1211.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 12 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO | [5 empty] | 12118.0 | 12118 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.9 | disponibile | 1211.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 12119.0 | 12119 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.10 | disponibile | 1211.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 121110.0 | 121110 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.11 | disponibile | 1211.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 121111.0 | 121111 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.12 | disponibile | 1211.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO | [5 empty] | 121112.0 | 121112 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PLC | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.13 | PLC IN STOP | 1211.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 12 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 121113.0 | 121113 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PLC | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1211.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 12 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 121114.0 | 121114 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 |  | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1211.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1211.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 12 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 121115.0 | 121115 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1212.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--ACC1-EFFETTUATA-GIULIANO-CHIAMATA118 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12120.0 | 12120 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | ACC1 EFFETTUATA GIULIANO CHIAMATA118 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1212.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-ACC1-EFFETTUATA-GIULIANO | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12121.0 | 12121 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 ACC1 EFFETTUATA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1212.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA115-ACC1-EFFETTUATA-GIULIANO | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12122.0 | 12122 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA115 ACC1 EFFETTUATA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1212.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--ACC1-SALA-EFFETTUATA-GIULIANO | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12123.0 | 12123 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | ACC1 SALA EFFETTUATA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1212.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--ACC1-GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12124.0 | 12124 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | ACC1 GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1212.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-ACC1-GIULIANO | [5 empty] | 12125.0 | 12125 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 ACC1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1212.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--ACC1-GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12126.0 | 12126 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | ACC1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1212.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--ACC1-GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12127.0 | 12127 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | ACC1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1212.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--ACC1-GIULIANO | [5 empty] | 12128.0 | 12128 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | ACC1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.9 | disponibile | 1212.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-GIULIANO | [5 empty] | 12129.0 | 12129 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.10 | disponibile | 1212.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-GIULIANO | [5 empty] | 121210.0 | 121210 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.11 | disponibile | 1212.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-GIULIANO | [5 empty] | 121211.0 | 121211 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.12 | disponibile | 1212.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-GIULIANO | [5 empty] | 121212.0 | 121212 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.13 | PLC IN STOP | 1212.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ACC1-GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 121213.0 | 121213 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | ACC1 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1212.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-ACC1-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 121214.0 | 121214 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET ACC1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1212.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1212.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--ACC1-GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 121215.0 | 121215 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | ACC1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1213.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-GIULIANO-CHIAMATA118-ACC2 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12130.0 | 12130 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA GIULIANO CHIAMATA118 ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1213.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-EFFETTUATA-GIULIANO-ACC2 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12131.0 | 12131 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 EFFETTUATA GIULIANO ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1213.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA115-EFFETTUATA-GIULIANO-ACC2 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12132.0 | 12132 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA115 EFFETTUATA GIULIANO ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1213.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-EFFETTUATA-GIULIANO-ACC2 | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12133.0 | 12133 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA EFFETTUATA GIULIANO ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | ESTINTORE | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1213.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-GIULIANO-ACC2 | [5 empty] | 12134.0 | 12134 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 GIULIANO ACC2
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | ESTINTORE | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1213.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-GIULIANO-ACC2 | [5 empty] | 12135.0 | 12135 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 GIULIANO ACC2
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PORTA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1213.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC2 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO-ACC2 | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12136.0 | 12136 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | GIULIANO ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PORTA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1213.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC2 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO-ACC2 | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12137.0 | 12137 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | GIULIANO ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PORTA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1213.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC2 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--GIULIANO-ACC2 | [5 empty] | 12138.0 | 12138 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | GIULIANO ACC2
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.9 | disponibile | 1213.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO-ACC2 | [5 empty] | 12139.0 | 12139 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO ACC2
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.10 | disponibile | 1213.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO-ACC2 | [5 empty] | 121310.0 | 121310 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO ACC2
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.11 | disponibile | 1213.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO-ACC2 | [5 empty] | 121311.0 | 121311 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO ACC2
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.12 | disponibile | 1213.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--GIULIANO-ACC2 | [5 empty] | 121312.0 | 121312 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | GIULIANO ACC2
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PLC | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.13 | PLC IN STOP | 1213.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC2 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--GIULIANO-ACC2 | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 121313.0 | 121313 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | GIULIANO ACC2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PLC | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1213.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC2 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-GIULIANO-ACC2 | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 121314.0 | 121314 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 |  | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1213.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1213.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC2 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--GIULIANO-ACC2 | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 121315.0 | 121315 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | GIULIANO ACC2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1214.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-GIULIANO-CHIAMATA118-PIAZZ | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12140.0 | 12140 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA GIULIANO CHIAMATA118 PIAZZ |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1214.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA113-EFFETTUATA-GIULIANO-PIAZZ | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12141.0 | 12141 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA113 EFFETTUATA GIULIANO PIAZZ |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1214.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA115-EFFETTUATA-GIULIANO-PIAZZ | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12142.0 | 12142 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA115 EFFETTUATA GIULIANO PIAZZ |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1214.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-EFFETTUATA-GIULIANO-PIAZZ | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 12143.0 | 12143 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA EFFETTUATA GIULIANO PIAZZ |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1214.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PIAZZ-GIULIANO-PRELEVATO1 | [5 empty] | 12144.0 | 12144 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PIAZZ GIULIANO PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1214.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-PIAZZ-GIULIANO | [5 empty] | 12145.0 | 12145 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 PIAZZ GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1214.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--PIAZZ-GIULIANO | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 12146.0 | 12146 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1214.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--PIAZZ-GIULIANO | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 12147.0 | 12147 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1214.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--PIAZZ-GIULIANO | [5 empty] | 12148.0 | 12148 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | PIAZZ GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.9 | disponibile | 1214.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-GIULIANO | [5 empty] | 12149.0 | 12149 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.10 | disponibile | 1214.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-GIULIANO | [5 empty] | 121410.0 | 121410 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.11 | disponibile | 1214.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-GIULIANO | [5 empty] | 121411.0 | 121411 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.12 | disponibile | 1214.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-GIULIANO | [5 empty] | 121412.0 | 121412 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.13 | PLC IN STOP | 1214.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--PIAZZ-GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 121413.0 | 121413 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1214.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ETHERNET-PIAZZ-GIULIANO | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 121414.0 | 121414 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1214.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1214.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--PIAZZ-GIULIANO | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 121415.0 | 121415 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QRACK | SERVER A.I.D. | SERVER A.I.D. | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.9 | ERRORE COMUNICAZIONE CON SERVER MODBUS A.I.D. | 1037.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERVER A.I.D. SERVER A.I.D. |  | ERRORE COMUNICAZIONE CON SERVER MODBUS A.I.D. |  |  | Allarme | QRACK | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QRACK-SERVER-CAB | QRACK-SERVER--CON-MODBUS-CAB | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 10379.0 | 10379 | 0 |  |  | CAB | QRACK |  | ALR SERVER A CURRENT D ERROR COMUNIC QRACK CAB MAIN | CON MODBUS |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1215.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1215.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T01 | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12150.0 | 12150 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | GIULIANO T01 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1215.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1215.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T01 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12151.0 | 12151 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | GIULIANO T01 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1215.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1215.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T01 | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12152.0 | 12152 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | GIULIANO T01 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.3 | disponibile | 1215.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 12153.0 | 12153 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.4 | disponibile | 1215.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 12154.0 | 12154 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.5 | disponibile | 1215.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 12155.0 | 12155 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.6 | disponibile | 1215.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 12156.0 | 12156 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.7 | disponibile | 1215.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 12157.0 | 12157 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.8 | disponibile | 1215.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 12158.0 | 12158 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.9 | disponibile | 1215.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 12159.0 | 12159 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.10 | disponibile | 1215.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 121510.0 | 121510 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.11 | disponibile | 1215.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 121511.0 | 121511 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.12 | disponibile | 1215.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 121512.0 | 121512 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.13 | disponibile | 1215.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 121513.0 | 121513 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.14 | disponibile | 1215.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 121514.0 | 121514 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.15 | disponibile | 1215.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-SDISPONIBILE-T01 | [5 empty] | 121515.0 | 121515 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | GIULIANO SDISPONIBILE T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1216.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1216.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12160.0 | 12160 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1216.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1216.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12161.0 | 12161 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1216.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1216.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12162.0 | 12162 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.3 | disponibile | 1216.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12163.0 | 12163 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.4 | disponibile | 1216.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12164.0 | 12164 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.5 | disponibile | 1216.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12165.0 | 12165 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.6 | disponibile | 1216.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12166.0 | 12166 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.7 | disponibile | 1216.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12167.0 | 12167 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.8 | disponibile | 1216.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12168.0 | 12168 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.9 | disponibile | 1216.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12169.0 | 12169 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.10 | disponibile | 1216.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121610.0 | 121610 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.11 | disponibile | 1216.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121611.0 | 121611 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.12 | disponibile | 1216.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121612.0 | 121612 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.13 | disponibile | 1216.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121613.0 | 121613 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.14 | disponibile | 1216.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121614.0 | 121614 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.15 | disponibile | 1216.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121615.0 | 121615 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1217.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1217.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12170.0 | 12170 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | GIULIANO T05 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1217.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1217.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12171.0 | 12171 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | GIULIANO T05 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1217.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1217.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12172.0 | 12172 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | GIULIANO T05 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.3 | disponibile | 1217.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12173.0 | 12173 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.4 | disponibile | 1217.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12174.0 | 12174 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.5 | disponibile | 1217.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12175.0 | 12175 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.6 | disponibile | 1217.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12176.0 | 12176 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.7 | disponibile | 1217.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12177.0 | 12177 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.8 | disponibile | 1217.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12178.0 | 12178 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.9 | disponibile | 1217.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12179.0 | 12179 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.10 | disponibile | 1217.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 121710.0 | 121710 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.11 | disponibile | 1217.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 121711.0 | 121711 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.12 | disponibile | 1217.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 121712.0 | 121712 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.13 | disponibile | 1217.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 121713.0 | 121713 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.14 | disponibile | 1217.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 121714.0 | 121714 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.15 | disponibile | 1217.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 121715.0 | 121715 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1218.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1218.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12180.0 | 12180 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1218.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1218.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12181.0 | 12181 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1218.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1218.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12182.0 | 12182 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.3 | disponibile | 1218.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 12183.0 | 12183 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.4 | disponibile | 1218.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 12184.0 | 12184 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.5 | disponibile | 1218.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 12185.0 | 12185 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.6 | disponibile | 1218.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 12186.0 | 12186 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.7 | disponibile | 1218.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 12187.0 | 12187 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.8 | disponibile | 1218.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 12188.0 | 12188 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.9 | disponibile | 1218.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 12189.0 | 12189 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.10 | disponibile | 1218.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 121810.0 | 121810 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.11 | disponibile | 1218.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 121811.0 | 121811 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.12 | disponibile | 1218.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 121812.0 | 121812 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.13 | disponibile | 1218.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 121813.0 | 121813 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.14 | disponibile | 1218.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 121814.0 | 121814 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.15 | disponibile | 1218.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-SDISPONIBILE | [5 empty] | 121815.0 | 121815 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T06 GIULIANO SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1219.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1219.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12190.0 | 12190 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1219.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1219.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12191.0 | 12191 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1219.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1219.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12192.0 | 12192 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.3 | disponibile | 1219.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12193.0 | 12193 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.4 | disponibile | 1219.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12194.0 | 12194 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.5 | disponibile | 1219.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12195.0 | 12195 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.6 | disponibile | 1219.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12196.0 | 12196 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.7 | disponibile | 1219.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12197.0 | 12197 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.8 | disponibile | 1219.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12198.0 | 12198 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.9 | disponibile | 1219.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12199.0 | 12199 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.10 | disponibile | 1219.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121910.0 | 121910 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.11 | disponibile | 1219.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121911.0 | 121911 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.12 | disponibile | 1219.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121912.0 | 121912 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.13 | disponibile | 1219.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121913.0 | 121913 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.14 | disponibile | 1219.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121914.0 | 121914 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.15 | disponibile | 1219.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 121915.0 | 121915 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1220.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1220.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12200.0 | 12200 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T10 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1220.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1220.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12201.0 | 12201 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T10 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1220.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1220.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12202.0 | 12202 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T10 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.3 | disponibile | 1220.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12203.0 | 12203 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.4 | disponibile | 1220.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12204.0 | 12204 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.5 | disponibile | 1220.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12205.0 | 12205 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.6 | disponibile | 1220.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12206.0 | 12206 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.7 | disponibile | 1220.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12207.0 | 12207 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.8 | disponibile | 1220.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12208.0 | 12208 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.9 | disponibile | 1220.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12209.0 | 12209 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.10 | disponibile | 1220.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122010.0 | 122010 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.11 | disponibile | 1220.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122011.0 | 122011 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.12 | disponibile | 1220.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122012.0 | 122012 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.13 | disponibile | 1220.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122013.0 | 122013 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.14 | disponibile | 1220.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122014.0 | 122014 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.15 | disponibile | 1220.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122015.0 | 122015 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T10 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1221.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1221.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12210.0 | 12210 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T11 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1221.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1221.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12211.0 | 12211 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T11 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1221.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1221.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12212.0 | 12212 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T11 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.3 | disponibile | 1221.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 12213.0 | 12213 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.4 | disponibile | 1221.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 12214.0 | 12214 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.5 | disponibile | 1221.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 12215.0 | 12215 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.6 | disponibile | 1221.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 12216.0 | 12216 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.7 | disponibile | 1221.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 12217.0 | 12217 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.8 | disponibile | 1221.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 12218.0 | 12218 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.9 | disponibile | 1221.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 12219.0 | 12219 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.10 | disponibile | 1221.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 122110.0 | 122110 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.11 | disponibile | 1221.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 122111.0 | 122111 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.12 | disponibile | 1221.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 122112.0 | 122112 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.13 | disponibile | 1221.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 122113.0 | 122113 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.14 | disponibile | 1221.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 122114.0 | 122114 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.15 | disponibile | 1221.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T11-GIULIANO | [5 empty] | 122115.0 | 122115 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1222.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1222.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 12220.0 | 12220 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T12 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1222.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1222.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12221.0 | 12221 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T12 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1222.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1222.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 12222.0 | 12222 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T12 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.3 | disponibile | 1222.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12223.0 | 12223 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.4 | disponibile | 1222.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12224.0 | 12224 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.5 | disponibile | 1222.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12225.0 | 12225 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.6 | disponibile | 1222.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12226.0 | 12226 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.7 | disponibile | 1222.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12227.0 | 12227 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.8 | disponibile | 1222.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12228.0 | 12228 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.9 | disponibile | 1222.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12229.0 | 12229 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.10 | disponibile | 1222.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122210.0 | 122210 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.11 | disponibile | 1222.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122211.0 | 122211 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.12 | disponibile | 1222.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122212.0 | 122212 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.13 | disponibile | 1222.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122213.0 | 122213 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.14 | disponibile | 1222.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122214.0 | 122214 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.15 | disponibile | 1222.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122215.0 | 122215 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1223.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T13-N-GIULIANO | [5 empty] | 12230.0 | 12230 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR SUD GALL | T13 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1223.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T13-N-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12231.0 | 12231 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | T13 N GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1223.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T13-N-GIULIANO | [5 empty] | 12232.0 | 12232 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | T13 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.3 | disponibile | 1223.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 12233.0 | 12233 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.4 | disponibile | 1223.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 12234.0 | 12234 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.5 | disponibile | 1223.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 12235.0 | 12235 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.6 | disponibile | 1223.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 12236.0 | 12236 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.7 | disponibile | 1223.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 12237.0 | 12237 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.8 | disponibile | 1223.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 12238.0 | 12238 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.9 | disponibile | 1223.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 12239.0 | 12239 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.10 | disponibile | 1223.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 122310.0 | 122310 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.11 | disponibile | 1223.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 122311.0 | 122311 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.12 | disponibile | 1223.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 122312.0 | 122312 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.13 | disponibile | 1223.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 122313.0 | 122313 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.14 | disponibile | 1223.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 122314.0 | 122314 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.15 | disponibile | 1223.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T13-GIULIANO | [5 empty] | 122315.0 | 122315 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T13 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1224.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-N-GIULIANO | [5 empty] | 12240.0 | 12240 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | T14 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1224.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-N-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12241.0 | 12241 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | T14 N GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1224.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-N-GIULIANO | [5 empty] | 12242.0 | 12242 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | T14 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.3 | disponibile | 1224.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12243.0 | 12243 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.4 | disponibile | 1224.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12244.0 | 12244 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.5 | disponibile | 1224.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12245.0 | 12245 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.6 | disponibile | 1224.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12246.0 | 12246 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.7 | disponibile | 1224.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12247.0 | 12247 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.8 | disponibile | 1224.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12248.0 | 12248 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.9 | disponibile | 1224.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12249.0 | 12249 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.10 | disponibile | 1224.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122410.0 | 122410 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.11 | disponibile | 1224.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122411.0 | 122411 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.12 | disponibile | 1224.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122412.0 | 122412 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.13 | disponibile | 1224.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122413.0 | 122413 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.14 | disponibile | 1224.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122414.0 | 122414 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.15 | disponibile | 1224.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 122415.0 | 122415 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1225.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-N-T15 | [5 empty] | 12250.0 | 12250 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | GIULIANO N T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1225.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-N-T15 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12251.0 | 12251 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | GIULIANO N T15 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1225.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-N-T15 | [5 empty] | 12252.0 | 12252 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | GIULIANO N T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.3 | disponibile | 1225.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 12253.0 | 12253 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.4 | disponibile | 1225.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 12254.0 | 12254 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.5 | disponibile | 1225.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 12255.0 | 12255 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.6 | disponibile | 1225.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 12256.0 | 12256 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.7 | disponibile | 1225.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 12257.0 | 12257 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.8 | disponibile | 1225.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 12258.0 | 12258 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.9 | disponibile | 1225.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 12259.0 | 12259 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.10 | disponibile | 1225.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 122510.0 | 122510 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.11 | disponibile | 1225.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 122511.0 | 122511 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.12 | disponibile | 1225.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 122512.0 | 122512 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.13 | disponibile | 1225.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 122513.0 | 122513 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.14 | disponibile | 1225.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 122514.0 | 122514 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.15 | disponibile | 1225.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T15 | [5 empty] | 122515.0 | 122515 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1226.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-GIULIANO | [5 empty] | 12260.0 | 12260 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | T16 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1226.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12261.0 | 12261 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | T16 N GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1226.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-GIULIANO | [5 empty] | 12262.0 | 12262 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | T16 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.3 | disponibile | 1226.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12263.0 | 12263 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.4 | disponibile | 1226.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12264.0 | 12264 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.5 | disponibile | 1226.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12265.0 | 12265 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.6 | disponibile | 1226.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12266.0 | 12266 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.7 | disponibile | 1226.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12267.0 | 12267 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.8 | disponibile | 1226.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12268.0 | 12268 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.9 | disponibile | 1226.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12269.0 | 12269 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.10 | disponibile | 1226.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 122610.0 | 122610 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.11 | disponibile | 1226.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 122611.0 | 122611 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.12 | disponibile | 1226.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 122612.0 | 122612 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.13 | disponibile | 1226.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 122613.0 | 122613 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.14 | disponibile | 1226.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 122614.0 | 122614 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.15 | disponibile | 1226.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 122615.0 | 122615 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1227.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T19-N | [5 empty] | 12270.0 | 12270 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | GIULIANO T19 N
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1227.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T19-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12271.0 | 12271 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | GIULIANO T19 N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1227.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T19-N | [5 empty] | 12272.0 | 12272 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | GIULIANO T19 N
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.3 | disponibile | 1227.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 12273.0 | 12273 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.4 | disponibile | 1227.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 12274.0 | 12274 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.5 | disponibile | 1227.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 12275.0 | 12275 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.6 | disponibile | 1227.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 12276.0 | 12276 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.7 | disponibile | 1227.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 12277.0 | 12277 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.8 | disponibile | 1227.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 12278.0 | 12278 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.9 | disponibile | 1227.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 12279.0 | 12279 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.10 | disponibile | 1227.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 122710.0 | 122710 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.11 | disponibile | 1227.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 122711.0 | 122711 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.12 | disponibile | 1227.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 122712.0 | 122712 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.13 | disponibile | 1227.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 122713.0 | 122713 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.14 | disponibile | 1227.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 122714.0 | 122714 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.15 | disponibile | 1227.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T19-GIULIANO | [5 empty] | 122715.0 | 122715 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T19 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1228.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T20-N-GIULIANO | [5 empty] | 12280.0 | 12280 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | T20 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1228.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T20-N-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12281.0 | 12281 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | T20 N GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1228.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T20-N-GIULIANO | [5 empty] | 12282.0 | 12282 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | T20 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.3 | disponibile | 1228.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 12283.0 | 12283 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.4 | disponibile | 1228.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 12284.0 | 12284 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.5 | disponibile | 1228.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 12285.0 | 12285 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.6 | disponibile | 1228.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 12286.0 | 12286 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.7 | disponibile | 1228.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 12287.0 | 12287 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.8 | disponibile | 1228.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 12288.0 | 12288 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.9 | disponibile | 1228.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 12289.0 | 12289 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.10 | disponibile | 1228.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 122810.0 | 122810 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.11 | disponibile | 1228.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 122811.0 | 122811 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.12 | disponibile | 1228.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 122812.0 | 122812 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.13 | disponibile | 1228.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 122813.0 | 122813 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.14 | disponibile | 1228.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 122814.0 | 122814 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.15 | disponibile | 1228.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T20-GIULIANO | [5 empty] | 122815.0 | 122815 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T20 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1229.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T21-N-GIULIANO | [5 empty] | 12290.0 | 12290 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | T21 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1229.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T21-N-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12291.0 | 12291 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | T21 N GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1229.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T21-N-GIULIANO | [5 empty] | 12292.0 | 12292 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | T21 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.3 | disponibile | 1229.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 12293.0 | 12293 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.4 | disponibile | 1229.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 12294.0 | 12294 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.5 | disponibile | 1229.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 12295.0 | 12295 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.6 | disponibile | 1229.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 12296.0 | 12296 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.7 | disponibile | 1229.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 12297.0 | 12297 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.8 | disponibile | 1229.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 12298.0 | 12298 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.9 | disponibile | 1229.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 12299.0 | 12299 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.10 | disponibile | 1229.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 122910.0 | 122910 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.11 | disponibile | 1229.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 122911.0 | 122911 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.12 | disponibile | 1229.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 122912.0 | 122912 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.13 | disponibile | 1229.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 122913.0 | 122913 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.14 | disponibile | 1229.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 122914.0 | 122914 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.15 | disponibile | 1229.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T21-GIULIANO | [5 empty] | 122915.0 | 122915 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T21 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1230.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-N-GIULIANO | [5 empty] | 12300.0 | 12300 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | T22 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1230.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-N-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12301.0 | 12301 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | T22 N GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1230.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-N-GIULIANO | [5 empty] | 12302.0 | 12302 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | T22 N GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.3 | disponibile | 1230.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12303.0 | 12303 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.4 | disponibile | 1230.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12304.0 | 12304 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.5 | disponibile | 1230.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12305.0 | 12305 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.6 | disponibile | 1230.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12306.0 | 12306 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.7 | disponibile | 1230.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12307.0 | 12307 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.8 | disponibile | 1230.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12308.0 | 12308 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.9 | disponibile | 1230.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12309.0 | 12309 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.10 | disponibile | 1230.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123010.0 | 123010 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.11 | disponibile | 1230.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123011.0 | 123011 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.12 | disponibile | 1230.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123012.0 | 123012 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.13 | disponibile | 1230.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123013.0 | 123013 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.14 | disponibile | 1230.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123014.0 | 123014 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.15 | disponibile | 1230.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123015.0 | 123015 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1231.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1231.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12310.0 | 12310 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1231.1 | MANOMISSIONE | 1231.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | [5 empty] | 12311.0 | 12311 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1231.2 | disponibile | 1231.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 12312.0 | 12312 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.3 | VEICOLO FERMO | 1231.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12313.0 | 12313 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.4 | CARICO DISPERSO | 1231.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12314.0 | 12314 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.5 | disponibile | 1231.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 12315.0 | 12315 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.6 | PEDONE | 1231.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | [5 empty] | 12316.0 | 12316 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.7 | FUMO | 1231.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | [5 empty] | 12317.0 | 12317 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.8 | RALLENTAMENTI | 1231.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12318.0 | 12318 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.9 | CODA IN GALLERIA | 1231.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | [5 empty] | 12319.0 | 12319 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.10 | disponibile | 1231.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 123110.0 | 123110 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.11 | disponibile | 1231.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 123111.0 | 123111 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.12 | disponibile | 1231.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 123112.0 | 123112 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.13 | disponibile | 1231.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 123113.0 | 123113 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.14 | disponibile | 1231.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 123114.0 | 123114 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.15 | disponibile | 1231.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-GIULIANO | [5 empty] | 123115.0 | 123115 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1232.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1232.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12320.0 | 12320 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1232.1 | MANOMISSIONE | 1232.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | [5 empty] | 12321.0 | 12321 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1232.2 | disponibile | 1232.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 12322.0 | 12322 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.3 | VEICOLO FERMO | 1232.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12323.0 | 12323 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.4 | CARICO DISPERSO | 1232.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12324.0 | 12324 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.5 | disponibile | 1232.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 12325.0 | 12325 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.6 | PEDONE | 1232.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | [5 empty] | 12326.0 | 12326 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.7 | FUMO | 1232.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | [5 empty] | 12327.0 | 12327 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.8 | RALLENTAMENTI | 1232.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12328.0 | 12328 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.9 | CODA IN GALLERIA | 1232.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | [5 empty] | 12329.0 | 12329 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.10 | disponibile | 1232.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 123210.0 | 123210 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.11 | disponibile | 1232.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 123211.0 | 123211 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.12 | disponibile | 1232.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 123212.0 | 123212 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.13 | disponibile | 1232.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 123213.0 | 123213 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.14 | disponibile | 1232.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 123214.0 | 123214 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.15 | disponibile | 1232.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T02-GIULIANO | [5 empty] | 123215.0 | 123215 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T02 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1233.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1233.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12330.0 | 12330 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | GIULIANO T05 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1233.1 | MANOMISSIONE | 1233.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12331.0 | 12331 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1233.2 | disponibile | 1233.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12332.0 | 12332 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.3 | VEICOLO FERMO | 1233.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12333.0 | 12333 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | GIULIANO T05 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.4 | CARICO DISPERSO | 1233.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12334.0 | 12334 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | GIULIANO T05 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.5 | disponibile | 1233.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12335.0 | 12335 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.6 | PEDONE | 1233.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12336.0 | 12336 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.7 | FUMO | 1233.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12337.0 | 12337 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.8 | RALLENTAMENTI | 1233.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12338.0 | 12338 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | GIULIANO T05 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.9 | CODA IN GALLERIA | 1233.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T05 | [5 empty] | 12339.0 | 12339 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.10 | disponibile | 1233.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 123310.0 | 123310 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.11 | disponibile | 1233.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 123311.0 | 123311 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.12 | disponibile | 1233.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 123312.0 | 123312 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.13 | disponibile | 1233.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 123313.0 | 123313 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.14 | disponibile | 1233.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 123314.0 | 123314 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.15 | disponibile | 1233.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 123315.0 | 123315 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1234.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1234.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12340.0 | 12340 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1234.1 | MANOMISSIONE | 1234.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | [5 empty] | 12341.0 | 12341 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1234.2 | disponibile | 1234.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 12342.0 | 12342 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.3 | VEICOLO FERMO | 1234.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12343.0 | 12343 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.4 | CARICO DISPERSO | 1234.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12344.0 | 12344 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.5 | disponibile | 1234.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 12345.0 | 12345 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.6 | PEDONE | 1234.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | [5 empty] | 12346.0 | 12346 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.7 | FUMO | 1234.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | [5 empty] | 12347.0 | 12347 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.8 | RALLENTAMENTI | 1234.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12348.0 | 12348 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.9 | CODA IN GALLERIA | 1234.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | [5 empty] | 12349.0 | 12349 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.10 | disponibile | 1234.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 123410.0 | 123410 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.11 | disponibile | 1234.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 123411.0 | 123411 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.12 | disponibile | 1234.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 123412.0 | 123412 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.13 | disponibile | 1234.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 123413.0 | 123413 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.14 | disponibile | 1234.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 123414.0 | 123414 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.15 | disponibile | 1234.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-GIULIANO | [5 empty] | 123415.0 | 123415 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1235.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1235.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12350.0 | 12350 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1235.1 | MANOMISSIONE | 1235.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | [5 empty] | 12351.0 | 12351 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | T07 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1235.2 | disponibile | 1235.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12352.0 | 12352 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.3 | VEICOLO FERMO | 1235.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12353.0 | 12353 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.4 | CARICO DISPERSO | 1235.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12354.0 | 12354 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.5 | disponibile | 1235.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12355.0 | 12355 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.6 | PEDONE | 1235.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | [5 empty] | 12356.0 | 12356 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | T07 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.7 | FUMO | 1235.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | [5 empty] | 12357.0 | 12357 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | T07 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.8 | RALLENTAMENTI | 1235.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12358.0 | 12358 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.9 | CODA IN GALLERIA | 1235.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | [5 empty] | 12359.0 | 12359 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | T07 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.10 | disponibile | 1235.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123510.0 | 123510 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.11 | disponibile | 1235.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123511.0 | 123511 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.12 | disponibile | 1235.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123512.0 | 123512 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.13 | disponibile | 1235.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123513.0 | 123513 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.14 | disponibile | 1235.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123514.0 | 123514 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.15 | disponibile | 1235.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T07-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123515.0 | 123515 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T07 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1236.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1236.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12360.0 | 12360 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | T10 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1236.1 | MANOMISSIONE | 1236.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | [5 empty] | 12361.0 | 12361 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | T10 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1236.2 | disponibile | 1236.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T10-GIULIANO | [5 empty] | 12362.0 | 12362 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T10 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.3 | VEICOLO FERMO | 1236.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12363.0 | 12363 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | T10 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.4 | CARICO DISPERSO | 1236.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12364.0 | 12364 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | T10 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.5 | disponibile | 1236.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T10-GIULIANO | [5 empty] | 12365.0 | 12365 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T10 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.6 | PEDONE | 1236.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T10-GIULIANO | [5 empty] | 12366.0 | 12366 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | T10 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.7 | FUMO | 1236.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T10 | [5 empty] | 12367.0 | 12367 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.8 | RALLENTAMENTI | 1236.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T10 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12368.0 | 12368 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | GIULIANO T10 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.9 | CODA IN GALLERIA | 1236.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T10 | [5 empty] | 12369.0 | 12369 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.10 | disponibile | 1236.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T10 | [5 empty] | 123610.0 | 123610 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.11 | disponibile | 1236.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T10 | [5 empty] | 123611.0 | 123611 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.12 | disponibile | 1236.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T10 | [5 empty] | 123612.0 | 123612 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.13 | disponibile | 1236.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T10 | [5 empty] | 123613.0 | 123613 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.14 | disponibile | 1236.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T10 | [5 empty] | 123614.0 | 123614 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.15 | disponibile | 1236.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-GIULIANO-T10 | [5 empty] | 123615.0 | 123615 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE GIULIANO T10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1237.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1237.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12370.0 | 12370 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | T11 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1237.1 | MANOMISSIONE | 1237.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | [5 empty] | 12371.0 | 12371 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1237.2 | disponibile | 1237.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12372.0 | 12372 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.3 | VEICOLO FERMO | 1237.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12373.0 | 12373 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | T11 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.4 | CARICO DISPERSO | 1237.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12374.0 | 12374 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | T11 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.5 | disponibile | 1237.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12375.0 | 12375 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.6 | PEDONE | 1237.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | [5 empty] | 12376.0 | 12376 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.7 | FUMO | 1237.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | [5 empty] | 12377.0 | 12377 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.8 | RALLENTAMENTI | 1237.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12378.0 | 12378 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | T11 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.9 | CODA IN GALLERIA | 1237.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-GIULIANO | [5 empty] | 12379.0 | 12379 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | T11 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.10 | disponibile | 1237.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123710.0 | 123710 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.11 | disponibile | 1237.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123711.0 | 123711 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.12 | disponibile | 1237.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123712.0 | 123712 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.13 | disponibile | 1237.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123713.0 | 123713 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.14 | disponibile | 1237.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123714.0 | 123714 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.15 | disponibile | 1237.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T11-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123715.0 | 123715 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T11 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1238.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1238.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12380.0 | 12380 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | T12 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1238.1 | MANOMISSIONE | 1238.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | [5 empty] | 12381.0 | 12381 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | T12 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1238.2 | disponibile | 1238.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12382.0 | 12382 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.3 | VEICOLO FERMO | 1238.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12383.0 | 12383 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | T12 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.4 | CARICO DISPERSO | 1238.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12384.0 | 12384 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | T12 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.5 | disponibile | 1238.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12385.0 | 12385 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.6 | PEDONE | 1238.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | [5 empty] | 12386.0 | 12386 | 0 | [5 empty] | TVCC S PEDON DIR SUD GALL | T12 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.7 | FUMO | 1238.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | [5 empty] | 12387.0 | 12387 | 0 | [5 empty] | TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | T12 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.8 | RALLENTAMENTI | 1238.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12388.0 | 12388 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | T12 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.9 | CODA IN GALLERIA | 1238.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-GIULIANO | [5 empty] | 12389.0 | 12389 | 0 | [5 empty] | TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | T12 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.10 | disponibile | 1238.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123810.0 | 123810 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.11 | disponibile | 1238.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123811.0 | 123811 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.12 | disponibile | 1238.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123812.0 | 123812 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.13 | disponibile | 1238.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123813.0 | 123813 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.14 | disponibile | 1238.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123814.0 | 123814 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.15 | disponibile | 1238.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T12-SDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 123815.0 | 123815 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T12 SDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1239.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12390.0 | 12390 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | N GIULIANO T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.1 | MANOMISSIONE | 1239.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12391.0 | 12391 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N GIULIANO T13 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.2 | disponibile | 1239.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 12392.0 | 12392 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.3 | VEICOLO FERMO | 1239.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12393.0 | 12393 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N GIULIANO T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.4 | CARICO DISPERSO | 1239.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12394.0 | 12394 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N GIULIANO T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.5 | disponibile | 1239.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 12395.0 | 12395 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.6 | PEDONE | 1239.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12396.0 | 12396 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N GIULIANO T13 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.7 | FUMO | 1239.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12397.0 | 12397 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N GIULIANO T13 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.8 | RALLENTAMENTI | 1239.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12398.0 | 12398 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N GIULIANO T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.9 | CODA IN GALLERIA | 1239.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T13 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12399.0 | 12399 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | N GIULIANO T13 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.10 | disponibile | 1239.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 123910.0 | 123910 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.11 | disponibile | 1239.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 123911.0 | 123911 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.12 | disponibile | 1239.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 123912.0 | 123912 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.13 | disponibile | 1239.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 123913.0 | 123913 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.14 | disponibile | 1239.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 123914.0 | 123914 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.15 | disponibile | 1239.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-NDISPONIBILE-T13 | [5 empty] | 123915.0 | 123915 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | GIULIANO NDISPONIBILE T13
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1240.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12400.0 | 12400 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | N T14 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.1 | MANOMISSIONE | 1240.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12401.0 | 12401 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N T14 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.2 | disponibile | 1240.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 12402.0 | 12402 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.3 | VEICOLO FERMO | 1240.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12403.0 | 12403 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N T14 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.4 | CARICO DISPERSO | 1240.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12404.0 | 12404 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N T14 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.5 | disponibile | 1240.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 12405.0 | 12405 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.6 | PEDONE | 1240.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12406.0 | 12406 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N T14 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.7 | FUMO | 1240.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12407.0 | 12407 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N T14 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.8 | RALLENTAMENTI | 1240.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12408.0 | 12408 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N T14 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.9 | CODA IN GALLERIA | 1240.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T14-GIULIANO | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12409.0 | 12409 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | N T14 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.10 | disponibile | 1240.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 124010.0 | 124010 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.11 | disponibile | 1240.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 124011.0 | 124011 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.12 | disponibile | 1240.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 124012.0 | 124012 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.13 | disponibile | 1240.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 124013.0 | 124013 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.14 | disponibile | 1240.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 124014.0 | 124014 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.15 | disponibile | 1240.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T14-GIULIANO | [5 empty] | 124015.0 | 124015 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T14 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1241.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12410.0 | 12410 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | N T15 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.1 | MANOMISSIONE | 1241.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12411.0 | 12411 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N T15 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.2 | disponibile | 1241.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12412.0 | 12412 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.3 | VEICOLO FERMO | 1241.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12413.0 | 12413 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N T15 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.4 | CARICO DISPERSO | 1241.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12414.0 | 12414 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N T15 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.5 | disponibile | 1241.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12415.0 | 12415 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.6 | PEDONE | 1241.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12416.0 | 12416 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N T15 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.7 | FUMO | 1241.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12417.0 | 12417 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N T15 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.8 | RALLENTAMENTI | 1241.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12418.0 | 12418 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N T15 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.9 | CODA IN GALLERIA | 1241.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T15-GIULIANO | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12419.0 | 12419 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | N T15 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.10 | disponibile | 1241.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124110.0 | 124110 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.11 | disponibile | 1241.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124111.0 | 124111 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.12 | disponibile | 1241.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124112.0 | 124112 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.13 | disponibile | 1241.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124113.0 | 124113 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.14 | disponibile | 1241.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124114.0 | 124114 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.15 | disponibile | 1241.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124115.0 | 124115 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1242.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12420.0 | 12420 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | N T16 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.1 | MANOMISSIONE | 1242.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12421.0 | 12421 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N T16 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.2 | disponibile | 1242.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12422.0 | 12422 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.3 | VEICOLO FERMO | 1242.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12423.0 | 12423 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N T16 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.4 | CARICO DISPERSO | 1242.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12424.0 | 12424 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N T16 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.5 | disponibile | 1242.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 12425.0 | 12425 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.6 | PEDONE | 1242.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12426.0 | 12426 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N T16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.7 | FUMO | 1242.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12427.0 | 12427 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N T16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.8 | RALLENTAMENTI | 1242.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12428.0 | 12428 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N T16 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.9 | CODA IN GALLERIA | 1242.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T16-GIULIANO | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12429.0 | 12429 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | N T16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.10 | disponibile | 1242.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 124210.0 | 124210 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.11 | disponibile | 1242.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 124211.0 | 124211 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.12 | disponibile | 1242.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 124212.0 | 124212 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.13 | disponibile | 1242.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 124213.0 | 124213 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.14 | disponibile | 1242.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 124214.0 | 124214 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.15 | disponibile | 1242.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-GIULIANO | [5 empty] | 124215.0 | 124215 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1243.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12430.0 | 12430 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | N T19 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.1 | MANOMISSIONE | 1243.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12431.0 | 12431 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N T19 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.2 | disponibile | 1243.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12432.0 | 12432 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.3 | VEICOLO FERMO | 1243.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12433.0 | 12433 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N T19 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.4 | CARICO DISPERSO | 1243.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12434.0 | 12434 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N T19 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.5 | disponibile | 1243.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12435.0 | 12435 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.6 | PEDONE | 1243.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12436.0 | 12436 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N T19 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.7 | FUMO | 1243.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12437.0 | 12437 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N T19 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.8 | RALLENTAMENTI | 1243.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12438.0 | 12438 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N T19 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.9 | CODA IN GALLERIA | 1243.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T19-GIULIANO | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12439.0 | 12439 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | N T19 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.10 | disponibile | 1243.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124310.0 | 124310 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.11 | disponibile | 1243.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124311.0 | 124311 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.12 | disponibile | 1243.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124312.0 | 124312 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.13 | disponibile | 1243.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124313.0 | 124313 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.14 | disponibile | 1243.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124314.0 | 124314 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.15 | disponibile | 1243.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T19-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124315.0 | 124315 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T19 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1244.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12440.0 | 12440 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | N T20 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.1 | MANOMISSIONE | 1244.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12441.0 | 12441 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N T20 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.2 | disponibile | 1244.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12442.0 | 12442 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.3 | VEICOLO FERMO | 1244.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12443.0 | 12443 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N T20 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.4 | CARICO DISPERSO | 1244.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12444.0 | 12444 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N T20 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.5 | disponibile | 1244.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12445.0 | 12445 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.6 | PEDONE | 1244.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12446.0 | 12446 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N T20 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.7 | FUMO | 1244.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12447.0 | 12447 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N T20 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.8 | RALLENTAMENTI | 1244.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12448.0 | 12448 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N T20 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.9 | CODA IN GALLERIA | 1244.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T20-GIULIANO | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12449.0 | 12449 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | N T20 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.10 | disponibile | 1244.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124410.0 | 124410 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.11 | disponibile | 1244.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124411.0 | 124411 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.12 | disponibile | 1244.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124412.0 | 124412 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.13 | disponibile | 1244.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124413.0 | 124413 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.14 | disponibile | 1244.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124414.0 | 124414 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.15 | disponibile | 1244.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T20-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124415.0 | 124415 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T20 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1245.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12450.0 | 12450 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | N T21 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.1 | MANOMISSIONE | 1245.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12451.0 | 12451 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N T21 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.2 | disponibile | 1245.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12452.0 | 12452 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.3 | VEICOLO FERMO | 1245.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12453.0 | 12453 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N T21 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.4 | CARICO DISPERSO | 1245.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12454.0 | 12454 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N T21 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.5 | disponibile | 1245.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12455.0 | 12455 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.6 | PEDONE | 1245.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12456.0 | 12456 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N T21 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.7 | FUMO | 1245.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12457.0 | 12457 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N T21 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.8 | RALLENTAMENTI | 1245.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12458.0 | 12458 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N T21 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.9 | CODA IN GALLERIA | 1245.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-T21-GIULIANO | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12459.0 | 12459 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | N T21 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.10 | disponibile | 1245.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124510.0 | 124510 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.11 | disponibile | 1245.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124511.0 | 124511 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.12 | disponibile | 1245.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124512.0 | 124512 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.13 | disponibile | 1245.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124513.0 | 124513 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.14 | disponibile | 1245.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124514.0 | 124514 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.15 | disponibile | 1245.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T21-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124515.0 | 124515 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T21 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1246.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 12460.0 | 12460 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | T22 GIULIANO N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.1 | MANOMISSIONE | 1246.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 12461.0 | 12461 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | T22 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.2 | disponibile | 1246.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12462.0 | 12462 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.3 | VEICOLO FERMO | 1246.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 12463.0 | 12463 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | T22 GIULIANO N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.4 | CARICO DISPERSO | 1246.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 12464.0 | 12464 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | T22 GIULIANO N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.5 | disponibile | 1246.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 12465.0 | 12465 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.6 | PEDONE | 1246.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 12466.0 | 12466 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | T22 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.7 | FUMO | 1246.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 12467.0 | 12467 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | T22 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.8 | RALLENTAMENTI | 1246.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 12468.0 | 12468 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | T22 GIULIANO N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.9 | CODA IN GALLERIA | 1246.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T22-GIULIANO-N | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 12469.0 | 12469 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | T22 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.10 | disponibile | 1246.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124610.0 | 124610 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.11 | disponibile | 1246.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124611.0 | 124611 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.12 | disponibile | 1246.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124612.0 | 124612 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.13 | disponibile | 1246.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124613.0 | 124613 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.14 | disponibile | 1246.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124614.0 | 124614 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.15 | disponibile | 1246.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T22-NDISPONIBILE-GIULIANO | [5 empty] | 124615.0 | 124615 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T22 NDISPONIBILE GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.0 | Allarme Incendio | 1247.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | INCEND | INCEND--LDM-GIULIANO | ALR-INCEND-SUD | Allarme incendio sud |  |  |  | 12470.0 | 12470 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD INCEND DIR GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.1 | Fault Centralina | 1247.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CNTRL | CNTRL--LDM-GIULIANO | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 12471.0 | 12471 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD FAULT CNTRL DIR GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.2 | Guasto Misura | 1247.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -LDM-GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  |  | 12472.0 | 12472 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD FAULT MIS DIR GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.3 | Allarme Incendio | 1247.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | INCEND | INCEND--LDM-GIULIANO | ALR-INCEND-NORD | Allarme incendio nord |  |  |  | 12473.0 | 12473 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD INCEND DIR GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.4 | Fault Centralina | 1247.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CNTRL | CNTRL--LDM-GIULIANO | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 12474.0 | 12474 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD FAULT CNTRL DIR GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.5 | Guasto Misura | 1247.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -LDM-GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  |  | 12475.0 | 12475 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD FAULT MIS DIR GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1248 | Misura Metrica Incendio | 1248 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | INCEND | INCEND--LDM-GIULIANO | [5 empty] | 1248.0 | 1248 | 0 | [5 empty] | MIS CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD METR INCEND DIR GALL | LDM GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1250 | Misura Metrica Incendio | 1250 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | INCEND | INCEND--LDM-GIULIANO | [5 empty] | 1250.0 | 1250 | 0 | [5 empty] | MIS CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD METR INCEND DIR GALL | LDM GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.0 | Intervento Protezione Motore | 1253.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 12530.0 | 12530 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.1 | Allarme Alimentazione | 1253.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 12531.0 | 12531 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX ALIMENT GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.2 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1253.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 12532.0 | 12532 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V1 DX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.3 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1253.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 12533.0 | 12533 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V1 DX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.4 | Allarme Softstart/Differensiale | 1253.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 12534.0 | 12534 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.5 | Preallarme Vibrazione | 1253.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12535.0 | 12535 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.6 | Allarme Vibrazione | 1253.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12536.0 | 12536 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.7 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1253.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 12537.0 | 12537 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.8 | Allarme Orizzontalita' | 1253.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--ORIZZONTALITA-GIULIANO | [5 empty] | 12538.0 | 12538 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX GALL | ORIZZONTALITA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.9 | In Avviamento | 1253.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 12539.0 | 12539 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX IN START GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.10 | In Marcia | 1253.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 125310.0 | 125310 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V1 DX IN MARCIA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.11 | In Arresto | 1253.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 125311.0 | 125311 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.12 | Incluso Da Scada | 1253.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 125312.0 | 125312 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.13 | In Manuale Da Scada | 1253.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 125313.0 | 125313 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.14 | Intervento Protezione Motore | 1253.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 125314.0 | 125314 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.15 | Allarme Alimentazione | 1253.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 125315.0 | 125315 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX ALIMENT GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.0 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1254.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 12540.0 | 12540 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V1 SX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.1 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1254.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 12541.0 | 12541 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V1 SX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.2 | Allarme Softstart/Differensiale | 1254.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 12542.0 | 12542 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.3 | Preallarme Vibrazione | 1254.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12543.0 | 12543 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.4 | Allarme Vibrazione | 1254.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12544.0 | 12544 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.5 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1254.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 12545.0 | 12545 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.6 | Allarme Orizzontalita' | 1254.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--ORIZZONTALITA-GIULIANO | [5 empty] | 12546.0 | 12546 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX GALL | ORIZZONTALITA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.7 | In Avviamento | 1254.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 12547.0 | 12547 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX IN START GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.8 | In Marcia | 1254.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 12548.0 | 12548 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V1 SX IN MARCIA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.9 | In Arresto | 1254.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 12549.0 | 12549 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.10 | Incluso Da Scada | 1254.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 125410.0 | 125410 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.11 | In Manuale Da Scada | 1254.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 125411.0 | 125411 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.12 | Intervento Protezione Motore | 1254.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 125412.0 | 125412 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.13 | Allarme Alimentazione | 1254.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 125413.0 | 125413 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX ALIMENT GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.14 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1254.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 125414.0 | 125414 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V2 DX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.15 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1254.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 125415.0 | 125415 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V2 DX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.0 | Allarme Softstart/Differensiale | 1255.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 12550.0 | 12550 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.1 | Preallarme Vibrazione | 1255.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12551.0 | 12551 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.2 | Allarme Vibrazione | 1255.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12552.0 | 12552 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.3 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1255.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 12553.0 | 12553 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.4 | Allarme Orizzontalita' | 1255.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--ORIZZONTALITA-GIULIANO | [5 empty] | 12554.0 | 12554 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX GALL | ORIZZONTALITA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.5 | In Avviamento | 1255.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 12555.0 | 12555 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX IN START GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.6 | In Marcia | 1255.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 12556.0 | 12556 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V2 DX IN MARCIA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.7 | In Arresto | 1255.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 12557.0 | 12557 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.8 | Incluso Da Scada | 1255.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 12558.0 | 12558 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.9 | In Manuale Da Scada | 1255.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 12559.0 | 12559 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.10 | Intervento Protezione Motore | 1255.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 125510.0 | 125510 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.11 | Allarme Alimentazione | 1255.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 125511.0 | 125511 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX ALIMENT GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.12 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1255.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 125512.0 | 125512 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V2 SX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.13 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1255.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 125513.0 | 125513 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V2 SX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.14 | Allarme Softstart/Differensiale | 1255.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 125514.0 | 125514 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.15 | Preallarme Vibrazione | 1255.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 125515.0 | 125515 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.0 | Allarme Vibrazione | 1256.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12560.0 | 12560 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.1 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1256.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 12561.0 | 12561 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.2 | Allarme Orizzontalita' | 1256.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--ORIZZONTALITA-GIULIANO | [5 empty] | 12562.0 | 12562 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX GALL | ORIZZONTALITA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.3 | In Avviamento | 1256.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 12563.0 | 12563 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX IN START GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.4 | In Marcia | 1256.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 12564.0 | 12564 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V2 SX IN MARCIA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.5 | In Arresto | 1256.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 12565.0 | 12565 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.6 | Incluso Da Scada | 1256.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 12566.0 | 12566 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.7 | In Manuale Da Scada | 1256.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 12567.0 | 12567 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.8 | Intervento Protezione Motore | 1256.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 12568.0 | 12568 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.9 | Allarme Alimentazione | 1256.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 12569.0 | 12569 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX ALIMENT GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.10 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1256.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 125610.0 | 125610 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V3 DX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.11 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1256.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 125611.0 | 125611 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V3 DX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.12 | Allarme Softstart/Differensiale | 1256.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 125612.0 | 125612 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.13 | Preallarme Vibrazione | 1256.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 125613.0 | 125613 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.14 | Allarme Vibrazione | 1256.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 125614.0 | 125614 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.15 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1256.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 125615.0 | 125615 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.0 | Allarme Orizzontalita' | 1257.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--ORIZZONTALITA-GIULIANO | [5 empty] | 12570.0 | 12570 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX GALL | ORIZZONTALITA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.1 | In Avviamento | 1257.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 12571.0 | 12571 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX IN START GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.2 | In Marcia | 1257.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 12572.0 | 12572 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V3 DX IN MARCIA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.3 | In Arresto | 1257.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 12573.0 | 12573 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.4 | Incluso Da Scada | 1257.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 12574.0 | 12574 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.5 | In Manuale Da Scada | 1257.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 12575.0 | 12575 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.6 | Intervento Protezione Motore | 1257.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 12576.0 | 12576 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.7 | Allarme Alimentazione | 1257.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 12577.0 | 12577 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX ALIMENT GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.8 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1257.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 12578.0 | 12578 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V3 SX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.9 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1257.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 12579.0 | 12579 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V3 SX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.10 | Allarme Softstart/Differensiale | 1257.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 125710.0 | 125710 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.11 | Preallarme Vibrazione | 1257.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 125711.0 | 125711 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.12 | Allarme Vibrazione | 1257.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 125712.0 | 125712 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX VIBRAZ GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.13 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1257.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 125713.0 | 125713 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.14 | Allarme Orizzontalita' | 1257.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--ORIZZONTALITA-GIULIANO | [5 empty] | 125714.0 | 125714 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX GALL | ORIZZONTALITA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.15 | In Avviamento | 1257.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 125715.0 | 125715 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX IN START GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.0 | In Marcia | 1258.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 12580.0 | 12580 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V3 SX IN MARCIA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.1 | In Arresto | 1258.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 12581.0 | 12581 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.2 | Incluso Da Scada | 1258.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 12582.0 | 12582 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.3 | In Manuale Da Scada | 1258.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 12583.0 | 12583 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.4 | Intervento Protezione Motore | 1258.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 12584.0 | 12584 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# DX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.5 | Allarme Alimentazione | 1258.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | [5 empty] | 12585.0 | 12585 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# DX ALIMENT GALL | GIULIANO V4
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.6 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1258.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 12586.0 | 12586 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# DX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.7 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1258.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 12587.0 | 12587 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# DX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.8 | Allarme Softstart/Differensiale | 1258.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 12588.0 | 12588 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# DX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.9 | Preallarme Vibrazione | 1258.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12589.0 | 12589 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# DX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.10 | Allarme Vibrazione | 1258.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 125810.0 | 125810 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# DX VIBRAZ GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.11 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1258.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 125811.0 | 125811 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# DX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.12 | Allarme Orizzontalita' | 1258.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-ORIZZONTALITA-V4 | [5 empty] | 125812.0 | 125812 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# DX GALL | GIULIANO ORIZZONTALITA V4
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.13 | In Avviamento | 1258.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 125813.0 | 125813 | 0 | [5 empty] | ST VENT# DX IN START GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.14 | In Marcia | 1258.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 125814.0 | 125814 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# DX IN MARCIA GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.15 | In Arresto | 1258.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 125815.0 | 125815 | 0 | [5 empty] | ST VENT# DX IN STOP GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.0 | Incluso Da Scada | 1259.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 12590.0 | 12590 | 0 | [5 empty] | ST VENT# DX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.1 | In Manuale Da Scada | 1259.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 12591.0 | 12591 | 0 | [5 empty] | ST VENT# DX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.2 | Intervento Protezione Motore | 1259.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 12592.0 | 12592 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# SX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.3 | Allarme Alimentazione | 1259.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | [5 empty] | 12593.0 | 12593 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# SX ALIMENT GALL | GIULIANO V4
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.4 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1259.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 12594.0 | 12594 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# SX TIME EXIT START DIR NORD GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.5 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1259.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 12595.0 | 12595 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# SX TIME EXIT START DIR SUD GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.6 | Allarme Softstart/Differensiale | 1259.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 12596.0 | 12596 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# SX SOFTSTART DIFFER GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.7 | Preallarme Vibrazione | 1259.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12597.0 | 12597 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# SX PREALR VIBRAZ GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.8 | Allarme Vibrazione | 1259.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 12598.0 | 12598 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# SX VIBRAZ GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.9 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1259.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 12599.0 | 12599 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# SX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.10 | Allarme Orizzontalita' | 1259.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-ORIZZONTALITA-V4 | [5 empty] | 125910.0 | 125910 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# SX GALL | GIULIANO ORIZZONTALITA V4
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.11 | In Avviamento | 1259.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 125911.0 | 125911 | 0 | [5 empty] | ST VENT# SX IN START GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.12 | In Marcia | 1259.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 125912.0 | 125912 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# SX IN MARCIA GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.13 | In Arresto | 1259.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 125913.0 | 125913 | 0 | [5 empty] | ST VENT# SX IN STOP GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.14 | Incluso Da Scada | 1259.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 125914.0 | 125914 | 0 | [5 empty] | ST VENT# SX INCL FROM SCADA GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.15 | In Manuale Da Scada | 1259.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 125915.0 | 125915 | 0 | [5 empty] | ST VENT# SX IN MAN FROM SCADA GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1260 | Misura Vibrazioni Motore | 1260 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1260.0 | 1260 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1262 | Misura Vibrazioni Motore | 1262 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1262.0 | 1262 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1264 | Misura Vibrazioni Motore | 1264 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1264.0 | 1264 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1266 | Misura Vibrazioni Motore | 1266 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1266.0 | 1266 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1268 | Misura Vibrazioni Motore | 1268 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1268.0 | 1268 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1270 | Misura Vibrazioni Motore | 1270 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1270.0 | 1270 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1272 | Misura Vibrazioni Motore | 1272 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V4DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1272.0 | 1272 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# DX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1274 | Misura Vibrazioni Motore | 1274 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V4SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 1274.0 | 1274 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# SX VIBRAZ MOTOR GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1276 | Ore Attivo | 1276 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1276.0 | 1276 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1277 | Ore Inattivo | 1277 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1277.0 | 1277 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1278 | Num. Avviamenti | 1278 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1278.0 | 1278 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1279 | Ore Attivo | 1279 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1279.0 | 1279 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1280 | Ore Inattivo | 1280 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1280.0 | 1280 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1281 | Num. Avviamenti | 1281 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1281.0 | 1281 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1282 | Ore Attivo | 1282 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1282.0 | 1282 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1283 | Ore Inattivo | 1283 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1283.0 | 1283 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1284 | Num. Avviamenti | 1284 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1284.0 | 1284 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1285 | Ore Attivo | 1285 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1285.0 | 1285 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1286 | Ore Inattivo | 1286 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1286.0 | 1286 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1287 | Num. Avviamenti | 1287 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1287.0 | 1287 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1288 | Ore Attivo | 1288 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1288.0 | 1288 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1289 | Ore Inattivo | 1289 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1289.0 | 1289 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1290 | Num. Avviamenti | 1290 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1290.0 | 1290 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1291 | Ore Attivo | 1291 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1291.0 | 1291 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1292 | Ore Inattivo | 1292 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1292.0 | 1292 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1293 | Num. Avviamenti | 1293 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1293.0 | 1293 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1294 | Ore Attivo | 1294 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1294.0 | 1294 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# DX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1295 | Ore Inattivo | 1295 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1295.0 | 1295 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# DX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1296 | Num. Avviamenti | 1296 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1296.0 | 1296 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# DX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1297 | Ore Attivo | 1297 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 1297.0 | 1297 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# SX HOUR ACTIV GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1298 | Ore Inattivo | 1298 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 1298.0 | 1298 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# SX HOUR INACTIV GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1299 | Num. Avviamenti | 1299 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-V4 | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 1299.0 | 1299 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# SX NUMBER AVVIAMENT GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.0 | SOGLIA ATTIVA 1 | 1300.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 1 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -ATTIVA1-GIULIANO | ALR-SOGL-1-ACTIV | Allarme soglia 1 attiva |  |  |  | 13000.0 | 13000 | 0 | [5 empty] | ALR SOGL DIRTY GALL | ATTIVA1 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.1 | SOGLIA ATTIVA 2 | 1300.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 2 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -ATTIVA2-GIULIANO | ALR-SOGL-2-ACTIV | Allarme soglia 2 attiva |  |  |  | 13001.0 | 13001 | 0 | [5 empty] | ALR SOGL DIRTY GALL | ATTIVA2 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.2 | SOGLIA ATTIVA 3 | 1300.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 3 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -ATTIVA3-GIULIANO | ALR-SOGL-3-ACTIV | Allarme soglia 3 attiva |  |  |  | 13002.0 | 13002 | 0 | [5 empty] | ALR SOGL DIRTY GALL | ATTIVA3 GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | DIREZIONE VENTO | DIREZIONE VENTO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.3 | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) | 1300.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIREZIONE VENTO DIREZIONE VENTO |  | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  |  | -GIULIANO | MIS-WIND-SPEED | Misura velocità vento |  |  | Nord=0 – Sud=1 | 13003.0 | 13003 | 0 |  |  |  |  | NORD SUD | ST DIR WIND NORD 0 SUD 1 GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | CONTROLLO JETFAN | CONTROLLO JETFAN | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.4 | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE | 1300.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTROLLO JETFAN CONTROLLO JETFAN |  | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | ALR-VENT-NUMBER-INSUFF | Allarme numero ventilatori insufficienti |  |  |  | 13004.0 | 13004 | 0 | [5 empty] | ALR CMD VENT# NUMBER INSUFF OF FROM START GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.5 | QVF IN LOCALE | 1300.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-LOCAL-DIR-NORD | Stato selettore locale direzione. nord |  |  |  | 13005.0 | 13005 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD IN LOCAL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.6 | DIREZIONE NORD | 1300.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | [5 empty] | 13006.0 | 13006 | 0 |  |  |  | QVVF | NORD | ST SELETT QVVF NORD DIR GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.7 | DIREZIONE SUD | 1300.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | [5 empty] | 13007.0 | 13007 | 0 |  |  |  | QVVF | SUD | ST SELETT QVVF NORD DIR SUD GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.8 | V1 VENT. ON | 1300.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-DIR-NORD | Stato selettore direzione. nord |  |  |  | 13008.0 | 13008 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD V1 VENT# ON GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.9 | V2 VENT. ON | 1300.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-DIR-NORD | Stato selettore direzione. nord |  |  |  | 13009.0 | 13009 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD V2 VENT# ON GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.10 | V3 VENT. ON | 1300.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-DIR-NORD | Stato selettore direzione. nord |  |  |  | 130010.0 | 130010 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD V3 VENT# ON GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.11 | V4 VENT. ON | 1300.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V4 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO-V4 | ST-SELETT-DIR-NORD | Stato selettore direzione. nord |  |  |  | 130011.0 | 130011 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD VENT# ON GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PRESA COMANDI | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1037.10 | QUADRO ATTIVO | 1037.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF NORD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF | QVVF--PRESA-GIULIANO | [5 empty] | 103710.0 | 103710 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST CMD QVVF NORD QUADR ACTIV GALL | PRESA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.11 | PLC IN STOP | 1037.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 103711.0 | 103711 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF NORD IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.12 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1037.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-FAULT-NORD | Allarme guasto nord |  |  |  | 103712.0 | 103712 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF NORD FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.12 | QVF IN LOCALE | 1300.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-LOCAL-DIR-SUD | Stato selettore locale direzione. sud |  |  |  | 130012.0 | 130012 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD IN LOCAL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.13 | DIREZIONE NORD | 1300.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | [5 empty] | 130013.0 | 130013 | 0 |  |  |  | QVVF | NORD | ST SELETT QVVF SUD DIR NORD GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.14 | DIREZIONE SUD | 1300.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | [5 empty] | 130014.0 | 130014 | 0 |  |  |  | QVVF | SUD | ST SELETT QVVF SUD DIR GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.15 | V1 VENT. ON | 1300.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-DIR-SUD | Stato selettore direzione. sud |  |  |  | 130015.0 | 130015 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD V1 VENT# ON GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.0 | V2 VENT. ON | 1301.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-DIR-SUD | Stato selettore direzione. sud |  |  |  | 13010.0 | 13010 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD V2 VENT# ON GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.1 | V3 VENT. ON | 1301.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO | ST-SELETT-DIR-SUD | Stato selettore direzione. sud |  |  |  | 13011.0 | 13011 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD V3 VENT# ON GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.2 | V4 VENT. ON | 1301.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V4 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--GIULIANO-V4 | ST-SELETT-DIR-SUD | Stato selettore direzione. sud |  |  |  | 13012.0 | 13012 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD VENT# ON GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PRESA COMANDI | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1037.13 | QUADRO ATTIVO | 1037.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF SUD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF | QVVF--PRESA-GIULIANO | [5 empty] | 103713.0 | 103713 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST CMD QVVF SUD QUADR ACTIV GALL | PRESA GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.14 | PLC IN STOP | 1037.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--GIULIANO | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 103714.0 | 103714 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF SUD IN STOP GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.15 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1037.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--ETHERNET-GIULIANO | ALR-FAULT-SUD | Allarme guasto sud |  |  |  | 103715.0 | 103715 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF SUD FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.3 | Stato Ventilazione : Sanitaria | 1301.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : Sanitaria |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--GIULIANO | [5 empty] | 13013.0 | 13013 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ SANITARY GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.4 | Stato Ventilazione : attesa stratificazione | 1301.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--GIULIANO | [5 empty] | 13014.0 | 13014 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WAIT STRATIFCAZ GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.5 | Stato Ventilazione : stratificazione | 1301.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--GIULIANO | [5 empty] | 13015.0 | 13015 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ STRATIFCAZ GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.6 | Stato Ventilazione : attesa lavaggio | 1301.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--GIULIANO | ST-VENTILAZIONE-ATTESA-LAVAGGIO | Stato ventilazione attesa lavaggio |  |  |  | 13016.0 | 13016 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WAIT WASH GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.7 | Stato Ventilazione : lavaggio | 1301.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--GIULIANO | ST-VENTILAZIONE-LAVAGGIO | Stato ventilazione lavaggio |  |  |  | 13017.0 | 13017 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WASH GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.8 | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF | 1301.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--DOPO-PRESA-GIULIANO | CMD-STOP | Comando arresto |  |  |  | 13018.0 | 13018 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WAIT STOP CMD VVF GALL | DOPO PRESA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.9 | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi | 1301.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--GIULIANO | [5 empty] | 13019.0 | 13019 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ CMD VVF ACTIV GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.10 | Sensore ESCLUSO | 1301.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--GIULIANO | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 130110.0 | 130110 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR CO# ESCL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.11 | Sensore ESCLUSO | 1301.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--GIULIANO | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 130111.0 | 130111 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR OP# ESCL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.12 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1301.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 130112.0 | 130112 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# OK NONE FAULT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.13 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1301.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 130113.0 | 130113 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# OK NONE FAULT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.14 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1301.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 130114.0 | 130114 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# OK NONE FAULT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.15 | Sensore Scollegato | 1301.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--GIULIANO | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 130115.0 | 130115 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.0 | Sensore Scollegato | 1302.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--GIULIANO | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 13020.0 | 13020 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.1 | Sensore Scollegato | 1302.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--GIULIANO | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 13021.0 | 13021 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# DISCONNECT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1302.2 | Sensore ESCLUSO | 1302.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 13022.0 | 13022 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR CO# ESCL GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1302.3 | Sensore ESCLUSO | 1302.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 13023.0 | 13023 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR OP# ESCL GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.4 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1302.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 13024.0 | 13024 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# OK NONE FAULT GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.5 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1302.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 13025.0 | 13025 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# OK NONE FAULT GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.6 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1302.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 13026.0 | 13026 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# OK NONE FAULT GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.7 | Sensore Scollegato | 1302.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 13027.0 | 13027 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# DISCONNECT GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.8 | Sensore Scollegato | 1302.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 13028.0 | 13028 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# DISCONNECT GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.9 | Sensore Scollegato | 1302.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 13029.0 | 13029 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# DISCONNECT GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1304 | MISURA SENSORE | 1304 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--GIULIANO | MIS-VALUE | Misura valore |  |  |  | 1304.0 | 1304 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR CO# GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1306 | MISURA SENSORE | 1306 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--GIULIANO | [5 empty] | 1306.0 | 1306 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR OP# GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1308 | MISURA SENSORE | 1308 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--GIULIANO | MIS-VALUE | Misura valore |  |  |  | 1308.0 | 1308 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR AN# GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1310 | MISURA SENSORE | 1310 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | [5 empty] | 1310.0 | 1310 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR CO# GALL | VIA ESODO GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1312 | MISURA SENSORE | 1312 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | [5 empty] | 1312.0 | 1312 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR OP# GALL | VIA ESODO GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1314 | MISURA SENSORE | 1314 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--VIA-ESODO-GIULIANO | MIS-VALUE | Misura valore |  |  |  | 1314.0 | 1314 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR AN# GALL | VIA ESODO GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1316 | Soglia 1 CO Impostata | 1316 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO# | CO#--GIULIANO | MIS-SOGL-CO#-1 | Misura soglia CO 1 |  |  |  | 1316.0 | 1316 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 1 CO# SET GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1318 | Soglia 2 CO Impostata | 1318 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO# | CO#--GIULIANO | MIS-SOGL-CO#-2 | Misura soglia CO 2 |  |  |  | 1318.0 | 1318 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 2 CO# SET GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1320 | Soglia 3 CO Impostata | 1320 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO# | CO#--GIULIANO | MIS-SOGL-CO#-3 | Misura soglia CO 3 |  |  |  | 1320.0 | 1320 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 3 CO# SET GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1322 | Soglia 1 OP Impostata | 1322 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP# | OP#--GIULIANO | MIS-SOGL-OP#-1 | Misura soglia opacimetro 1 |  |  |  | 1322.0 | 1322 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 1 OP# SET GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1324 | Soglia 2 OP Impostata | 1324 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP# | OP#--GIULIANO | MIS-SOGL-OP#-2 | Misura soglia opacimetro 2 |  |  |  | 1324.0 | 1324 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 2 OP# SET GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1326 | Soglia 3 OP Impostata | 1326 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP# | OP#--GIULIANO | MIS-SOGL-OP#-3 | Misura soglia opacimetro 3 |  |  |  | 1326.0 | 1326 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 3 OP# SET GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1328 | Soglia 1 Numero Ventilatori | 1328 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 1328.0 | 1328 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 1 NUMBER VENT# GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1329 | Soglia 2 Numero Ventilatori | 1329 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 1329.0 | 1329 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 2 NUMBER VENT# GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1330 | Soglia 3 Numero Ventilatori | 1330 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 1330.0 | 1330 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 3 NUMBER VENT# GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1331 | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) | 1331 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  |  | -GIULIANO | MIS-RITARDO-ACTIV-SOGL-RITARDO | Misura tempo ritardo attivazione soglia dir. ritardo |  |  | min. | 1331.0 | 1331 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY TIME RITARDO ACTIV MIN GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1332 | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) | 1332 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  |  | -GIULIANO | MIS-RITARDO-RIENTRO-SOGL-RITARDO | Misura tempo ritardo rientro soglia dir. ritardo |  |  | min. | 1332.0 | 1332 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY TIME RITARDO RIENTRO MIN GALL | GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1333 | Numero Ventilatori Richiesti | 1333 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Numero Ventilatori Richiesti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--GIULIANO | [5 empty] | 1333.0 | 1333 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY NUMBER VENT# REQ GALL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.0 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 1334.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-AUTO | Stato ventilatore automatico |  |  |  | 13340.0 | 13340 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN AUTO QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.1 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 1334.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 13341.0 | 13341 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN MAN QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.2 | Ventilatore In Marcia | 1334.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 13342.0 | 13342 | 0 |  |  |  | QACC1 | MARCIA | ST VENT# IN MARCIA QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.3 | Ventilatore Fermo | 1334.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 13343.0 | 13343 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# STOP QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.4 | Serranda Chiusa | 1334.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-CH | Stato serranda chiuso |  |  |  | 13344.0 | 13344 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR CH QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.5 | Serranda Aperta | 1334.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-AP | Stato serranda aperto |  |  |  | 13345.0 | 13345 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR AP QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.6 | Serranda In Apertura | 1334.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-IN-AP | Stato serranda in apertura |  |  |  | 13346.0 | 13346 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR IN AP QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.7 | Ventilatore In Arresto | 1334.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 13347.0 | 13347 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# IN STOP QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.8 | Serranda In Chiusura | 1334.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-IN-CH | Stato serranda in chiusura |  |  |  | 13348.0 | 13348 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR IN CH QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.9 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 1334.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SELETT | QACC1-SELETT--SG-GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 13349.0 | 13349 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SELETT VENT# IN MAN FROM QUADR QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.10 | Serranda In Manuale Da Quadro | 1334.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SELETT | QACC1-SELETT--SG-GIULIANO | ST-SELETT-MAN | Stato funzionamento in manuale |  |  |  | 133410.0 | 133410 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SELETT SERR IN MAN FROM QUADR QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.11 | Mancato Avvio Ventilatore | 1334.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-GIULIANO | ALR-MISS-START | Allarme mancato avvio |  |  |  | 133411.0 | 133411 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR VENT# MISS START QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.12 | Mancato Arresto Ventilatore | 1334.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-GIULIANO | ALR-MISS-STOP | Allarme mancato arresto |  |  |  | 133412.0 | 133412 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR VENT# MISS STOP QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.13 | Mancata Apertura Serranda | 1334.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-GIULIANO | ALR-SERR-MISS-AP | Allarme mancata apertura |  |  |  | 133413.0 | 133413 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR SERR MISS AP QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.14 | Mancata Chiusura Serranda | 1334.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-GIULIANO | ALR-SERR-MISS-CH | Allarme mancata chiusura |  |  |  | 133414.0 | 133414 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR SERR MISS CH QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.15 | Intervento Protezione Motore Serranda | 1334.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 133415.0 | 133415 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR SERR QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.0 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 1335.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 13350.0 | 13350 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR VENT# QACC1 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.1 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 1335.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC2-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-AUTO | Stato ventilatore automatico |  |  |  | 13351.0 | 13351 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN AUTO QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.2 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 1335.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC2-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 13352.0 | 13352 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN MAN QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.3 | Ventilatore In Marcia | 1335.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-VENT# | QACC2-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 13353.0 | 13353 | 0 |  |  |  | QACC2 | MARCIA | ST VENT# IN MARCIA QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.4 | Ventilatore Fermo | 1335.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-VENT# | QACC2-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 13354.0 | 13354 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST VENT# STOP QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.5 | Serranda Chiusa | 1335.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-SERR | QACC2-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-CH | Stato serranda chiuso |  |  |  | 13355.0 | 13355 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST SERR CH QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.6 | Serranda Aperta | 1335.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-SERR | QACC2-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-AP | Stato serranda aperto |  |  |  | 13356.0 | 13356 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST SERR AP QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.7 | Serranda In Apertura | 1335.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-SERR | QACC2-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-IN-AP | Stato serranda in apertura |  |  |  | 13357.0 | 13357 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST SERR IN AP QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.8 | Ventilatore In Arresto | 1335.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-VENT# | QACC2-VENT#--SG-GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 13358.0 | 13358 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST VENT# IN STOP QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.9 | Serranda In Chiusura | 1335.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-SERR | QACC2-SERR--SG-GIULIANO | ST-SERR-IN-CH | Stato serranda in chiusura |  |  |  | 13359.0 | 13359 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST SERR IN CH QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.10 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 1335.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-SELETT | QACC2-SELETT--SG-GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 133510.0 | 133510 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST SELETT VENT# IN MAN FROM QUADR QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.11 | Serranda In Manuale Da Quadro | 1335.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC2-SELETT | QACC2-SELETT--SG-GIULIANO | ST-SELETT-MAN | Stato funzionamento in manuale |  |  |  | 133511.0 | 133511 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ST SELETT SERR IN MAN FROM QUADR QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.12 | Mancato Avvio Ventilatore | 1335.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-VENT# | QACC2-VENT#--SG-GIULIANO | ALR-MISS-START | Allarme mancato avvio |  |  |  | 133512.0 | 133512 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR VENT# MISS START QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.13 | Mancato Arresto Ventilatore | 1335.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-VENT# | QACC2-VENT#--SG-GIULIANO | ALR-MISS-STOP | Allarme mancato arresto |  |  |  | 133513.0 | 133513 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR VENT# MISS STOP QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.14 | Mancata Apertura Serranda | 1335.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-SERR | QACC2-SERR--SG-GIULIANO | ALR-SERR-MISS-AP | Allarme mancata apertura |  |  |  | 133514.0 | 133514 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR SERR MISS AP QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.15 | Mancata Chiusura Serranda | 1335.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-SERR | QACC2-SERR--SG-GIULIANO | ALR-SERR-MISS-CH | Allarme mancata chiusura |  |  |  | 133515.0 | 133515 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR SERR MISS CH QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.0 | Intervento Protezione Motore Serranda | 1336.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 13360.0 | 13360 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR SERR QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.1 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 1336.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC2-INT | QACC2-INT--SG-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 13361.0 | 13361 | 0 |  |  |  | QACC2 |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR VENT# QACC2 GALL | SG GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.2 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 1336.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-VENT-AUTO | Stato ventilatore automatico |  |  |  | 13362.0 | 13362 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN AUTO QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.3 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 1336.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 13363.0 | 13363 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN MAN QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.4 | Ventilatore In Marcia | 1336.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 13364.0 | 13364 | 0 |  |  |  | QACC | MARCIA | ST VENT# IN MARCIA QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.5 | Ventilatore Fermo | 1336.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 13365.0 | 13365 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# STOP QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.6 | Serranda Chiusa | 1336.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-SERR-CH | Stato serranda chiuso |  |  |  | 13366.0 | 13366 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR CH QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.7 | Serranda Aperta | 1336.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-SERR-AP | Stato serranda aperto |  |  |  | 13367.0 | 13367 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR AP QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.8 | Serranda In Apertura | 1336.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-SERR-IN-AP | Stato serranda in apertura |  |  |  | 13368.0 | 13368 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR IN AP QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.9 | Ventilatore In Arresto | 1336.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 13369.0 | 13369 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# IN STOP QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.10 | Serranda In Chiusura | 1336.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-SERR-IN-CH | Stato serranda in chiusura |  |  |  | 133610.0 | 133610 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR IN CH QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.11 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 1336.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SELETT | QACC-SELETT--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 133611.0 | 133611 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SELETT VENT# IN MAN FROM QUADR QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.12 | Serranda In Manuale Da Quadro | 1336.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SELETT | QACC-SELETT--SG-PIAZZ-GIULIANO | ST-SELETT-MAN | Stato funzionamento in manuale |  |  |  | 133612.0 | 133612 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SELETT SERR IN MAN FROM QUADR QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.13 | Mancato Avvio Ventilatore | 1336.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--SG-PIAZZ-GIULIANO | ALR-MISS-START | Allarme mancato avvio |  |  |  | 133613.0 | 133613 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR VENT# MISS START QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.14 | Mancato Arresto Ventilatore | 1336.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--SG-PIAZZ-GIULIANO | ALR-MISS-STOP | Allarme mancato arresto |  |  |  | 133614.0 | 133614 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR VENT# MISS STOP QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.15 | Mancata Apertura Serranda | 1336.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-SERR | QACC-SERR--SG-PIAZZ-GIULIANO | ALR-SERR-MISS-AP | Allarme mancata apertura |  |  |  | 133615.0 | 133615 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR SERR MISS AP QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1337.0 | Mancata Chiusura Serranda | 1337.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-SERR | QACC-SERR--SG-PIAZZ-GIULIANO | ALR-SERR-MISS-CH | Allarme mancata chiusura |  |  |  | 13370.0 | 13370 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR SERR MISS CH QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1337.1 | Intervento Protezione Motore Serranda | 1337.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-INT | QACC-INT--SG-PIAZZ-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 13371.0 | 13371 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR SERR QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1337.2 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 1337.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-INT | QACC-INT--SG-PIAZZ-GIULIANO | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 13372.0 | 13372 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR VENT# QACC GALL | SG PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 1338.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E2-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 13380.0 | 13380 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN ALR SOS GALL | E2 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 1338.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E3-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 13381.0 | 13381 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN PEDON IN GALL | E3 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 1338.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E4-GIULIANO | CMD-VENT-STOP | Comando ventilatore arresto |  |  |  | 13382.0 | 13382 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC GALL | E4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 1338.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E5-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 13383.0 | 13383 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN ACCIDENT GALL | E5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 1338.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E6-GIULIANO | CMD-VENT-MAN | Comando ventilatore manuale |  |  |  | 13384.0 | 13384 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN STACC VENT# GALL | E6 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 1338.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E7-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 13385.0 | 13385 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN GALL DIRTY | E7 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 1338.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-E8 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 13386.0 | 13386 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | ST SCENAR CMD MAN VEHICL CNTRMAN GALL | GIULIANO E8 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 1338.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E10-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 13387.0 | 13387 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN PREALR INCEND GALL | E10 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 1338.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E11-GIULIANO | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 13388.0 | 13388 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN ALR INCEND GALL | E11 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 1338.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 13389.0 | 13389 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR V1 CMD MAN JAM GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa | 1338.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--V6-GIULIANO | CMD-MAN-CH | Comando manuale chiuso |  |  |  | 133810.0 | 133810 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN GALL CH | V6 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Chiusa | 1338.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-V4 | CMD-MAN-CH | Comando manuale chiuso |  |  |  | 133811.0 | 133811 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST SCENAR CMD MAN CORS MARCIA CH GALL | GIULIANO V4 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Sorpasso Chiusa | 1338.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Sorpasso Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--V5-GIULIANO | ST-SCENAR-CORS-$VARB$-CH-SORP | Stato scenario corsia $VARB$ chiusa sorpasso |  |  |  | 133812.0 | 133812 | 0 |  |  |  |  | SORP | ST SCENAR CMD MAN CORS SORP CH GALL | V5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.13 | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT | 1338.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO | CMD-SCENAR-XXX | Comando scenario XXX |  |  |  | 133813.0 | 133813 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR TUTT CMD ENBL FROM RMT GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1339 | Scenari -Scenario Attivo | 1339 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Scenario Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO | MIS-SCENAR-ACTIV-ACTIV | Misura scenario attivo |  |  |  | 1339.0 | 1339 | 0 | [5 empty] | MIS SCENAR TUTT ACTIV GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1340.0 | 0.5 | 1340.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 0.5 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | PICCH | PICCH--SUD0-GIULIANO | [5 empty] | 13400.0 | 13400 | 0 | [5 empty] | ST PICCH NORD 5 GALL | SUD0 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1340.1 | 1 | 1340.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 1 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | PICCH | PICCH--GIULIANO-SUD1 | [5 empty] | 13401.0 | 13401 | 0 | [5 empty] | ST PICCH NORD GALL | GIULIANO SUD1
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.0 | SOS1 -Reset Allarmi | 10000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | SOS1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100000.0 | 100000 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.1 | SOS2 -Reset Allarmi | 10000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | SOS2 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100001.0 | 100001 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.2 | SOS3 -Reset Allarmi | 10000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | SOS3 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100002.0 | 100002 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.3 | SOS4 -Reset Allarmi | 10000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | SOS4 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100003.0 | 100003 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.4 | SOS5 -Reset Allarmi | 10000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | SOS5 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100004.0 | 100004 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.5 | SOS6 -Reset Allarmi | 10000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | SOS6 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100005.0 | 100005 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.6 | SOS7 -Reset Allarmi | 10000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | SOS7 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100006.0 | 100006 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.7 | SOS8 -Reset Allarmi | 10000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | SOS8 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100007.0 | 100007 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.8 | SOS9 -Reset Allarmi | 10000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | SOS9 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100008.0 | 100008 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.9 | SOS10 -Reset Allarmi | 10000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | SOS10 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100009.0 | 100009 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 |  | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.10 | SOS11 -Reset Allarmi | 10000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 11 |  | SOS11 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1000010.0 | 1000010 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 |  | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.11 | SOS12 -Reset Allarmi | 10000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 12 |  | SOS12 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1000011.0 | 1000011 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS _ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.12 | SOSACC1 -Reset Allarmi | 10000.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | SOSACC1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--ACC1-SOSACC1-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1000012.0 | 1000012 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | ACC1 SOSACC1 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS _ACC2 |  | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.13 | SOSACC2 -Reset Allarmi | 10000.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC2 |  | SOSACC2 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--SOSACC2-ACC2-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1000013.0 | 1000013 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | SOSACC2 ACC2 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS _PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.14 | SOSPIAZZ -Reset Allarmi | 10000.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | SOSPIAZZ -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--SOSPIAZZ-PIAZZ-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1000014.0 | 1000014 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | SOSPIAZZ PIAZZ GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 100 | T01S -Escludi Allarmi Telecamera | 100 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 100.0 | 100 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 101 | T01S -Includi Allarmi Telecamera | 101 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 101.0 | 101 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 102 | T01S -Escludi Allarme Fumo | 102 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 102.0 | 102 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 103 | T01S -Includi Allarme Fumo | 103 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 103.0 | 103 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 104 | T01S -EScludi Allarmi Traffico | 104 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-GIULIANO-T01 | [5 empty] | 104.0 | 104 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI GIULIANO T01
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 105 | T01S -Includi Allarmi Traffico | 105 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 105.0 | 105 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 106 | T01S -Reset Allarmi Telecamera | 106 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 106.0 | 106 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T01 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 107 | T02S -Escludi Allarmi Telecamera | 107 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 107.0 | 107 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 108 | T02S -Includi Allarmi Telecamera | 108 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 108.0 | 108 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 109 | T02S -Escludi Allarme Fumo | 109 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 109.0 | 109 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 110 | T02S -Includi Allarme Fumo | 110 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 110.0 | 110 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 111 | T02S -EScludi Allarmi Traffico | 111 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-GIULIANO-T02 | [5 empty] | 111.0 | 111 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI GIULIANO T02
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 112 | T02S -Includi Allarmi Traffico | 112 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 112.0 | 112 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 113 | T02S -Reset Allarmi Telecamera | 113 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 113.0 | 113 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T02 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 114 | T05S -Escludi Allarmi Telecamera | 114 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T05-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 114.0 | 114 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T05 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 115 | T05S -Includi Allarmi Telecamera | 115 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T05-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 115.0 | 115 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T05 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 116 | T05S -Escludi Allarme Fumo | 116 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T05-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 116.0 | 116 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T05 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 117 | T05S -Includi Allarme Fumo | 117 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T05-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 117.0 | 117 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T05 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 118 | T05S -EScludi Allarmi Traffico | 118 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-GIULIANO-T05 | [5 empty] | 118.0 | 118 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI GIULIANO T05
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 119 | T05S -Includi Allarmi Traffico | 119 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T05-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 119.0 | 119 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T05 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 120 | T05S -Reset Allarmi Telecamera | 120 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T05-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120.0 | 120 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T05 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 121 | T06S -Escludi Allarmi Telecamera | 121 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 121.0 | 121 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 122 | T06S -Includi Allarmi Telecamera | 122 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 122.0 | 122 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 123 | T06S -Escludi Allarme Fumo | 123 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 123.0 | 123 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 124 | T06S -Includi Allarme Fumo | 124 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 124.0 | 124 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 125 | T06S -EScludi Allarmi Traffico | 125 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO-CLUDI-ES | [5 empty] | 125.0 | 125 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | T06 GIULIANO CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 126 | T06S -Includi Allarmi Traffico | 126 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 126.0 | 126 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 127 | T06S -Reset Allarmi Telecamera | 127 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 127.0 | 127 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T06 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 128 | T07S -Escludi Allarmi Telecamera | 128 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 128.0 | 128 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 129 | T07S -Includi Allarmi Telecamera | 129 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 129.0 | 129 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 130 | T07S -Escludi Allarme Fumo | 130 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 130.0 | 130 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 131 | T07S -Includi Allarme Fumo | 131 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 131.0 | 131 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 132 | T07S -EScludi Allarmi Traffico | 132 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO-CLUDI-ES | [5 empty] | 132.0 | 132 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | T07 GIULIANO CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 133 | T07S -Includi Allarmi Traffico | 133 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 133.0 | 133 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 134 | T07S -Reset Allarmi Telecamera | 134 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 134.0 | 134 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T07 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 135 | T010S -Escludi Allarmi Telecamera | 135 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T010 | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 135.0 | 135 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | GIULIANO T010 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 136 | T010S -Includi Allarmi Telecamera | 136 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T010 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 136.0 | 136 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | GIULIANO T010 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 137 | T010S -Escludi Allarme Fumo | 137 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T010 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 137.0 | 137 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | GIULIANO T010 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 138 | T010S -Includi Allarme Fumo | 138 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T010 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 138.0 | 138 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | GIULIANO T010 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 139 | T010S -EScludi Allarmi Traffico | 139 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T010-GIULIANO-CLUDI-ES | [5 empty] | 139.0 | 139 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | T010 GIULIANO CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 140 | T010S -Includi Allarmi Traffico | 140 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T010 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 140.0 | 140 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | GIULIANO T010 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 141 | T010S -Reset Allarmi Telecamera | 141 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T010 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 141.0 | 141 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | GIULIANO T010 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 142 | T011S -Escludi Allarmi Telecamera | 142 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 142.0 | 142 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T011 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 143 | T011S -Includi Allarmi Telecamera | 143 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 143.0 | 143 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T011 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 144 | T011S -Escludi Allarme Fumo | 144 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 144.0 | 144 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T011 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 145 | T011S -Includi Allarme Fumo | 145 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 145.0 | 145 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T011 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 146 | T011S -EScludi Allarmi Traffico | 146 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-GIULIANO-CLUDI-T011 | [5 empty] | 146.0 | 146 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES GIULIANO CLUDI T011
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 147 | T011S -Includi Allarmi Traffico | 147 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 147.0 | 147 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T011 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 148 | T011S -Reset Allarmi Telecamera | 148 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 148.0 | 148 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T011 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 149 | T012S -Escludi Allarmi Telecamera | 149 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T012-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 149.0 | 149 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T012 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 150 | T012S -Includi Allarmi Telecamera | 150 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T012-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 150.0 | 150 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T012 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 151 | T012S -Escludi Allarme Fumo | 151 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T012-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 151.0 | 151 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T012 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 152 | T012S -Includi Allarme Fumo | 152 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T012-GIULIANO | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 152.0 | 152 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T012 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 153 | T012S -EScludi Allarmi Traffico | 153 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-CLUDI-T012-ES | [5 empty] | 153.0 | 153 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | GIULIANO CLUDI T012 ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 154 | T012S -Includi Allarmi Traffico | 154 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T012-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 154.0 | 154 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T012 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 155 | T012S -Reset Allarmi Telecamera | 155 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T012-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 155.0 | 155 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T012 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 156 | T13N -Escludi Allarmi Telecamera | 156 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-GIULIANO-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 156.0 | 156 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T13 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 157 | T13N -Includi Allarmi Telecamera | 157 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 157.0 | 157 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T13 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 158 | T13N -Escludi Allarme Fumo | 158 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 158.0 | 158 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T13 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 159 | T13N -Includi Allarme Fumo | 159 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 159.0 | 159 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T13 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 160 | T13N -EScludi Allarmi Traffico | 160 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-GIULIANO-N-CLUDI-ES | [5 empty] | 160.0 | 160 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | T13 GIULIANO N CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 161 | T13N -Includi Allarmi Traffico | 161 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 161.0 | 161 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T13 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 162 | T13N -Reset Allarmi Telecamera | 162 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-GIULIANO-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 162.0 | 162 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T13 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 163 | T14N -Escludi Allarmi Telecamera | 163 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-GIULIANO-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 163.0 | 163 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T14 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 164 | T14N -Includi Allarmi Telecamera | 164 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 164.0 | 164 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T14 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 165 | T14N -Escludi Allarme Fumo | 165 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 165.0 | 165 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T14 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 166 | T14N -Includi Allarme Fumo | 166 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 166.0 | 166 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T14 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 167 | T14N -EScludi Allarmi Traffico | 167 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-GIULIANO-N-CLUDI-T14 | [5 empty] | 167.0 | 167 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | ES GIULIANO N CLUDI T14
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 168 | T14N -Includi Allarmi Traffico | 168 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 168.0 | 168 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T14 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 169 | T14N -Reset Allarmi Telecamera | 169 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-GIULIANO-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 169.0 | 169 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T14 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 170 | T15N -Escludi Allarmi Telecamera | 170 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T15 | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 170.0 | 170 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | N GIULIANO T15 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 171 | T15N -Includi Allarmi Telecamera | 171 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T15 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 171.0 | 171 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | N GIULIANO T15 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 172 | T15N -Escludi Allarme Fumo | 172 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T15 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 172.0 | 172 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | N GIULIANO T15 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 173 | T15N -Includi Allarme Fumo | 173 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T15 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 173.0 | 173 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | N GIULIANO T15 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 174 | T15N -EScludi Allarmi Traffico | 174 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-N-CLUDI-ES-T15 | [5 empty] | 174.0 | 174 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | GIULIANO N CLUDI ES T15
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 175 | T15N -Includi Allarmi Traffico | 175 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T15 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 175.0 | 175 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | N GIULIANO T15 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 176 | T15N -Reset Allarmi Telecamera | 176 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T15 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 176.0 | 176 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | N GIULIANO T15 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 177 | T16N -Escludi Allarmi Telecamera | 177 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T16-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 177.0 | 177 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | GIULIANO T16 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 178 | T16N -Includi Allarmi Telecamera | 178 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T16-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 178.0 | 178 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | GIULIANO T16 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 179 | T16N -Escludi Allarme Fumo | 179 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T16-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 179.0 | 179 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | GIULIANO T16 N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 180 | T16N -Includi Allarme Fumo | 180 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T16-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 180.0 | 180 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | GIULIANO T16 N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 181 | T16N -EScludi Allarmi Traffico | 181 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T16-GIULIANO-N-CLUDI-ES | [5 empty] | 181.0 | 181 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | T16 GIULIANO N CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 182 | T16N -Includi Allarmi Traffico | 182 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T16-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 182.0 | 182 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | GIULIANO T16 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 183 | T16N -Reset Allarmi Telecamera | 183 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T16-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 183.0 | 183 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | GIULIANO T16 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 184 | T19N -Escludi Allarmi Telecamera | 184 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T19 | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 184.0 | 184 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | N GIULIANO T19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 185 | T19N -Includi Allarmi Telecamera | 185 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T19 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 185.0 | 185 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | N GIULIANO T19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 186 | T19N -Escludi Allarme Fumo | 186 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T19 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 186.0 | 186 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | N GIULIANO T19 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 187 | T19N -Includi Allarme Fumo | 187 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T19 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 187.0 | 187 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | N GIULIANO T19 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 188 | T19N -EScludi Allarmi Traffico | 188 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T19-GIULIANO-N-CLUDI-ES | [5 empty] | 188.0 | 188 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | T19 GIULIANO N CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 189 | T19N -Includi Allarmi Traffico | 189 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T19 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 189.0 | 189 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | N GIULIANO T19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 190 | T19N -Reset Allarmi Telecamera | 190 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--N-GIULIANO-T19 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 190.0 | 190 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | N GIULIANO T19 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 191 | T20N -Escludi Allarmi Telecamera | 191 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T20-GIULIANO-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 191.0 | 191 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T20 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 192 | T20N -Includi Allarmi Telecamera | 192 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T20-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 192.0 | 192 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T20 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 193 | T20N -Escludi Allarme Fumo | 193 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T20-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 193.0 | 193 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T20 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 194 | T20N -Includi Allarme Fumo | 194 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T20-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 194.0 | 194 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T20 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 195 | T20N -EScludi Allarmi Traffico | 195 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T20-GIULIANO-N-CLUDI-ES | [5 empty] | 195.0 | 195 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | T20 GIULIANO N CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 196 | T20N -Includi Allarmi Traffico | 196 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T20-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 196.0 | 196 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T20 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 197 | T20N -Reset Allarmi Telecamera | 197 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T20-GIULIANO-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 197.0 | 197 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T20 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 198 | T21N -Escludi Allarmi Telecamera | 198 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T21-GIULIANO-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 198.0 | 198 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T21 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 199 | T21N -Includi Allarmi Telecamera | 199 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T21-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 199.0 | 199 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T21 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 200 | T21N -Escludi Allarme Fumo | 200 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T21-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 200.0 | 200 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T21 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 201 | T21N -Includi Allarme Fumo | 201 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T21-GIULIANO-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 201.0 | 201 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T21 GIULIANO N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 202 | T21N -EScludi Allarmi Traffico | 202 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T21-GIULIANO-N-CLUDI-ES | [5 empty] | 202.0 | 202 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | T21 GIULIANO N CLUDI ES
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 203 | T21N -Includi Allarmi Traffico | 203 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T21-GIULIANO-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 203.0 | 203 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T21 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 204 | T21N -Reset Allarmi Telecamera | 204 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T21-GIULIANO-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 204.0 | 204 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T21 GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 205 | T22N -Escludi Allarmi Telecamera | 205 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T22-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 205.0 | 205 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | GIULIANO T22 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 206 | T22N -Includi Allarmi Telecamera | 206 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T22-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 206.0 | 206 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | GIULIANO T22 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 207 | T22N -Escludi Allarme Fumo | 207 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T22-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 207.0 | 207 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | GIULIANO T22 N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 208 | T22N -Includi Allarme Fumo | 208 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T22-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 208.0 | 208 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | GIULIANO T22 N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 209 | T22N -EScludi Allarmi Traffico | 209 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-N-CLUDI-ES-T22 | [5 empty] | 209.0 | 209 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | GIULIANO N CLUDI ES T22
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 210 | T22N -Includi Allarmi Traffico | 210 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T22-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 210.0 | 210 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | GIULIANO T22 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 211 | T22N -Reset Allarmi Telecamera | 211 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--GIULIANO-T22-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 211.0 | 211 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | GIULIANO T22 N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10001.0 | 10001 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 DX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10001.0 | 10001 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 DX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 4 =ESCLUDI | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10001.0 | 10001 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 DX ESCL GALL | COD4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 5 =INCLUDI | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10001.0 | 10001 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 DX INCL GALL | COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10001.0 | 10001 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V1 DX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10001.0 | 10001 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V1 DX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10001.0 | 10001 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V1 DX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10001.0 | 10001 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 DX RESET ALR GALL | COD33 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10002.0 | 10002 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 SX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10002.0 | 10002 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 SX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 4 =ESCLUDI | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10002.0 | 10002 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 SX ESCL GALL | COD4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 5 =INCLUDI | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10002.0 | 10002 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 SX INCL GALL | COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10002.0 | 10002 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V1 SX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10002.0 | 10002 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V1 SX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10002.0 | 10002 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V1 SX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10002.0 | 10002 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 SX RESET ALR GALL | COD33 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10003.0 | 10003 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 DX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10003.0 | 10003 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 DX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 4 =ESCLUDI | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10003.0 | 10003 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 DX ESCL GALL | COD4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 5 =INCLUDI | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10003.0 | 10003 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 DX INCL GALL | COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10003.0 | 10003 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V2 DX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10003.0 | 10003 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V2 DX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10003.0 | 10003 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V2 DX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10003.0 | 10003 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 DX RESET ALR GALL | COD33 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10004.0 | 10004 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 SX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10004.0 | 10004 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 SX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 4 =ESCLUDI | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10004.0 | 10004 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 SX ESCL GALL | COD4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 5 =INCLUDI | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10004.0 | 10004 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 SX INCL GALL | COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10004.0 | 10004 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V2 SX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10004.0 | 10004 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V2 SX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10004.0 | 10004 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V2 SX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10004.0 | 10004 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 SX RESET ALR GALL | COD33 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10005.0 | 10005 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 DX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10005.0 | 10005 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 DX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 4 =ESCLUDI | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10005.0 | 10005 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 DX ESCL GALL | COD4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 5 =INCLUDI | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10005.0 | 10005 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 DX INCL GALL | COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10005.0 | 10005 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V3 DX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10005.0 | 10005 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V3 DX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10005.0 | 10005 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V3 DX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10005.0 | 10005 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 DX RESET ALR GALL | COD33 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10006.0 | 10006 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 SX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10006.0 | 10006 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 SX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 4 =ESCLUDI | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10006.0 | 10006 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 SX ESCL GALL | COD4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 5 =INCLUDI | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10006.0 | 10006 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 SX INCL GALL | COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10006.0 | 10006 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V3 SX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10006.0 | 10006 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V3 SX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10006.0 | 10006 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V3 SX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10006.0 | 10006 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 SX RESET ALR GALL | COD33 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-V4-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10007.0 | 10007 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# DX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT V4 SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-V4-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10007.0 | 10007 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# DX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT V4 SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 4 =ESCLUDI | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-V4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10007.0 | 10007 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# DX ESCL GALL | COD4 V4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 5 =INCLUDI | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--V4-COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10007.0 | 10007 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# DX INCL GALL | V4 COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-V4-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10007.0 | 10007 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# DX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT V4 SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-V4-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10007.0 | 10007 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# DX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT V4 SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-V4-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10007.0 | 10007 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# DX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT V4 SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-V4-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10007.0 | 10007 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# DX RESET ALR GALL | COD33 V4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-V4-SOLO-ACCETTATO-GIULIANO-SU-COD2-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10008.0 | 10008 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# SX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT V4 SOLO ACCETTATO GIULIANO SU COD2 PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--MODALIT-V4-SOLO-ACCETTATO-COD3-GIULIANO-SU-PER-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 10008.0 | 10008 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# SX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | MODALIT V4 SOLO ACCETTATO COD3 GIULIANO SU PER |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 4 =ESCLUDI | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-V4-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 10008.0 | 10008 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# SX ESCL GALL | COD4 V4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 5 =INCLUDI | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--V4-COD5-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 10008.0 | 10008 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# SX INCL GALL | V4 COD5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-V4-SOLO-COD16-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10008.0 | 10008 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# SX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT V4 SOLO COD16 GIULIANO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-V4-SOLO-GIULIANO-COD17 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10008.0 | 10008 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# SX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT V4 SOLO GIULIANO COD17 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--VALIDO-MODALIT-V4-SOLO-GIULIANO-COD18 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 10008.0 | 10008 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# SX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | VALIDO MODALIT V4 SOLO GIULIANO COD18 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-V4-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 10008.0 | 10008 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# SX RESET ALR GALL | COD33 V4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO-OP-TEMPI | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.0 | Abilita Impostazione Soglie CO-OP | 10009.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO-OP-TEMPI |  | Abilita Impostazione Soglie CO-OP |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-COOP-CO# | COOP-OP#-CO#--GIULIANO | [5 empty] | 100090.0 | 100090 | 0 | [5 empty] | CMD COOP SET SOGL GALL CO# OP# TIME ENBL | GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10010 | CO SOGLIA 1 | 10010 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | CO# | CO#--SOGLIA1-GIULIANO | [5 empty] | 10010.0 | 10010 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL CO# | SOGLIA1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10012 | CO SOGLIA 2 | 10012 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | CO# | CO#--SOGLIA2-GIULIANO | [5 empty] | 10012.0 | 10012 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL CO# | SOGLIA2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10014 | CO SOGLIA 3 | 10014 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | CO# | CO#--SOGLIA3-GIULIANO | [5 empty] | 10014.0 | 10014 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL CO# | SOGLIA3 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10016 | OP SOGLIA 1 | 10016 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | OP# | OP#--SOGLIA1-GIULIANO | [5 empty] | 10016.0 | 10016 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL OP# | SOGLIA1 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10018 | OP SOGLIA 2 | 10018 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | OP# | OP#--SOGLIA2-GIULIANO | [5 empty] | 10018.0 | 10018 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL OP# | SOGLIA2 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10020 | OP SOGLIA 3 | 10020 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | OP# | OP#--SOGLIA3-GIULIANO | [5 empty] | 10020.0 | 10020 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL OP# | SOGLIA3 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10022 | Soglia 1 N° Ventilatori | 10022 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 1 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-N | CMD-SET-SOGL-1 | Comando imposta soglia 1 |  |  |  | 10022.0 | 10022 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL NUMBER VENT# 1 | GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10023 | Soglia 2 N° Ventilatori | 10023 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 2 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-N | CMD-SET-SOGL-2 | Comando imposta soglia 2 |  |  |  | 10023.0 | 10023 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL NUMBER VENT# 2 | GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10024 | Soglia 3 N° Ventilatori | 10024 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 3 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--GIULIANO-N | CMD-SET-SOGL-3 | Comando imposta soglia 3 |  |  |  | 10024.0 | 10024 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL NUMBER VENT# 3 | GIULIANO N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10025 | Tempo Ritardo Attivazione | 10025 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Attivazione |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SENSOR | SENSOR--GIULIANO | PAR-RITARDO-TIME-ACTIV-SOGL | Parametro tempo ritardo attivazione soglia |  |  |  | 10025.0 | 10025 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL TIME SENSOR RITARDO ACTIV | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10026 | Tempo Ritardo Rientro | 10026 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Rientro |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SENSOR | SENSOR--GIULIANO | PAR-RITARDO-RIENTRO-ACTIV-SOGL | Parametro tempo ritardo rientro soglia |  |  |  | 10026.0 | 10026 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL TIME SENSOR RITARDO RIENTRO | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.1 | CO1 -.Escludi | 10009.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 100091.0 | 100091 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# ESCL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.2 | CO1 -.Includi | 10009.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 100092.0 | 100092 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# INCL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.3 | OP1 -.Escludi | 10009.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 100093.0 | 100093 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# ESCL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.4 | OP1 -.Includi | 10009.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 100094.0 | 100094 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# INCL GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.5 | CO1 -.Escludi | 10009.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--ESODO-VIA-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 100095.0 | 100095 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# ESCL GALL | ESODO VIA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.6 | CO1 -.Includi | 10009.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--ESODO-VIA-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 100096.0 | 100096 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# INCL GALL | ESODO VIA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.7 | OP1 -.Escludi | 10009.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--ESODO-VIA-GIULIANO | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 100097.0 | 100097 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# ESCL GALL | ESODO VIA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.8 | OP1 -.Includi | 10009.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--ESODO-VIA-GIULIANO | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 100098.0 | 100098 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# INCL GALL | ESODO VIA GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.9 | Reset | 10009.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA NORD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  |  | -LDM-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100099.0 | 100099 | 0 | [5 empty] | CMD CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD RESET GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.10 | Reset | 10009.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA SUD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  |  | -LDM-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1000910.0 | 1000910 | 0 | [5 empty] | CMD CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD RESET GALL | LDM GIULIANO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.11 | Scenari -Abilita Impostazione Scenari | 10009.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenari Tutti |  | Scenari -Abilita Impostazione Scenari |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO | CMD-SCENAR-XXX | Comando scenario XXX |  |  |  | 1000911.0 | 1000911 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR TUTT ENBL SET GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 10027.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E2-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100270.0 | 100270 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN ALR SOS GALL | E2 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 10027.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E3-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100271.0 | 100271 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN PEDON IN GALL | E3 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 10027.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E4-GIULIANO | CMD-VENT-STOP | Comando ventilatore arresto |  |  |  | 100272.0 | 100272 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC GALL | E4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 10027.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E5-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100273.0 | 100273 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN ACCIDENT GALL | E5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 10027.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-E6 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100274.0 | 100274 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN STACC VENT# GALL | GIULIANO E6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 10027.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E7-GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100275.0 | 100275 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN GALL DIRTY | E7 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 10027.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-E8 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100276.0 | 100276 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | CMD SCENAR MAN VEHICL CNTRMAN GALL | GIULIANO E8 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 10027.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-E10 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100277.0 | 100277 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN PREALR INCEND GALL | GIULIANO E10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 10027.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E11-GIULIANO | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 100278.0 | 100278 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN ALR INCEND GALL | E11 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 10027.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 100279.0 | 100279 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR V1 MAN JAM GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa | 10027.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V6-GIULIANO | CMD-MAN-CH | Comando manuale chiuso |  |  |  | 1002710.0 | 1002710 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN GALL CH | V6 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 10027.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V4-GIULIANO | [5 empty] | 1002711.0 | 1002711 | 0 |  |  |  |  | SUD MARCIA | CMD SCENAR MAN CORS MARCIA SUD GALL | V4 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 10027.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-V5 | [5 empty] | 1002712.0 | 1002712 | 0 |  |  |  |  | NORD MARCIA | CMD SCENAR MAN CORS MARCIA NORD GALL | GIULIANO V5
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.0 | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS | 10028.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E2 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E2-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100280.0 | 100280 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET ALR SOS GALL | E2 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.1 | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 10028.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E3 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E3-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100281.0 | 100281 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET PEDON IN GALL | E3 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.2 | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 10028.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E4-GIULIANO | CMD-STOP | Comando arresto |  |  |  | 100282.0 | 100282 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC GALL | E4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.3 | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE | 10028.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E5-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100283.0 | 100283 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET ACCIDENT GALL | E5 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.4 | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 10028.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-E6 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100284.0 | 100284 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET STACC VENT# GALL | GIULIANO E6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.5 | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 10028.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E7 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E7-GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100285.0 | 100285 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET GALL DIRTY | E7 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.6 | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 10028.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E8 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-E8 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100286.0 | 100286 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | CMD SCENAR RESET VEHICL CNTRMAN GALL | GIULIANO E8 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.7 | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 10028.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E10 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-E10 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100287.0 | 100287 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET PREALR INCEND GALL | GIULIANO E10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.8 | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 10028.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E11 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E11-GIULIANO | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 100288.0 | 100288 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET ALR INCEND GALL | E11 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.9 | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA | 10028.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V1 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 100289.0 | 100289 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR V1 RESET JAM GALL | GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.10 | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa | 10028.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V6-GIULIANO | CMD-CH | Comando chiuso |  |  |  | 1002810.0 | 1002810 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET GALL CH | V6 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.11 | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 10028.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V4-GIULIANO | [5 empty] | 1002811.0 | 1002811 | 0 |  |  |  |  | SUD MARCIA | CMD SCENAR RESET CORS MARCIA SUD GALL | V4 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.12 | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 10028.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--GIULIANO-V5 | [5 empty] | 1002812.0 | 1002812 | 0 |  |  |  |  | NORD MARCIA | CMD SCENAR RESET CORS MARCIA NORD GALL | GIULIANO V5
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E2 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E2-COD-GIULIANO | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV ALR SOS 13 GALL | E2 COD GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E3 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E3-COD-GIULIANO | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV PEDON IN GALL 11 | E3 COD GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-E4-GIULIANO | CMD-STOP | Comando arresto |  |  |  | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC 14 GALL | COD E4 GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-E5-GIULIANO | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV ACCIDENT 15 GALL | COD E5 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-GIULIANO-E6 | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV STACC VENT# 16 GALL | COD GIULIANO E6
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E7 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-E7-GIULIANO | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV GALL DIRTY 17 | COD E7 GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E8 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-GIULIANO-E8 | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | CMD SCENAR ACTIV VEHICL CNTRMAN 18 GALL | COD GIULIANO E8
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E10 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-GIULIANO-E10 | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV PREALR INCEND 12 GALL | COD GIULIANO E10
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E11 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E11-COD-GIULIANO | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV ALR INCEND 10 GALL | E11 COD GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V1 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-GIULIANO | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR V1 ACTIV JAM 31 GALL | COD GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V6-COD-GIULIANO | CMD-CH | Comando chiuso |  |  |  | 10029.0 | 10029 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV GALL CH 21 | V6 COD GIULIANO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V4-COD-GIULIANO | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 |  |  |  |  | SUD MARCIA | CMD SCENAR ACTIV CORS MARCIA SUD 22 GALL | V4 COD GIULIANO
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-GIULIANO-V5 | [5 empty] | 10029.0 | 10029 | 0 |  |  |  |  | NORD MARCIA | CMD SCENAR ACTIV CORS MARCIA NORD 23 GALL | COD GIULIANO V5
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-CASOLA-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50000.0 | 50000 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 CASOLA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50001.0 | 50001 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA115-CASOLA-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50002.0 | 50002 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA115 CASOLA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50003.0 | 50003 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--CASOLA-PRELEVATO1 | [5 empty] | 50004.0 | 50004 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | CASOLA PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--CASOLA-PRELEVATO2 | [5 empty] | 50005.0 | 50005 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | CASOLA PRELEVATO2
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50006.0 | 50006 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50007.0 | 50007 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50008.0 | 50008 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.9 | disponibile | 5000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50009.0 | 50009 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.10 | disponibile | 5000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500010.0 | 500010 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.11 | disponibile | 5000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500011.0 | 500011 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.12 | disponibile | 5000.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500012.0 | 500012 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.13 | PLC IN STOP | 5000.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500013.0 | 500013 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5000.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500014.0 | 500014 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5000.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5000.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500015.0 | 500015 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5001.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-CASOLA-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50010.0 | 50010 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 CASOLA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5001.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50011.0 | 50011 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5001.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA115-CASOLA-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50012.0 | 50012 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA115 CASOLA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5001.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--SALA-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50013.0 | 50013 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | SALA EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5001.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--CASOLA-PRELEVATO1 | [5 empty] | 50014.0 | 50014 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | CASOLA PRELEVATO1
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5001.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--CASOLA-PRELEVATO2 | [5 empty] | 50015.0 | 50015 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | CASOLA PRELEVATO2
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5001.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50016.0 | 50016 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5001.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50017.0 | 50017 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5001.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50018.0 | 50018 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.9 | disponibile | 5001.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50019.0 | 50019 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.10 | disponibile | 5001.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500110.0 | 500110 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.11 | disponibile | 5001.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500111.0 | 500111 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.12 | disponibile | 5001.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500112.0 | 500112 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.13 | PLC IN STOP | 5001.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500113.0 | 500113 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5001.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500114.0 | 500114 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5001.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5001.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500115.0 | 500115 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5002.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-CASOLA-EFFETTUATA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50020.0 | 50020 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 CASOLA EFFETTUATA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5002.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50021.0 | 50021 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5002.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50022.0 | 50022 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5002.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50023.0 | 50023 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5002.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50024.0 | 50024 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5002.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50025.0 | 50025 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5002.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50026.0 | 50026 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5002.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50027.0 | 50027 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5002.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50028.0 | 50028 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.9 | disponibile | 5002.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50029.0 | 50029 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.10 | disponibile | 5002.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500210.0 | 500210 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.11 | disponibile | 5002.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500211.0 | 500211 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.12 | disponibile | 5002.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500212.0 | 500212 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.13 | PLC IN STOP | 5002.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500213.0 | 500213 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5002.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500214.0 | 500214 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5002.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5002.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500215.0 | 500215 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5003.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50030.0 | 50030 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5003.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50031.0 | 50031 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5003.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50032.0 | 50032 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5003.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50033.0 | 50033 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5003.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50034.0 | 50034 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5003.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50035.0 | 50035 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5003.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50036.0 | 50036 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5003.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50037.0 | 50037 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5003.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50038.0 | 50038 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.9 | disponibile | 5003.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50039.0 | 50039 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.10 | disponibile | 5003.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500310.0 | 500310 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.11 | disponibile | 5003.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500311.0 | 500311 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.12 | disponibile | 5003.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500312.0 | 500312 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.13 | PLC IN STOP | 5003.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500313.0 | 500313 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5003.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500314.0 | 500314 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5003.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5003.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500315.0 | 500315 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5004.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50040.0 | 50040 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5004.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50041.0 | 50041 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5004.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50042.0 | 50042 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5004.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50043.0 | 50043 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5004.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50044.0 | 50044 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5004.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50045.0 | 50045 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5004.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50046.0 | 50046 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5004.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50047.0 | 50047 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5004.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50048.0 | 50048 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.9 | disponibile | 5004.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50049.0 | 50049 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.10 | disponibile | 5004.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500410.0 | 500410 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.11 | disponibile | 5004.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500411.0 | 500411 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.12 | disponibile | 5004.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500412.0 | 500412 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.13 | PLC IN STOP | 5004.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500413.0 | 500413 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5004.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500414.0 | 500414 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5004.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5004.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500415.0 | 500415 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5005.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50050.0 | 50050 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5005.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50051.0 | 50051 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5005.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50052.0 | 50052 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5005.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50053.0 | 50053 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5005.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50054.0 | 50054 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5005.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50055.0 | 50055 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5005.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50056.0 | 50056 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5005.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50057.0 | 50057 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5005.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50058.0 | 50058 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.9 | disponibile | 5005.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50059.0 | 50059 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.10 | disponibile | 5005.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500510.0 | 500510 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.11 | disponibile | 5005.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500511.0 | 500511 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.12 | disponibile | 5005.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500512.0 | 500512 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.13 | PLC IN STOP | 5005.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500513.0 | 500513 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5005.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500514.0 | 500514 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5005.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5005.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500515.0 | 500515 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5006.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50060.0 | 50060 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5006.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50061.0 | 50061 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5006.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50062.0 | 50062 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5006.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50063.0 | 50063 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5006.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50064.0 | 50064 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5006.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50065.0 | 50065 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5006.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50066.0 | 50066 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5006.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50067.0 | 50067 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5006.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50068.0 | 50068 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.9 | disponibile | 5006.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50069.0 | 50069 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.10 | disponibile | 5006.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500610.0 | 500610 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.11 | disponibile | 5006.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500611.0 | 500611 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.12 | disponibile | 5006.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500612.0 | 500612 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.13 | PLC IN STOP | 5006.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500613.0 | 500613 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5006.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500614.0 | 500614 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5006.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5006.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500615.0 | 500615 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5007.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50070.0 | 50070 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5007.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50071.0 | 50071 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5007.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50072.0 | 50072 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5007.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50073.0 | 50073 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5007.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50074.0 | 50074 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5007.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50075.0 | 50075 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5007.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50076.0 | 50076 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5007.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50077.0 | 50077 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5007.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50078.0 | 50078 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.9 | disponibile | 5007.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50079.0 | 50079 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.10 | disponibile | 5007.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500710.0 | 500710 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.11 | disponibile | 5007.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500711.0 | 500711 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.12 | disponibile | 5007.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500712.0 | 500712 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.13 | PLC IN STOP | 5007.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500713.0 | 500713 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5007.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500714.0 | 500714 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5007.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5007.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500715.0 | 500715 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5008.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50080.0 | 50080 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5008.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50081.0 | 50081 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5008.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50082.0 | 50082 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5008.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50083.0 | 50083 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5008.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50084.0 | 50084 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5008.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50085.0 | 50085 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5008.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50086.0 | 50086 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5008.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50087.0 | 50087 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5008.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50088.0 | 50088 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.9 | disponibile | 5008.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50089.0 | 50089 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.10 | disponibile | 5008.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500810.0 | 500810 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.11 | disponibile | 5008.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500811.0 | 500811 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.12 | disponibile | 5008.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500812.0 | 500812 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.13 | PLC IN STOP | 5008.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500813.0 | 500813 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5008.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500814.0 | 500814 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5008.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5008.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500815.0 | 500815 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5009.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CHIAMATA118-EFFETTUATA-CASOLA | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50090.0 | 50090 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CHIAMATA118 EFFETTUATA CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5009.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50091.0 | 50091 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5009.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-CHIAMATA115 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50092.0 | 50092 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | EFFETTUATA CASOLA CHIAMATA115 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5009.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--EFFETTUATA-CASOLA-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50093.0 | 50093 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | EFFETTUATA CASOLA SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5009.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50094.0 | 50094 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5009.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50095.0 | 50095 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5009.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50096.0 | 50096 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5009.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50097.0 | 50097 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5009.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--CASOLA | [5 empty] | 50098.0 | 50098 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.9 | disponibile | 5009.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 50099.0 | 50099 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.10 | disponibile | 5009.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500910.0 | 500910 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.11 | disponibile | 5009.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500911.0 | 500911 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.12 | disponibile | 5009.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--CASOLA | [5 empty] | 500912.0 | 500912 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.13 | PLC IN STOP | 5009.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 500913.0 | 500913 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5009.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 500914.0 | 500914 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5009.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5009.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 500915.0 | 500915 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5010.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-ACC1-CHIAMATA118 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50100.0 | 50100 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA ACC1 CHIAMATA118 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5010.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-CHIAMATA113-ACC1 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50101.0 | 50101 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA CHIAMATA113 ACC1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5010.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-CHIAMATA115-ACC1 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50102.0 | 50102 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA CHIAMATA115 ACC1 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5010.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-ACC1-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50103.0 | 50103 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | CASOLA EFFETTUATA ACC1 SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5010.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--ACC1-PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50104.0 | 50104 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | ACC1 PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5010.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--ACC1-PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50105.0 | 50105 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | ACC1 PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5010.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--ACC1-CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50106.0 | 50106 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | ACC1 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5010.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--ACC1-CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50107.0 | 50107 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | ACC1 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5010.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--ACC1-CASOLA | [5 empty] | 50108.0 | 50108 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | ACC1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.9 | disponibile | 5010.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-CASOLA | [5 empty] | 50109.0 | 50109 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.10 | disponibile | 5010.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-CASOLA | [5 empty] | 501010.0 | 501010 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.11 | disponibile | 5010.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-CASOLA | [5 empty] | 501011.0 | 501011 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.12 | disponibile | 5010.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--ACC1-CASOLA | [5 empty] | 501012.0 | 501012 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | ACC1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.13 | PLC IN STOP | 5010.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ACC1-CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 501013.0 | 501013 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | ACC1 CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5010.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--ACC1-CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 501014.0 | 501014 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | ACC1 CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5010.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5010.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--ACC1-CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 501015.0 | 501015 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | ACC1 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5011.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-PIAZZ-CHIAMATA118 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50110.0 | 50110 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA PIAZZ CHIAMATA118 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5011.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-PIAZZ-CHIAMATA113 | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50111.0 | 50111 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA PIAZZ CHIAMATA113 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5011.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-CHIAMATA115-PIAZZ | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 50112.0 | 50112 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS GALL | CASOLA EFFETTUATA CHIAMATA115 PIAZZ |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5011.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PULS | SOS-PULS--CASOLA-EFFETTUATA-PIAZZ-SALA | ALR-CALL-ANAS | Allarme chiamata anas |  |  |  | 50113.0 | 50113 | 0 | [5 empty] | ALR PULS CALL SOS CMD ANAS GALL | CASOLA EFFETTUATA PIAZZ SALA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5011.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PIAZZ-PRELEVATO1-CASOLA | [5 empty] | 50114.0 | 50114 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PIAZZ PRELEVATO1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5011.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-EXTING | SOS-EXTING--PIAZZ-PRELEVATO2-CASOLA | [5 empty] | 50115.0 | 50115 | 0 | [5 empty] | ALR EXTING SOS GALL | PIAZZ PRELEVATO2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5011.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--PIAZZ-CASOLA | ALR-PRELIEV-HOSE | Allarme prelievo manicchetta |  |  |  | 50116.0 | 50116 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS HOSE PRELIEV GALL | PIAZZ CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5011.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--PIAZZ-CASOLA | ALR-DOOR-VOIP-AP | Allarme porta voip aperto |  |  |  | 50117.0 | 50117 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS PHONE VOIP AP GALL | PIAZZ CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5011.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-DOOR | SOS-DOOR--PIAZZ-CASOLA | [5 empty] | 50118.0 | 50118 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR SOS VANO TECNIC AP GALL | PIAZZ CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.9 | disponibile | 5011.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-CASOLA | [5 empty] | 50119.0 | 50119 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.10 | disponibile | 5011.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-CASOLA | [5 empty] | 501110.0 | 501110 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.11 | disponibile | 5011.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-CASOLA | [5 empty] | 501111.0 | 501111 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.12 | disponibile | 5011.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | SOS | SOS--PIAZZ-CASOLA | [5 empty] | 501112.0 | 501112 | 0 | [5 empty] | AVBL SOS GALL | PIAZZ CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.13 | PLC IN STOP | 5011.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--PIAZZ-CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 501113.0 | 501113 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS IN STOP GALL | PIAZZ CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5011.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | SOS-PLC | SOS-PLC--PIAZZ-CASOLA-ETHERNET | ALR-COMUNIC | Allarme comunicazione |  |  |  | 501114.0 | 501114 | 0 | [5 empty] | ALR PLC SOS FAULT COMUNIC GALL | PIAZZ CASOLA ETHERNET |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5011.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5011.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SOS | SOS--PIAZZ-CASOLA | ST-FEEDBACK-RESET | Stato feedback reset |  |  |  | 501115.0 | 501115 | 0 | [5 empty] | ST SOS FEEDBACK RESET FROM RMT GALL | PIAZZ CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DA GALLERIA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.0 | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA | 5012.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | DA GALLERIA ACCESSO 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--P1-ACCESSO1-CASOLA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 50120.0 | 50120 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES FROM GALL AP | P1 ACCESSO1 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA FUGA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.1 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA | 5012.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--CASOLA-P2-FUGA-ACCESSO1-VIA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 50121.0 | 50121 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES AP GALL | CASOLA P2 FUGA ACCESSO1 VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.2 | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 5012.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--P1-CASOLA-PIAZZOLA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 50122.0 | 50122 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES FROM GALL ACCESS AP | P1 CASOLA PIAZZOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.3 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 5012.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | DOOR | DOOR--PIAZZOLA-CASOLA-P2-FUGA-VIA | ALR-DOOR-AP | Allarme porta aperta |  |  |  | 50123.0 | 50123 | 0 | [5 empty] | ALR DOOR INGRES ACCESS AP GALL | PIAZZOLA CASOLA P2 FUGA VIA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5015.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5015.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50150.0 | 50150 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5015.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5015.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50151.0 | 50151 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5015.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5015.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50152.0 | 50152 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.3 | disponibile | 5015.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 50153.0 | 50153 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.4 | disponibile | 5015.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 50154.0 | 50154 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.5 | disponibile | 5015.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 50155.0 | 50155 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.6 | disponibile | 5015.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 50156.0 | 50156 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.7 | disponibile | 5015.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 50157.0 | 50157 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.8 | disponibile | 5015.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 50158.0 | 50158 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.9 | disponibile | 5015.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 50159.0 | 50159 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.10 | disponibile | 5015.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 501510.0 | 501510 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.11 | disponibile | 5015.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 501511.0 | 501511 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.12 | disponibile | 5015.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 501512.0 | 501512 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.13 | disponibile | 5015.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 501513.0 | 501513 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.14 | disponibile | 5015.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 501514.0 | 501514 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.15 | disponibile | 5015.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T01-CASOLA | [5 empty] | 501515.0 | 501515 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T01 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5016.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5016.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50160.0 | 50160 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5016.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5016.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50161.0 | 50161 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5016.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5016.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50162.0 | 50162 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.3 | disponibile | 5016.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50163.0 | 50163 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.4 | disponibile | 5016.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50164.0 | 50164 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.5 | disponibile | 5016.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50165.0 | 50165 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.6 | disponibile | 5016.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50166.0 | 50166 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.7 | disponibile | 5016.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50167.0 | 50167 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.8 | disponibile | 5016.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50168.0 | 50168 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.9 | disponibile | 5016.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50169.0 | 50169 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.10 | disponibile | 5016.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 501610.0 | 501610 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.11 | disponibile | 5016.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 501611.0 | 501611 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.12 | disponibile | 5016.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 501612.0 | 501612 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.13 | disponibile | 5016.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 501613.0 | 501613 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.14 | disponibile | 5016.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 501614.0 | 501614 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.15 | disponibile | 5016.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T02-SDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 501615.0 | 501615 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | T02 SDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5017.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5017.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T03-CASOLA | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50170.0 | 50170 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T03 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5017.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5017.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T03-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50171.0 | 50171 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T03 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5017.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5017.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T03-CASOLA | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50172.0 | 50172 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T03 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.3 | disponibile | 5017.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 50173.0 | 50173 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.4 | disponibile | 5017.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 50174.0 | 50174 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.5 | disponibile | 5017.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 50175.0 | 50175 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.6 | disponibile | 5017.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 50176.0 | 50176 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.7 | disponibile | 5017.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 50177.0 | 50177 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.8 | disponibile | 5017.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 50178.0 | 50178 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.9 | disponibile | 5017.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 50179.0 | 50179 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.10 | disponibile | 5017.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 501710.0 | 501710 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.11 | disponibile | 5017.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 501711.0 | 501711 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.12 | disponibile | 5017.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 501712.0 | 501712 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.13 | disponibile | 5017.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 501713.0 | 501713 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.14 | disponibile | 5017.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 501714.0 | 501714 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.15 | disponibile | 5017.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T03-CASOLA | [5 empty] | 501715.0 | 501715 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T03 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5018.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5018.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50180.0 | 50180 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5018.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5018.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50181.0 | 50181 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5018.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5018.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50182.0 | 50182 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.3 | disponibile | 5018.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 50183.0 | 50183 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.4 | disponibile | 5018.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 50184.0 | 50184 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.5 | disponibile | 5018.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 50185.0 | 50185 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.6 | disponibile | 5018.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 50186.0 | 50186 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.7 | disponibile | 5018.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 50187.0 | 50187 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.8 | disponibile | 5018.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 50188.0 | 50188 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.9 | disponibile | 5018.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 50189.0 | 50189 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.10 | disponibile | 5018.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 501810.0 | 501810 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.11 | disponibile | 5018.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 501811.0 | 501811 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.12 | disponibile | 5018.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 501812.0 | 501812 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.13 | disponibile | 5018.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 501813.0 | 501813 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.14 | disponibile | 5018.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 501814.0 | 501814 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.15 | disponibile | 5018.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T06-CASOLA | [5 empty] | 501815.0 | 501815 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T06 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5019.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5019.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T09-CASOLA | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50190.0 | 50190 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T09 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5019.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5019.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T09-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50191.0 | 50191 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T09 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5019.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5019.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T09-CASOLA | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50192.0 | 50192 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T09 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.3 | disponibile | 5019.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 50193.0 | 50193 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.4 | disponibile | 5019.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 50194.0 | 50194 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.5 | disponibile | 5019.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 50195.0 | 50195 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.6 | disponibile | 5019.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 50196.0 | 50196 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.7 | disponibile | 5019.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 50197.0 | 50197 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.8 | disponibile | 5019.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 50198.0 | 50198 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.9 | disponibile | 5019.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 50199.0 | 50199 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.10 | disponibile | 5019.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 501910.0 | 501910 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.11 | disponibile | 5019.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 501911.0 | 501911 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.12 | disponibile | 5019.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 501912.0 | 501912 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.13 | disponibile | 5019.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 501913.0 | 501913 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.14 | disponibile | 5019.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 501914.0 | 501914 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.15 | disponibile | 5019.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--SDISPONIBILE-T09-CASOLA | [5 empty] | 501915.0 | 501915 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | SDISPONIBILE T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5020.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5020.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-CASOLA | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50200.0 | 50200 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S ALR ESCL DIR SUD GALL | T10 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5020.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5020.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50201.0 | 50201 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | T10 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5020.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5020.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--T10-CASOLA | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50202.0 | 50202 | 0 | [5 empty] | ST TVCC S IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | T10 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.3 | disponibile | 5020.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50203.0 | 50203 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.4 | disponibile | 5020.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50204.0 | 50204 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.5 | disponibile | 5020.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50205.0 | 50205 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.6 | disponibile | 5020.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50206.0 | 50206 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.7 | disponibile | 5020.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50207.0 | 50207 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.8 | disponibile | 5020.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50208.0 | 50208 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.9 | disponibile | 5020.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50209.0 | 50209 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.10 | disponibile | 5020.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502010.0 | 502010 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.11 | disponibile | 5020.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502011.0 | 502011 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.12 | disponibile | 5020.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502012.0 | 502012 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.13 | disponibile | 5020.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502013.0 | 502013 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.14 | disponibile | 5020.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502014.0 | 502014 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.15 | disponibile | 5020.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502015.0 | 502015 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5021.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5021.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50210.0 | 50210 | 0 | [5 empty] | ST TVCC ALR ESCL DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5021.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5021.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50211.0 | 50211 | 0 | [5 empty] | ST TVCC IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5021.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5021.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50212.0 | 50212 | 0 | [5 empty] | ST TVCC IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.3 | disponibile | 5021.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50213.0 | 50213 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.4 | disponibile | 5021.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50214.0 | 50214 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.5 | disponibile | 5021.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50215.0 | 50215 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.6 | disponibile | 5021.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50216.0 | 50216 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.7 | disponibile | 5021.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50217.0 | 50217 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.8 | disponibile | 5021.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50218.0 | 50218 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.9 | disponibile | 5021.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50219.0 | 50219 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.10 | disponibile | 5021.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 502110.0 | 502110 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.11 | disponibile | 5021.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 502111.0 | 502111 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.12 | disponibile | 5021.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 502112.0 | 502112 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.13 | disponibile | 5021.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 502113.0 | 502113 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.14 | disponibile | 5021.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 502114.0 | 502114 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.15 | disponibile | 5021.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 502115.0 | 502115 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5022.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5022.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ST-ESCL | Stato esclusione |  |  |  | 50220.0 | 50220 | 0 | [5 empty] | ST TVCC ALR ESCL DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5022.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5022.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50221.0 | 50221 | 0 | [5 empty] | ST TVCC IN MANUTENZ ALR SMOKE DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5022.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5022.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ST-MANUTENZ-ALR | Stato manutenzione allarmi |  |  |  | 50222.0 | 50222 | 0 | [5 empty] | ST TVCC IN MANUTENZ ALR TRAFFIC DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.3 | disponibile | 5022.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50223.0 | 50223 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.4 | disponibile | 5022.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50224.0 | 50224 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.5 | disponibile | 5022.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50225.0 | 50225 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.6 | disponibile | 5022.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50226.0 | 50226 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.7 | disponibile | 5022.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50227.0 | 50227 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.8 | disponibile | 5022.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50228.0 | 50228 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.9 | disponibile | 5022.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50229.0 | 50229 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.10 | disponibile | 5022.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 502210.0 | 502210 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.11 | disponibile | 5022.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 502211.0 | 502211 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.12 | disponibile | 5022.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 502212.0 | 502212 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.13 | disponibile | 5022.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 502213.0 | 502213 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.14 | disponibile | 5022.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 502214.0 | 502214 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.15 | disponibile | 5022.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 502215.0 | 502215 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5023.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5023.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50230.0 | 50230 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR SUD GALL | N CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5023.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5023.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50231.0 | 50231 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5023.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5023.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50232.0 | 50232 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | N CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.3 | disponibile | 5023.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50233.0 | 50233 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.4 | disponibile | 5023.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50234.0 | 50234 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.5 | disponibile | 5023.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50235.0 | 50235 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.6 | disponibile | 5023.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50236.0 | 50236 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.7 | disponibile | 5023.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50237.0 | 50237 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.8 | disponibile | 5023.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50238.0 | 50238 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.9 | disponibile | 5023.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50239.0 | 50239 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.10 | disponibile | 5023.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 502310.0 | 502310 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.11 | disponibile | 5023.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 502311.0 | 502311 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.12 | disponibile | 5023.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 502312.0 | 502312 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.13 | disponibile | 5023.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 502313.0 | 502313 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.14 | disponibile | 5023.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 502314.0 | 502314 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.15 | disponibile | 5023.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 502315.0 | 502315 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5024.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5024.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50240.0 | 50240 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | N CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5024.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5024.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T14 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50241.0 | 50241 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | N CASOLA T14 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5024.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5024.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50242.0 | 50242 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | N CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.3 | disponibile | 5024.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50243.0 | 50243 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.4 | disponibile | 5024.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50244.0 | 50244 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.5 | disponibile | 5024.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50245.0 | 50245 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.6 | disponibile | 5024.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50246.0 | 50246 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.7 | disponibile | 5024.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50247.0 | 50247 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.8 | disponibile | 5024.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50248.0 | 50248 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.9 | disponibile | 5024.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 50249.0 | 50249 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.10 | disponibile | 5024.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 502410.0 | 502410 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.11 | disponibile | 5024.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 502411.0 | 502411 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.12 | disponibile | 5024.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 502412.0 | 502412 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.13 | disponibile | 5024.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 502413.0 | 502413 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.14 | disponibile | 5024.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 502414.0 | 502414 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.15 | disponibile | 5024.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T14 | [5 empty] | 502415.0 | 502415 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5025.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5025.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | [5 empty] | 50250.0 | 50250 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | T15 CASOLA N
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5025.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5025.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50251.0 | 50251 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5025.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5025.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | [5 empty] | 50252.0 | 50252 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | T15 CASOLA N
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.3 | disponibile | 5025.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50253.0 | 50253 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.4 | disponibile | 5025.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50254.0 | 50254 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.5 | disponibile | 5025.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50255.0 | 50255 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.6 | disponibile | 5025.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50256.0 | 50256 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.7 | disponibile | 5025.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50257.0 | 50257 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.8 | disponibile | 5025.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50258.0 | 50258 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.9 | disponibile | 5025.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50259.0 | 50259 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.10 | disponibile | 5025.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 502510.0 | 502510 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.11 | disponibile | 5025.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 502511.0 | 502511 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.12 | disponibile | 5025.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 502512.0 | 502512 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.13 | disponibile | 5025.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 502513.0 | 502513 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.14 | disponibile | 5025.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 502514.0 | 502514 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.15 | disponibile | 5025.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 502515.0 | 502515 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5026.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5026.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50260.0 | 50260 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC ESCL DIR NORD GALL | N CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5026.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5026.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T16 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50261.0 | 50261 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ SMOKE DIR NORD GALL | N CASOLA T16 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5026.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5026.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50262.0 | 50262 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC IN MANUTENZ TRAFFIC DIR NORD GALL | N CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.3 | disponibile | 5026.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50263.0 | 50263 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.4 | disponibile | 5026.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50264.0 | 50264 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.5 | disponibile | 5026.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50265.0 | 50265 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.6 | disponibile | 5026.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50266.0 | 50266 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.7 | disponibile | 5026.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50267.0 | 50267 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.8 | disponibile | 5026.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50268.0 | 50268 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.9 | disponibile | 5026.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 50269.0 | 50269 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.10 | disponibile | 5026.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 502610.0 | 502610 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.11 | disponibile | 5026.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 502611.0 | 502611 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.12 | disponibile | 5026.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 502612.0 | 502612 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.13 | disponibile | 5026.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 502613.0 | 502613 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.14 | disponibile | 5026.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 502614.0 | 502614 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.15 | disponibile | 5026.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T16 | [5 empty] | 502615.0 | 502615 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5027.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50270.0 | 50270 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | CASOLA T01 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.1 | MANOMISSIONE | 5027.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50271.0 | 50271 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | CASOLA T01 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.2 | disponibile | 5027.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50272.0 | 50272 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.3 | VEICOLO FERMO | 5027.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50273.0 | 50273 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | CASOLA T01 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.4 | CARICO DISPERSO | 5027.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50274.0 | 50274 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | CASOLA T01 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.5 | disponibile | 5027.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50275.0 | 50275 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.6 | PEDONE | 5027.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50276.0 | 50276 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S PEDON DIR SUD GALL | CASOLA T01 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.7 | FUMO | 5027.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50277.0 | 50277 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | CASOLA T01 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.8 | RALLENTAMENTI | 5027.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50278.0 | 50278 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | CASOLA T01 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.9 | CODA IN GALLERIA | 5027.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50279.0 | 50279 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | CASOLA T01 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.10 | disponibile | 5027.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502710.0 | 502710 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.11 | disponibile | 5027.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502711.0 | 502711 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.12 | disponibile | 5027.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502712.0 | 502712 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.13 | disponibile | 5027.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502713.0 | 502713 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.14 | disponibile | 5027.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502714.0 | 502714 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.15 | disponibile | 5027.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T01-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502715.0 | 502715 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T01 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5028.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50280.0 | 50280 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | CASOLA T02 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.1 | MANOMISSIONE | 5028.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50281.0 | 50281 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | CASOLA T02 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5028.2 | disponibile | 5028.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50282.0 | 50282 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.3 | VEICOLO FERMO | 5028.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50283.0 | 50283 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | CASOLA T02 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.4 | CARICO DISPERSO | 5028.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50284.0 | 50284 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | CASOLA T02 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.5 | disponibile | 5028.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50285.0 | 50285 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.6 | PEDONE | 5028.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50286.0 | 50286 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S PEDON DIR SUD GALL | CASOLA T02 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.7 | FUMO | 5028.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50287.0 | 50287 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | CASOLA T02 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.8 | RALLENTAMENTI | 5028.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50288.0 | 50288 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | CASOLA T02 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.9 | CODA IN GALLERIA | 5028.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50289.0 | 50289 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | CASOLA T02 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.10 | disponibile | 5028.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502810.0 | 502810 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.11 | disponibile | 5028.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502811.0 | 502811 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.12 | disponibile | 5028.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502812.0 | 502812 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.13 | disponibile | 5028.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502813.0 | 502813 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.14 | disponibile | 5028.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502814.0 | 502814 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.15 | disponibile | 5028.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T02-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502815.0 | 502815 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T02 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5029.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50290.0 | 50290 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | CASOLA T03 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.1 | MANOMISSIONE | 5029.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50291.0 | 50291 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | CASOLA T03 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5029.2 | disponibile | 5029.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50292.0 | 50292 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.3 | VEICOLO FERMO | 5029.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50293.0 | 50293 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | CASOLA T03 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.4 | CARICO DISPERSO | 5029.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50294.0 | 50294 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | CASOLA T03 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.5 | disponibile | 5029.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50295.0 | 50295 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.6 | PEDONE | 5029.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50296.0 | 50296 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S PEDON DIR SUD GALL | CASOLA T03 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.7 | FUMO | 5029.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50297.0 | 50297 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | CASOLA T03 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.8 | RALLENTAMENTI | 5029.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50298.0 | 50298 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | CASOLA T03 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.9 | CODA IN GALLERIA | 5029.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50299.0 | 50299 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | CASOLA T03 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.10 | disponibile | 5029.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502910.0 | 502910 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.11 | disponibile | 5029.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502911.0 | 502911 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.12 | disponibile | 5029.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502912.0 | 502912 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.13 | disponibile | 5029.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502913.0 | 502913 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.14 | disponibile | 5029.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502914.0 | 502914 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.15 | disponibile | 5029.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T03-SDISPONIBILE | [5 empty] | 502915.0 | 502915 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T03 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5030.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50300.0 | 50300 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | CASOLA T06 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.1 | MANOMISSIONE | 5030.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50301.0 | 50301 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | CASOLA T06 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.2 | disponibile | 5030.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50302.0 | 50302 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.3 | VEICOLO FERMO | 5030.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50303.0 | 50303 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | CASOLA T06 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.4 | CARICO DISPERSO | 5030.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50304.0 | 50304 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | CASOLA T06 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.5 | disponibile | 5030.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50305.0 | 50305 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.6 | PEDONE | 5030.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50306.0 | 50306 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S PEDON DIR SUD GALL | CASOLA T06 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.7 | FUMO | 5030.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50307.0 | 50307 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | CASOLA T06 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.8 | RALLENTAMENTI | 5030.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50308.0 | 50308 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | CASOLA T06 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.9 | CODA IN GALLERIA | 5030.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50309.0 | 50309 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | CASOLA T06 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.10 | disponibile | 5030.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503010.0 | 503010 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.11 | disponibile | 5030.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503011.0 | 503011 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.12 | disponibile | 5030.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503012.0 | 503012 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.13 | disponibile | 5030.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503013.0 | 503013 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.14 | disponibile | 5030.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503014.0 | 503014 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.15 | disponibile | 5030.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T06-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503015.0 | 503015 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T06 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5031.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50310.0 | 50310 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | CASOLA T09 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.1 | MANOMISSIONE | 5031.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50311.0 | 50311 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | CASOLA T09 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.2 | disponibile | 5031.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50312.0 | 50312 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.3 | VEICOLO FERMO | 5031.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50313.0 | 50313 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | CASOLA T09 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.4 | CARICO DISPERSO | 5031.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50314.0 | 50314 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | CASOLA T09 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.5 | disponibile | 5031.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50315.0 | 50315 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.6 | PEDONE | 5031.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50316.0 | 50316 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S PEDON DIR SUD GALL | CASOLA T09 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.7 | FUMO | 5031.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50317.0 | 50317 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | CASOLA T09 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.8 | RALLENTAMENTI | 5031.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50318.0 | 50318 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | CASOLA T09 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.9 | CODA IN GALLERIA | 5031.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50319.0 | 50319 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | CASOLA T09 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.10 | disponibile | 5031.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503110.0 | 503110 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.11 | disponibile | 5031.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503111.0 | 503111 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.12 | disponibile | 5031.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503112.0 | 503112 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.13 | disponibile | 5031.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503113.0 | 503113 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.14 | disponibile | 5031.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503114.0 | 503114 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.15 | disponibile | 5031.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T09-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503115.0 | 503115 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T09 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5032.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50320.0 | 50320 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | CASOLA T10 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.1 | MANOMISSIONE | 5032.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50321.0 | 50321 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S MANOMISS DIR SUD GALL | CASOLA T10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5032.2 | disponibile | 5032.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50322.0 | 50322 | 0 | [5 empty] | ST TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.3 | VEICOLO FERMO | 5032.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50323.0 | 50323 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S VEHICL STOP DIR SUD GALL | CASOLA T10 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.4 | CARICO DISPERSO | 5032.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50324.0 | 50324 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC S LOAD LOSS DIR SUD GALL | CASOLA T10 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.5 | disponibile | 5032.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 50325.0 | 50325 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.6 | PEDONE | 5032.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50326.0 | 50326 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S PEDON DIR SUD GALL | CASOLA T10 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.7 | FUMO | 5032.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50327.0 | 50327 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SMOKE DIR SUD GALL | CASOLA T10 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.8 | RALLENTAMENTI | 5032.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50328.0 | 50328 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S SLOWDOWN DIR SUD GALL | CASOLA T10 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.9 | CODA IN GALLERIA | 5032.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50329.0 | 50329 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC S JAM IN GALL DIR SUD | CASOLA T10 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.10 | disponibile | 5032.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503210.0 | 503210 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.11 | disponibile | 5032.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503211.0 | 503211 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.12 | disponibile | 5032.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503212.0 | 503212 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.13 | disponibile | 5032.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503213.0 | 503213 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.14 | disponibile | 5032.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503214.0 | 503214 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.15 | disponibile | 5032.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-T10-SDISPONIBILE | [5 empty] | 503215.0 | 503215 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA T10 SDISPONIBILE
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5033.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50330.0 | 50330 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.1 | MANOMISSIONE | 5033.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50331.0 | 50331 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.2 | disponibile | 5033.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50332.0 | 50332 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.3 | VEICOLO FERMO | 5033.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50333.0 | 50333 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.4 | CARICO DISPERSO | 5033.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50334.0 | 50334 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.5 | disponibile | 5033.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 50335.0 | 50335 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.6 | PEDONE | 5033.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50336.0 | 50336 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.7 | FUMO | 5033.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50337.0 | 50337 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.8 | RALLENTAMENTI | 5033.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50338.0 | 50338 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR SUD GALL | N CASOLA T11 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.9 | CODA IN GALLERIA | 5033.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T11 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50339.0 | 50339 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR SUD | N CASOLA T11 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.10 | disponibile | 5033.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 503310.0 | 503310 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.11 | disponibile | 5033.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 503311.0 | 503311 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.12 | disponibile | 5033.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 503312.0 | 503312 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.13 | disponibile | 5033.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 503313.0 | 503313 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.14 | disponibile | 5033.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 503314.0 | 503314 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.15 | disponibile | 5033.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T11 | [5 empty] | 503315.0 | 503315 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5034.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50340.0 | 50340 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.1 | MANOMISSIONE | 5034.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50341.0 | 50341 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.2 | disponibile | 5034.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50342.0 | 50342 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.3 | VEICOLO FERMO | 5034.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50343.0 | 50343 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.4 | CARICO DISPERSO | 5034.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50344.0 | 50344 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.5 | disponibile | 5034.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 50345.0 | 50345 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.6 | PEDONE | 5034.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50346.0 | 50346 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.7 | FUMO | 5034.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50347.0 | 50347 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.8 | RALLENTAMENTI | 5034.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50348.0 | 50348 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR SUD GALL | N CASOLA T12 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.9 | CODA IN GALLERIA | 5034.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T12 | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50349.0 | 50349 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR SUD | N CASOLA T12 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.10 | disponibile | 5034.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 503410.0 | 503410 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.11 | disponibile | 5034.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 503411.0 | 503411 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.12 | disponibile | 5034.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 503412.0 | 503412 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.13 | disponibile | 5034.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 503413.0 | 503413 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.14 | disponibile | 5034.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 503414.0 | 503414 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.15 | disponibile | 5034.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--CASOLA-NDISPONIBILE-T12 | [5 empty] | 503415.0 | 503415 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR SUD GALL | CASOLA NDISPONIBILE T12
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5035.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50350.0 | 50350 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR SUD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.1 | MANOMISSIONE | 5035.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50351.0 | 50351 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.2 | disponibile | 5035.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50352.0 | 50352 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.3 | VEICOLO FERMO | 5035.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50353.0 | 50353 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.4 | CARICO DISPERSO | 5035.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50354.0 | 50354 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.5 | disponibile | 5035.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-CASOLA-T13 | [5 empty] | 50355.0 | 50355 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE CASOLA T13
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.6 | PEDONE | 5035.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50356.0 | 50356 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.7 | FUMO | 5035.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50357.0 | 50357 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.8 | RALLENTAMENTI | 5035.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--N-CASOLA-T13 | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50358.0 | 50358 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | N CASOLA T13 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.9 | CODA IN GALLERIA | 5035.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T13-CASOLA-N | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50359.0 | 50359 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | T13 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.10 | disponibile | 5035.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T13-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503510.0 | 503510 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T13 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.11 | disponibile | 5035.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T13-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503511.0 | 503511 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T13 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.12 | disponibile | 5035.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T13-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503512.0 | 503512 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T13 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.13 | disponibile | 5035.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T13-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503513.0 | 503513 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T13 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.14 | disponibile | 5035.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T13-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503514.0 | 503514 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T13 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.15 | disponibile | 5035.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T13-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503515.0 | 503515 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T13 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5036.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50360.0 | 50360 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | T14 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.1 | MANOMISSIONE | 5036.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50361.0 | 50361 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | T14 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.2 | disponibile | 5036.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50362.0 | 50362 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.3 | VEICOLO FERMO | 5036.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50363.0 | 50363 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | T14 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.4 | CARICO DISPERSO | 5036.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50364.0 | 50364 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | T14 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.5 | disponibile | 5036.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50365.0 | 50365 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.6 | PEDONE | 5036.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50366.0 | 50366 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | T14 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.7 | FUMO | 5036.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50367.0 | 50367 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | T14 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.8 | RALLENTAMENTI | 5036.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50368.0 | 50368 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | T14 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.9 | CODA IN GALLERIA | 5036.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T14-CASOLA-N | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50369.0 | 50369 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | T14 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.10 | disponibile | 5036.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503610.0 | 503610 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.11 | disponibile | 5036.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503611.0 | 503611 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.12 | disponibile | 5036.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503612.0 | 503612 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.13 | disponibile | 5036.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503613.0 | 503613 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.14 | disponibile | 5036.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503614.0 | 503614 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.15 | disponibile | 5036.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T14-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503615.0 | 503615 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T14 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5037.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50370.0 | 50370 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.1 | MANOMISSIONE | 5037.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50371.0 | 50371 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.2 | disponibile | 5037.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50372.0 | 50372 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.3 | VEICOLO FERMO | 5037.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50373.0 | 50373 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.4 | CARICO DISPERSO | 5037.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50374.0 | 50374 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.5 | disponibile | 5037.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 50375.0 | 50375 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.6 | PEDONE | 5037.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50376.0 | 50376 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.7 | FUMO | 5037.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50377.0 | 50377 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.8 | RALLENTAMENTI | 5037.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50378.0 | 50378 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.9 | CODA IN GALLERIA | 5037.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50379.0 | 50379 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | T15 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.10 | disponibile | 5037.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503710.0 | 503710 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.11 | disponibile | 5037.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503711.0 | 503711 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.12 | disponibile | 5037.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503712.0 | 503712 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.13 | disponibile | 5037.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503713.0 | 503713 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.14 | disponibile | 5037.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503714.0 | 503714 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.15 | disponibile | 5037.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--T15-NDISPONIBILE-CASOLA | [5 empty] | 503715.0 | 503715 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | T15 NDISPONIBILE CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5038.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-LOSS-VID | Allarme perdita video |  |  |  | 50380.0 | 50380 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC LOSS SEGNAL VID DIR NORD GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.1 | MANOMISSIONE | 5038.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-MANOMISS | Allarme manomissione |  |  |  | 50381.0 | 50381 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC MANOMISS DIR NORD GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.2 | disponibile | 5038.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 50382.0 | 50382 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.3 | VEICOLO FERMO | 5038.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-VEHICL-STOP | Allarme veicolo arresto |  |  |  | 50383.0 | 50383 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC VEHICL STOP DIR NORD GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.4 | CARICO DISPERSO | 5038.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-LOSS-LOAD | Allarme perdita carico |  |  |  | 50384.0 | 50384 | 0 | [5 empty] | ALR LOAD-LOSS TVCC LOAD LOSS DIR NORD GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.5 | disponibile | 5038.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 50385.0 | 50385 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.6 | PEDONE | 5038.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-PEDON | Allarme pedone |  |  |  | 50386.0 | 50386 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC PEDON DIR NORD GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.7 | FUMO | 5038.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 50387.0 | 50387 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SMOKE DIR NORD GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.8 | RALLENTAMENTI | 5038.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-SLOWDOWN-CORSIA-SOS | Allarme rallentamenti corsia SOS |  |  |  | 50388.0 | 50388 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC SLOWDOWN DIR NORD GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.9 | CODA IN GALLERIA | 5038.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-JAM | Allarme coda |  |  |  | 50389.0 | 50389 | 0 | [5 empty] | ALR TVCC JAM IN GALL DIR NORD | T16 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.10 | disponibile | 5038.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 503810.0 | 503810 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.11 | disponibile | 5038.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 503811.0 | 503811 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.12 | disponibile | 5038.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 503812.0 | 503812 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.13 | disponibile | 5038.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 503813.0 | 503813 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.14 | disponibile | 5038.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 503814.0 | 503814 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.15 | disponibile | 5038.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY |  |  | TVCC | TVCC--NDISPONIBILE-T16-CASOLA | [5 empty] | 503815.0 | 503815 | 0 | [5 empty] | TVCC DIR NORD GALL | NDISPONIBILE T16 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.0 | Allarme Incendio | 5039.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | INCEND | INCEND--CASOLA-LDM | ALR-INCEND-SUD | Allarme incendio sud |  |  |  | 50390.0 | 50390 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD INCEND DIR GALL | CASOLA LDM |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.1 | Fault Centralina | 5039.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CNTRL | CNTRL--CASOLA-LDM | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 50391.0 | 50391 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD FAULT CNTRL DIR GALL | CASOLA LDM |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.2 | Guasto Misura | 5039.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -CASOLA-LDM | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  |  | 50392.0 | 50392 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD FAULT MIS DIR GALL | CASOLA LDM |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.3 | Allarme Incendio | 5039.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | INCEND | INCEND--CASOLA-LDM | ALR-INCEND-NORD | Allarme incendio nord |  |  |  | 50393.0 | 50393 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD INCEND DIR GALL | CASOLA LDM |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.4 | Fault Centralina | 5039.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CNTRL | CNTRL--CASOLA-LDM | ALR-FAULT-CNTRL | Allarme guasto centralina |  |  |  | 50394.0 | 50394 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD FAULT CNTRL DIR GALL | CASOLA LDM |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.5 | Guasto Misura | 5039.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -CASOLA-LDM | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  |  | 50395.0 | 50395 | 0 | [5 empty] | ALR CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD FAULT MIS DIR GALL | CASOLA LDM |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5040 | Misura Metrica Incendio | 5040 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | INCEND | INCEND--CASOLA-LDM | [5 empty] | 5040.0 | 5040 | 0 | [5 empty] | MIS CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD METR INCEND DIR GALL | CASOLA LDM
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5042 | Misura Metrica Incendio | 5042 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | INCEND | INCEND--CASOLA-LDM | [5 empty] | 5042.0 | 5042 | 0 | [5 empty] | MIS CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD METR INCEND DIR GALL | CASOLA LDM
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.0 | Intervento Protezione Motore | 5053.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 50530.0 | 50530 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.1 | Allarme Alimentazione | 5053.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 50531.0 | 50531 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX ALIMENT GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.2 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5053.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 50532.0 | 50532 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V1 DX TIME EXIT START DIR NORD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.3 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5053.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 50533.0 | 50533 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V1 DX TIME EXIT START DIR SUD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.4 | Allarme Softstart/Differensiale | 5053.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 50534.0 | 50534 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX SOFTSTART DIFFER GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.5 | Preallarme Vibrazione | 5053.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 50535.0 | 50535 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX PREALR VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.6 | Allarme Vibrazione | 5053.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 50536.0 | 50536 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.7 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5053.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 50537.0 | 50537 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.8 | Allarme Orizzontalita' | 5053.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA-ORIZZONTALITA | [5 empty] | 50538.0 | 50538 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 DX GALL | CASOLA ORIZZONTALITA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.9 | In Avviamento | 5053.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 50539.0 | 50539 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX IN START GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.10 | In Marcia | 5053.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 505310.0 | 505310 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V1 DX IN MARCIA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.11 | In Arresto | 5053.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 505311.0 | 505311 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.12 | Incluso Da Scada | 5053.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 505312.0 | 505312 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX INCL FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.13 | In Manuale Da Scada | 5053.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 505313.0 | 505313 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 DX IN MAN FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.14 | Intervento Protezione Motore | 5053.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 505314.0 | 505314 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.15 | Allarme Alimentazione | 5053.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 505315.0 | 505315 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX ALIMENT GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.0 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5054.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 50540.0 | 50540 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V1 SX TIME EXIT START DIR NORD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.1 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5054.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 50541.0 | 50541 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V1 SX TIME EXIT START DIR SUD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.2 | Allarme Softstart/Differensiale | 5054.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 50542.0 | 50542 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX SOFTSTART DIFFER GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.3 | Preallarme Vibrazione | 5054.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 50543.0 | 50543 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX PREALR VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.4 | Allarme Vibrazione | 5054.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 50544.0 | 50544 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.5 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5054.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 50545.0 | 50545 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.6 | Allarme Orizzontalita' | 5054.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA-ORIZZONTALITA | [5 empty] | 50546.0 | 50546 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V1 SX GALL | CASOLA ORIZZONTALITA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.7 | In Avviamento | 5054.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 50547.0 | 50547 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX IN START GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.8 | In Marcia | 5054.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 50548.0 | 50548 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V1 SX IN MARCIA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.9 | In Arresto | 5054.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 50549.0 | 50549 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.10 | Incluso Da Scada | 5054.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 505410.0 | 505410 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX INCL FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.11 | In Manuale Da Scada | 5054.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 505411.0 | 505411 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V1 SX IN MAN FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.12 | Intervento Protezione Motore | 5054.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 505412.0 | 505412 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.13 | Allarme Alimentazione | 5054.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 505413.0 | 505413 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX ALIMENT GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.14 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5054.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 505414.0 | 505414 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V2 DX TIME EXIT START DIR NORD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.15 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5054.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 505415.0 | 505415 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V2 DX TIME EXIT START DIR SUD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.0 | Allarme Softstart/Differensiale | 5055.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 50550.0 | 50550 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX SOFTSTART DIFFER GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.1 | Preallarme Vibrazione | 5055.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 50551.0 | 50551 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX PREALR VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.2 | Allarme Vibrazione | 5055.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 50552.0 | 50552 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.3 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5055.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 50553.0 | 50553 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.4 | Allarme Orizzontalita' | 5055.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA-ORIZZONTALITA | [5 empty] | 50554.0 | 50554 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 DX GALL | CASOLA ORIZZONTALITA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.5 | In Avviamento | 5055.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 50555.0 | 50555 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX IN START GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.6 | In Marcia | 5055.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 50556.0 | 50556 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V2 DX IN MARCIA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.7 | In Arresto | 5055.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 50557.0 | 50557 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.8 | Incluso Da Scada | 5055.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 50558.0 | 50558 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX INCL FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.9 | In Manuale Da Scada | 5055.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 50559.0 | 50559 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 DX IN MAN FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.10 | Intervento Protezione Motore | 5055.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 505510.0 | 505510 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.11 | Allarme Alimentazione | 5055.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 505511.0 | 505511 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX ALIMENT GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.12 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5055.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 505512.0 | 505512 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V2 SX TIME EXIT START DIR NORD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.13 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5055.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 505513.0 | 505513 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V2 SX TIME EXIT START DIR SUD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.14 | Allarme Softstart/Differensiale | 5055.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 505514.0 | 505514 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX SOFTSTART DIFFER GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.15 | Preallarme Vibrazione | 5055.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 505515.0 | 505515 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX PREALR VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.0 | Allarme Vibrazione | 5056.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 50560.0 | 50560 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.1 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5056.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 50561.0 | 50561 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.2 | Allarme Orizzontalita' | 5056.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA-ORIZZONTALITA | [5 empty] | 50562.0 | 50562 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V2 SX GALL | CASOLA ORIZZONTALITA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.3 | In Avviamento | 5056.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 50563.0 | 50563 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX IN START GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.4 | In Marcia | 5056.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 50564.0 | 50564 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V2 SX IN MARCIA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.5 | In Arresto | 5056.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 50565.0 | 50565 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.6 | Incluso Da Scada | 5056.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 50566.0 | 50566 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX INCL FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.7 | In Manuale Da Scada | 5056.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 50567.0 | 50567 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V2 SX IN MAN FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.8 | Intervento Protezione Motore | 5056.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 50568.0 | 50568 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.9 | Allarme Alimentazione | 5056.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 50569.0 | 50569 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX ALIMENT GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.10 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5056.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 505610.0 | 505610 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V3 DX TIME EXIT START DIR NORD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.11 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5056.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 505611.0 | 505611 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V3 DX TIME EXIT START DIR SUD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.12 | Allarme Softstart/Differensiale | 5056.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 505612.0 | 505612 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX SOFTSTART DIFFER GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.13 | Preallarme Vibrazione | 5056.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 505613.0 | 505613 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX PREALR VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.14 | Allarme Vibrazione | 5056.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 505614.0 | 505614 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.15 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5056.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 505615.0 | 505615 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.0 | Allarme Orizzontalita' | 5057.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA-ORIZZONTALITA | [5 empty] | 50570.0 | 50570 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 DX GALL | CASOLA ORIZZONTALITA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.1 | In Avviamento | 5057.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 50571.0 | 50571 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX IN START GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.2 | In Marcia | 5057.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 50572.0 | 50572 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V3 DX IN MARCIA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.3 | In Arresto | 5057.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 50573.0 | 50573 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.4 | Incluso Da Scada | 5057.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 50574.0 | 50574 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX INCL FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.5 | In Manuale Da Scada | 5057.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 50575.0 | 50575 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 DX IN MAN FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.6 | Intervento Protezione Motore | 5057.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-PROTEZ-MOTOR-VENT# | Allarme protezione motore ventilatore ventilatori |  |  |  | 50576.0 | 50576 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX INTERV PROTEZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.7 | Allarme Alimentazione | 5057.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 50577.0 | 50577 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX ALIMENT GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.8 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5057.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-NORD | Allarme time-out avviamento nord |  |  |  | 50578.0 | 50578 | 0 |  |  |  |  | NORD | ALR TOUT VENT# V3 SX TIME EXIT START DIR NORD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.9 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5057.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-TOUT-START-SUD | Allarme time-out avviamento sud |  |  |  | 50579.0 | 50579 | 0 |  |  |  |  | SUD | ALR TOUT VENT# V3 SX TIME EXIT START DIR SUD GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.10 | Allarme Softstart/Differensiale | 5057.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SOFTSTART | Allarme softstart |  |  |  | 505710.0 | 505710 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX SOFTSTART DIFFER GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.11 | Preallarme Vibrazione | 5057.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 505711.0 | 505711 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX PREALR VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.12 | Allarme Vibrazione | 5057.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VIBRAZ | Allarme vibrazioni |  |  |  | 505712.0 | 505712 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX VIBRAZ GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.13 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5057.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-SENSOR-VIBRAZ | Allarme sensore vibrazione |  |  |  | 505713.0 | 505713 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX SENSOR VIBRAZ DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.14 | Allarme Orizzontalita' | 5057.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA-ORIZZONTALITA | [5 empty] | 505714.0 | 505714 | 0 | [5 empty] | ALR VENT# V3 SX GALL | CASOLA ORIZZONTALITA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.15 | In Avviamento | 5057.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-IN-AVVIAMENT | Stato in avviamento |  |  |  | 505715.0 | 505715 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX IN START GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.0 | In Marcia | 5058.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 50580.0 | 50580 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST VENT# V3 SX IN MARCIA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.1 | In Arresto | 5058.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 50581.0 | 50581 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.2 | Incluso Da Scada | 5058.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-INCL | Stato inclusione |  |  |  | 50582.0 | 50582 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX INCL FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.3 | In Manuale Da Scada | 5058.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 50583.0 | 50583 | 0 | [5 empty] | ST VENT# V3 SX IN MAN FROM SCADA GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5060 | Misura Vibrazioni Motore | 5060 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 5060.0 | 5060 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX VIBRAZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5062 | Misura Vibrazioni Motore | 5062 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 5062.0 | 5062 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX VIBRAZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5064 | Misura Vibrazioni Motore | 5064 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 5064.0 | 5064 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX VIBRAZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5066 | Misura Vibrazioni Motore | 5066 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 5066.0 | 5066 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX VIBRAZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5068 | Misura Vibrazioni Motore | 5068 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 5068.0 | 5068 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX VIBRAZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5070 | Misura Vibrazioni Motore | 5070 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-VIBRAZ | Misura vibrazioni |  |  |  | 5070.0 | 5070 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX VIBRAZ MOTOR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5072 | Ore Attivo | 5072 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 5072.0 | 5072 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX HOUR ACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5073 | Ore Inattivo | 5073 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 5073.0 | 5073 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX HOUR INACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5074 | Num. Avviamenti | 5074 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 5074.0 | 5074 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 DX NUMBER AVVIAMENT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5075 | Ore Attivo | 5075 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 5075.0 | 5075 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX HOUR ACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5076 | Ore Inattivo | 5076 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 5076.0 | 5076 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX HOUR INACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5077 | Num. Avviamenti | 5077 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 5077.0 | 5077 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V1 SX NUMBER AVVIAMENT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5078 | Ore Attivo | 5078 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 5078.0 | 5078 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX HOUR ACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5079 | Ore Inattivo | 5079 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 5079.0 | 5079 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX HOUR INACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5080 | Num. Avviamenti | 5080 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 5080.0 | 5080 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 DX NUMBER AVVIAMENT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5081 | Ore Attivo | 5081 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 5081.0 | 5081 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX HOUR ACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5082 | Ore Inattivo | 5082 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 5082.0 | 5082 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX HOUR INACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5083 | Num. Avviamenti | 5083 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 5083.0 | 5083 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V2 SX NUMBER AVVIAMENT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5084 | Ore Attivo | 5084 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 5084.0 | 5084 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX HOUR ACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5085 | Ore Inattivo | 5085 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 5085.0 | 5085 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX HOUR INACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5086 | Num. Avviamenti | 5086 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 5086.0 | 5086 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 DX NUMBER AVVIAMENT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5087 | Ore Attivo | 5087 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-FUNC | Misura ore di funzionamento |  |  |  | 5087.0 | 5087 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX HOUR ACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5088 | Ore Inattivo | 5088 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-HOUR-INACTIV | Misura ore di inattività |  |  |  | 5088.0 | 5088 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX HOUR INACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5089 | Num. Avviamenti | 5089 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | MIS-NUMBER-AVVIAMENT | Misura conta avviamenti |  |  |  | 5089.0 | 5089 | 0 | [5 empty] | MIS VENT# V3 SX NUMBER AVVIAMENT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.0 | SOGLIA ATTIVA 1 | 5090.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 1 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -ATTIVA1-CASOLA | ALR-SOGL-1-ACTIV | Allarme soglia 1 attiva |  |  |  | 50900.0 | 50900 | 0 | [5 empty] | ALR SOGL DIRTY GALL | ATTIVA1 CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.1 | SOGLIA ATTIVA 2 | 5090.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 2 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -CASOLA-ATTIVA2 | ALR-SOGL-2-ACTIV | Allarme soglia 2 attiva |  |  |  | 50901.0 | 50901 | 0 | [5 empty] | ALR SOGL DIRTY GALL | CASOLA ATTIVA2 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.2 | SOGLIA ATTIVA 3 | 5090.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 3 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  |  | -CASOLA-ATTIVA3 | ALR-SOGL-3-ACTIV | Allarme soglia 3 attiva |  |  |  | 50902.0 | 50902 | 0 | [5 empty] | ALR SOGL DIRTY GALL | CASOLA ATTIVA3 |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | DIREZIONE VENTO | DIREZIONE VENTO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.3 | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) | 5090.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIREZIONE VENTO DIREZIONE VENTO |  | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  |  | -CASOLA | MIS-WIND-SPEED | Misura velocità vento |  |  | Nord=0 – Sud=1 | 50903.0 | 50903 | 0 |  |  |  |  | NORD SUD | ST DIR WIND NORD 0 SUD 1 GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | CONTROLLO JETFAN | CONTROLLO JETFAN | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.4 | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE | 5090.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTROLLO JETFAN CONTROLLO JETFAN |  | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | VENT# | VENT#--CASOLA | ALR-VENT-NUMBER-INSUFF | Allarme numero ventilatori insufficienti |  |  |  | 50904.0 | 50904 | 0 | [5 empty] | ALR CMD VENT# NUMBER INSUFF OF FROM START GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.5 | QVF IN LOCALE | 5090.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-LOCAL-DIR-NORD | Stato selettore locale direzione. nord |  |  |  | 50905.0 | 50905 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD IN LOCAL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.6 | DIREZIONE NORD | 5090.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | [5 empty] | 50906.0 | 50906 | 0 |  |  |  | QVVF | NORD | ST SELETT QVVF NORD DIR GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.7 | DIREZIONE SUD | 5090.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | [5 empty] | 50907.0 | 50907 | 0 |  |  |  | QVVF | SUD | ST SELETT QVVF NORD DIR SUD GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.8 | V1 VENT. ON | 5090.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-DIR-NORD | Stato selettore direzione. nord |  |  |  | 50908.0 | 50908 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD V1 VENT# ON GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.9 | V2 VENT. ON | 5090.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-DIR-NORD | Stato selettore direzione. nord |  |  |  | 50909.0 | 50909 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD V2 VENT# ON GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.10 | V3 VENT. ON | 5090.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-DIR-NORD | Stato selettore direzione. nord |  |  |  | 509010.0 | 509010 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF NORD V3 VENT# ON GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PRESA COMANDI | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.11 | QUADRO ATTIVO | 5090.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF NORD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF | QVVF--PRESA-CASOLA | [5 empty] | 509011.0 | 509011 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST CMD QVVF NORD QUADR ACTIV GALL | PRESA CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.12 | PLC IN STOP | 5090.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 509012.0 | 509012 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF NORD IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.13 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5090.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--ETHERNET-CASOLA | ALR-FAULT-NORD | Allarme guasto nord |  |  |  | 509013.0 | 509013 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF NORD FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.14 | QVF IN LOCALE | 5090.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-LOCAL-DIR-SUD | Stato selettore locale direzione. sud |  |  |  | 509014.0 | 509014 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD IN LOCAL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.15 | DIREZIONE NORD | 5090.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | [5 empty] | 509015.0 | 509015 | 0 |  |  |  | QVVF | NORD | ST SELETT QVVF SUD DIR NORD GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.0 | DIREZIONE SUD | 5091.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | [5 empty] | 50910.0 | 50910 | 0 |  |  |  | QVVF | SUD | ST SELETT QVVF SUD DIR GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.1 | V1 VENT. ON | 5091.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-DIR-SUD | Stato selettore direzione. sud |  |  |  | 50911.0 | 50911 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD V1 VENT# ON GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.2 | V2 VENT. ON | 5091.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-DIR-SUD | Stato selettore direzione. sud |  |  |  | 50912.0 | 50912 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD V2 VENT# ON GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.3 | V3 VENT. ON | 5091.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF-SELETT | QVVF-SELETT--CASOLA | ST-SELETT-DIR-SUD | Stato selettore direzione. sud |  |  |  | 50913.0 | 50913 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST SELETT QVVF SUD V3 VENT# ON GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PRESA COMANDI | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.4 | QUADRO ATTIVO | 5091.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF SUD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QVVF | QVVF--PRESA-CASOLA | [5 empty] | 50914.0 | 50914 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ST CMD QVVF SUD QUADR ACTIV GALL | PRESA CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5091.5 | PLC IN STOP | 5091.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--CASOLA | ALR-PLC-STOP | Allarme PLC in fermo |  |  |  | 50915.0 | 50915 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF SUD IN STOP GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5091.6 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5091.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QVVF-PLC | QVVF-PLC--ETHERNET-CASOLA | ALR-FAULT-SUD | Allarme guasto sud |  |  |  | 50916.0 | 50916 | 0 |  |  |  | QVVF |  | ALR PLC QVVF SUD FAULT COMUNIC GALL | ETHERNET CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.7 | Stato Ventilazione : Sanitaria | 5091.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : Sanitaria |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--CASOLA | [5 empty] | 50917.0 | 50917 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ SANITARY GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.8 | Stato Ventilazione : attesa stratificazione | 5091.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--CASOLA | [5 empty] | 50918.0 | 50918 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WAIT STRATIFCAZ GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.9 | Stato Ventilazione : stratificazione | 5091.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--CASOLA | [5 empty] | 50919.0 | 50919 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ STRATIFCAZ GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.10 | Stato Ventilazione : attesa lavaggio | 5091.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--CASOLA | ST-VENTILAZIONE-ATTESA-LAVAGGIO | Stato ventilazione attesa lavaggio |  |  |  | 509110.0 | 509110 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WAIT WASH GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.11 | Stato Ventilazione : lavaggio | 5091.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--CASOLA | ST-VENTILAZIONE-LAVAGGIO | Stato ventilazione lavaggio |  |  |  | 509111.0 | 509111 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WASH GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.12 | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF | 5091.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--PRESA-CASOLA-DOPO | CMD-STOP | Comando arresto |  |  |  | 509112.0 | 509112 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ WAIT STOP CMD VVF GALL | PRESA CASOLA DOPO |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.13 | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi | 5091.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | VENTILAZ | VENTILAZ--CASOLA | [5 empty] | 509113.0 | 509113 | 0 | [5 empty] | ST VENTILAZ CMD VVF ACTIV GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.14 | Sensore ESCLUSO | 5091.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--CASOLA | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 509114.0 | 509114 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR CO# ESCL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.15 | Sensore ESCLUSO | 5091.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--CASOLA | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 509115.0 | 509115 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR OP# ESCL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.0 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--CASOLA | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 50920.0 | 50920 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# OK NONE FAULT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.1 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--CASOLA | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 50921.0 | 50921 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# OK NONE FAULT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.2 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--CASOLA | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 50922.0 | 50922 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# OK NONE FAULT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.3 | Sensore Scollegato | 5092.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--CASOLA | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 50923.0 | 50923 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.4 | Sensore Scollegato | 5092.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--CASOLA | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 50924.0 | 50924 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.5 | Sensore Scollegato | 5092.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--CASOLA | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 50925.0 | 50925 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# DISCONNECT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5092.6 | Sensore ESCLUSO | 5092.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 50926.0 | 50926 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR CO# ESCL GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5092.7 | Sensore ESCLUSO | 5092.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ST-ESCL-SENSOR | Stato esclusione sensore |  |  |  | 50927.0 | 50927 | 0 | [5 empty] | ST SENSOR OP# ESCL GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.8 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 50928.0 | 50928 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# OK NONE FAULT GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.9 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 50929.0 | 50929 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# OK NONE FAULT GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.10 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ALR-FAULT | Allarme guasto |  |  | Nessun Guasto | 509210.0 | 509210 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# OK NONE FAULT GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.11 | Sensore Scollegato | 5092.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 509211.0 | 509211 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR CO# DISCONNECT GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.12 | Sensore Scollegato | 5092.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 509212.0 | 509212 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR OP# DISCONNECT GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.13 | Sensore Scollegato | 5092.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | ALR-SENSOR-DISCONNECT | Allarme sensore disconnnesso |  |  |  | 509213.0 | 509213 | 0 | [5 empty] | ALR SENSOR AN# DISCONNECT GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5094 | MISURA SENSORE | 5094 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--CASOLA | MIS-VALUE | Misura valore |  |  |  | 5094.0 | 5094 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR CO# GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5096 | MISURA SENSORE | 5096 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--CASOLA | [5 empty] | 5096.0 | 5096 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR OP# GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5098 | MISURA SENSORE | 5098 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--CASOLA | MIS-VALUE | Misura valore |  |  |  | 5098.0 | 5098 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR AN# GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5100 | MISURA SENSORE | 5100 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | [5 empty] | 5100.0 | 5100 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR CO# GALL | VIA ESODO CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5102 | MISURA SENSORE | 5102 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | [5 empty] | 5102.0 | 5102 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR OP# GALL | VIA ESODO CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5104 | MISURA SENSORE | 5104 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | AN#-SENSOR | AN#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | MIS-VALUE | Misura valore |  |  |  | 5104.0 | 5104 | 0 | [5 empty] | MIS SENSOR AN# GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5106 | Soglia 1 CO Impostata | 5106 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO# | CO#--CASOLA | MIS-SOGL-CO#-1 | Misura soglia CO 1 |  |  |  | 5106.0 | 5106 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 1 CO# SET GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5108 | Soglia 2 CO Impostata | 5108 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO# | CO#--CASOLA | MIS-SOGL-CO#-2 | Misura soglia CO 2 |  |  |  | 5108.0 | 5108 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 2 CO# SET GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5110 | Soglia 3 CO Impostata | 5110 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | CO# | CO#--CASOLA | MIS-SOGL-CO#-3 | Misura soglia CO 3 |  |  |  | 5110.0 | 5110 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 3 CO# SET GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5112 | Soglia 1 OP Impostata | 5112 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP# | OP#--CASOLA | MIS-SOGL-OP#-1 | Misura soglia opacimetro 1 |  |  |  | 5112.0 | 5112 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 1 OP# SET GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5114 | Soglia 2 OP Impostata | 5114 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP# | OP#--CASOLA | MIS-SOGL-OP#-2 | Misura soglia opacimetro 2 |  |  |  | 5114.0 | 5114 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 2 OP# SET GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5116 | Soglia 3 OP Impostata | 5116 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | MIS |  | OP# | OP#--CASOLA | MIS-SOGL-OP#-3 | Misura soglia opacimetro 3 |  |  |  | 5116.0 | 5116 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 3 OP# SET GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5118 | Soglia 1 Numero Ventilatori | 5118 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 5118.0 | 5118 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 1 NUMBER VENT# GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5119 | Soglia 2 Numero Ventilatori | 5119 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 5119.0 | 5119 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 2 NUMBER VENT# GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5120 | Soglia 3 Numero Ventilatori | 5120 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 5120.0 | 5120 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY 3 NUMBER VENT# GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5121 | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) | 5121 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  |  | -CASOLA | MIS-RITARDO-ACTIV-SOGL-RITARDO | Misura tempo ritardo attivazione soglia dir. ritardo |  |  | min. | 5121.0 | 5121 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY TIME RITARDO ACTIV MIN GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5122 | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) | 5122 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  |  | -CASOLA | MIS-RITARDO-RIENTRO-SOGL-RITARDO | Misura tempo ritardo rientro soglia dir. ritardo |  |  | min. | 5122.0 | 5122 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY TIME RITARDO RIENTRO MIN GALL | CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5123 | Numero Ventilatori Richiesti | 5123 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Numero Ventilatori Richiesti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | VENT# | VENT#--CASOLA | [5 empty] | 5123.0 | 5123 | 0 | [5 empty] | MIS SOGL DIRTY NUMBER VENT# REQ GALL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 5124.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E2 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 51240.0 | 51240 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN ALR SOS GALL | CASOLA E2 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 5124.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E3-CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 51241.0 | 51241 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN PEDON IN GALL | E3 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 5124.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E4-CASOLA | CMD-VENT-STOP | Comando ventilatore arresto |  |  |  | 51242.0 | 51242 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC GALL | E4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 5124.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E5 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 51243.0 | 51243 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN ACCIDENT GALL | CASOLA E5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 5124.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E6 | CMD-VENT-MAN | Comando ventilatore manuale |  |  |  | 51244.0 | 51244 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN STACC VENT# GALL | CASOLA E6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 5124.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E7-CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 51245.0 | 51245 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN GALL DIRTY | E7 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 5124.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E8-CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 51246.0 | 51246 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | ST SCENAR CMD MAN VEHICL CNTRMAN GALL | E8 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 5124.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E10 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 51247.0 | 51247 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN PREALR INCEND GALL | CASOLA E10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 5124.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--E11-CASOLA | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 51248.0 | 51248 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN ALR INCEND GALL | E11 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 5124.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 51249.0 | 51249 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR V1 CMD MAN JAM GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Galleria chiusa | 5124.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Galleria chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--V6-V4-CASOLA | CMD-MAN-CH | Comando manuale chiuso |  |  |  | 512410.0 | 512410 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR CMD MAN GALL CH | V6 V4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Chiusa | 5124.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--V4-V5-CASOLA | CMD-MAN-CH | Comando manuale chiuso |  |  |  | 512411.0 | 512411 | 0 |  |  |  |  | MARCIA | ST SCENAR CMD MAN CORS MARCIA CH GALL | V4 V5 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Corsia Sorpasso Chiusa | 5124.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Corsia Sorpasso Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--V5-CASOLA-V6 | ST-SCENAR-CORS-$VARB$-CH-SORP | Stato scenario corsia $VARB$ chiusa sorpasso |  |  |  | 512412.0 | 512412 | 0 |  |  |  |  | SORP | ST SCENAR CMD MAN CORS SORP CH GALL | V5 CASOLA V6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.13 | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT | 5124.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA | CMD-SCENAR-XXX | Comando scenario XXX |  |  |  | 512413.0 | 512413 | 0 | [5 empty] | ST SCENAR TUTT CMD ENBL FROM RMT GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5125 | Scenari -Scenario Attivo | 5125 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Scenario Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | MIS |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA | MIS-SCENAR-ACTIV-ACTIV | Misura scenario attivo |  |  |  | 5125.0 | 5125 | 0 | [5 empty] | MIS SCENAR TUTT ACTIV GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.14 | 0.5 | 5124.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 0.5 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | PICCH | PICCH--CASOLA-SUD0 | [5 empty] | 512414.0 | 512414 | 0 | [5 empty] | ST PICCH NORD 5 GALL | CASOLA SUD0
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.15 | 1 | 5124.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 1 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | PICCH | PICCH--SUD1-CASOLA | [5 empty] | 512415.0 | 512415 | 0 | [5 empty] | ST PICCH NORD GALL | SUD1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.0 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 5126.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-CASOLA | ST-VENT-AUTO | Stato ventilatore automatico |  |  |  | 51260.0 | 51260 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN AUTO QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.1 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 5126.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC1-FIRECUT-SERR-VENT#--SG-CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 51261.0 | 51261 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN MAN QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.2 | Ventilatore In Marcia | 5126.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-CASOLA | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 51262.0 | 51262 | 0 |  |  |  | QACC1 | MARCIA | ST VENT# IN MARCIA QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.3 | Ventilatore Fermo | 5126.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 51263.0 | 51263 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# STOP QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.4 | Serranda Chiusa | 5126.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-CASOLA | ST-SERR-CH | Stato serranda chiuso |  |  |  | 51264.0 | 51264 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR CH QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.5 | Serranda Aperta | 5126.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-CASOLA | ST-SERR-AP | Stato serranda aperto |  |  |  | 51265.0 | 51265 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR AP QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.6 | Serranda In Apertura | 5126.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-CASOLA | ST-SERR-IN-AP | Stato serranda in apertura |  |  |  | 51266.0 | 51266 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR IN AP QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.7 | Ventilatore In Arresto | 5126.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-CASOLA | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 51267.0 | 51267 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST VENT# IN STOP QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.8 | Serranda In Chiusura | 5126.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-CASOLA | ST-SERR-IN-CH | Stato serranda in chiusura |  |  |  | 51268.0 | 51268 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SERR IN CH QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.9 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 5126.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SELETT | QACC1-SELETT--SG-CASOLA | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 51269.0 | 51269 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SELETT VENT# IN MAN FROM QUADR QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.10 | Serranda In Manuale Da Quadro | 5126.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC1-SELETT | QACC1-SELETT--SG-CASOLA | ST-SELETT-MAN | Stato funzionamento in manuale |  |  |  | 512610.0 | 512610 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ST SELETT SERR IN MAN FROM QUADR QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.11 | Mancato Avvio Ventilatore | 5126.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-CASOLA | ALR-MISS-START | Allarme mancato avvio |  |  |  | 512611.0 | 512611 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR VENT# MISS START QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.12 | Mancato Arresto Ventilatore | 5126.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-VENT# | QACC1-VENT#--SG-CASOLA | ALR-MISS-STOP | Allarme mancato arresto |  |  |  | 512612.0 | 512612 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR VENT# MISS STOP QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.13 | Mancata Apertura Serranda | 5126.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-CASOLA | ALR-SERR-MISS-AP | Allarme mancata apertura |  |  |  | 512613.0 | 512613 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR SERR MISS AP QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.14 | Mancata Chiusura Serranda | 5126.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-SERR | QACC1-SERR--SG-CASOLA | ALR-SERR-MISS-CH | Allarme mancata chiusura |  |  |  | 512614.0 | 512614 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR SERR MISS CH QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.15 | Intervento Protezione Motore Serranda | 5126.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--SG-CASOLA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 512615.0 | 512615 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR SERR QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.0 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 5127.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC1-INT | QACC1-INT--SG-CASOLA | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 51270.0 | 51270 | 0 |  |  |  | QACC1 |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR VENT# QACC1 GALL | SG CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.1 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 5127.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC-FIRECUT-SERR-VENT#--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-VENT-AUTO | Stato ventilatore automatico |  |  |  | 51271.0 | 51271 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN AUTO QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.2 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 5127.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-FIRECUT-SERR-VENT# | QACC-FIRECUT-SERR-VENT#--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 51272.0 | 51272 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# E SERR FIRECUT IN MAN QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.3 | Ventilatore In Marcia | 5127.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-VENT-MARCIA | Stato ventilatore marcia |  |  |  | 51273.0 | 51273 | 0 |  |  |  | QACC | MARCIA | ST VENT# IN MARCIA QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.4 | Ventilatore Fermo | 5127.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 51274.0 | 51274 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# STOP QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.5 | Serranda Chiusa | 5127.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-SERR-CH | Stato serranda chiuso |  |  |  | 51275.0 | 51275 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR CH QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.6 | Serranda Aperta | 5127.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-SERR-AP | Stato serranda aperto |  |  |  | 51276.0 | 51276 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR AP QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.7 | Serranda In Apertura | 5127.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-SERR-IN-AP | Stato serranda in apertura |  |  |  | 51277.0 | 51277 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR IN AP QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.8 | Ventilatore In Arresto | 5127.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-VENT-STOP | Stato ventilatore arresto |  |  |  | 51278.0 | 51278 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST VENT# IN STOP QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.9 | Serranda In Chiusura | 5127.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SERR | QACC-SERR--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-SERR-IN-CH | Stato serranda in chiusura |  |  |  | 51279.0 | 51279 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SERR IN CH QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.10 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 5127.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SELETT | QACC-SELETT--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-VENT-MAN | Stato ventilatore manuale |  |  |  | 512710.0 | 512710 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SELETT VENT# IN MAN FROM QUADR QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.11 | Serranda In Manuale Da Quadro | 5127.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ST |  | QACC-SELETT | QACC-SELETT--PIAZZ-CASOLA-SG | ST-SELETT-MAN | Stato funzionamento in manuale |  |  |  | 512711.0 | 512711 | 0 |  |  |  | QACC |  | ST SELETT SERR IN MAN FROM QUADR QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.12 | Mancato Avvio Ventilatore | 5127.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--PIAZZ-CASOLA-SG | ALR-MISS-START | Allarme mancato avvio |  |  |  | 512712.0 | 512712 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR VENT# MISS START QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.13 | Mancato Arresto Ventilatore | 5127.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-VENT# | QACC-VENT#--PIAZZ-CASOLA-SG | ALR-MISS-STOP | Allarme mancato arresto |  |  |  | 512713.0 | 512713 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR VENT# MISS STOP QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.14 | Mancata Apertura Serranda | 5127.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-SERR | QACC-SERR--PIAZZ-CASOLA-SG | ALR-SERR-MISS-AP | Allarme mancata apertura |  |  |  | 512714.0 | 512714 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR SERR MISS AP QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.15 | Mancata Chiusura Serranda | 5127.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-SERR | QACC-SERR--PIAZZ-CASOLA-SG | ALR-SERR-MISS-CH | Allarme mancata chiusura |  |  |  | 512715.0 | 512715 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR SERR MISS CH QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5128.0 | Intervento Protezione Motore Serranda | 5128.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-INT | QACC-INT--PIAZZ-CASOLA-SG | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 51280.0 | 51280 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR SERR QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5128.1 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 5128.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | ALR |  | QACC-INT | QACC-INT--PIAZZ-CASOLA-SG | ALR-INT-SCATT | Allarme interruttore scattato |  |  |  | 51281.0 | 51281 | 0 |  |  |  | QACC |  | ALR INT INTERV PROTEZ MOTOR VENT# QACC GALL | PIAZZ CASOLA SG |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.0 | SOS1 -Reset Allarmi | 12000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | SOS1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120000.0 | 120000 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.1 | SOS2 -Reset Allarmi | 12000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | SOS2 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120001.0 | 120001 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.2 | SOS3 -Reset Allarmi | 12000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | SOS3 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120002.0 | 120002 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.3 | SOS4 -Reset Allarmi | 12000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | SOS4 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120003.0 | 120003 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.4 | SOS5 -Reset Allarmi | 12000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | SOS5 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120004.0 | 120004 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.5 | SOS6 -Reset Allarmi | 12000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | SOS6 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120005.0 | 120005 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.6 | SOS7 -Reset Allarmi | 12000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | SOS7 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120006.0 | 120006 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.7 | SOS8 -Reset Allarmi | 12000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | SOS8 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120007.0 | 120007 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.8 | SOS9 -Reset Allarmi | 12000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | SOS9 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120008.0 | 120008 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.9 | SOS10 -Reset Allarmi | 12000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | SOS10 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120009.0 | 120009 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS _ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.10 | SOSACC1 -Reset Allarmi | 12000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | SOSACC1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--SOSACC1-ACC1-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1200010.0 | 1200010 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | SOSACC1 ACC1 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS _PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.11 | SOSPIAZZ -Reset Allarmi | 12000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | SOSPIAZZ -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SOS | SOS--SOSPIAZZ-PIAZZ-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1200011.0 | 1200011 | 0 | [5 empty] | CMD SOS RESET ALR GALL | SOSPIAZZ PIAZZ CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 300 | T01S -Escludi Allarmi Telecamera | 300 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 300.0 | 300 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 301 | T01S -Includi Allarmi Telecamera | 301 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 301.0 | 301 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 302 | T01S -Escludi Allarme Fumo | 302 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 302.0 | 302 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 303 | T01S -Includi Allarme Fumo | 303 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 303.0 | 303 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 304 | T01S -EScludi Allarmi Traffico | 304 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-CASOLA-T01 | [5 empty] | 304.0 | 304 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI CASOLA T01
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 305 | T01S -Includi Allarmi Traffico | 305 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 305.0 | 305 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 306 | T01S -Reset Allarmi Telecamera | 306 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T01-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 306.0 | 306 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T01 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 307 | T02S -Escludi Allarmi Telecamera | 307 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 307.0 | 307 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 308 | T02S -Includi Allarmi Telecamera | 308 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 308.0 | 308 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 309 | T02S -Escludi Allarme Fumo | 309 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 309.0 | 309 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 310 | T02S -Includi Allarme Fumo | 310 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 310.0 | 310 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 311 | T02S -EScludi Allarmi Traffico | 311 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-CASOLA-T02 | [5 empty] | 311.0 | 311 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI CASOLA T02
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 312 | T02S -Includi Allarmi Traffico | 312 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 312.0 | 312 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 313 | T02S -Reset Allarmi Telecamera | 313 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T02-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 313.0 | 313 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T02 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 314 | T05S -Escludi Allarmi Telecamera | 314 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T03-T05-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 314.0 | 314 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T03 T05 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 315 | T05S -Includi Allarmi Telecamera | 315 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T03-T05-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 315.0 | 315 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T03 T05 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 316 | T05S -Escludi Allarme Fumo | 316 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T03-T05-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 316.0 | 316 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T03 T05 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 317 | T05S -Includi Allarme Fumo | 317 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T03-T05-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 317.0 | 317 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T03 T05 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 318 | T05S -EScludi Allarmi Traffico | 318 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-T03-CASOLA-T05 | [5 empty] | 318.0 | 318 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI T03 CASOLA T05
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 319 | T05S -Includi Allarmi Traffico | 319 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T03-T05-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 319.0 | 319 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T03 T05 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 320 | T05S -Reset Allarmi Telecamera | 320 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T03-T05-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 320.0 | 320 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T03 T05 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 321 | T06S -Escludi Allarmi Telecamera | 321 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 321.0 | 321 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 322 | T06S -Includi Allarmi Telecamera | 322 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 322.0 | 322 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 323 | T06S -Escludi Allarme Fumo | 323 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 323.0 | 323 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 324 | T06S -Includi Allarme Fumo | 324 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 324.0 | 324 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 325 | T06S -EScludi Allarmi Traffico | 325 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-CASOLA-T06 | [5 empty] | 325.0 | 325 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI CASOLA T06
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 326 | T06S -Includi Allarmi Traffico | 326 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 326.0 | 326 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 327 | T06S -Reset Allarmi Telecamera | 327 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T06-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 327.0 | 327 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T06 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 328 | T07S -Escludi Allarmi Telecamera | 328 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-CASOLA-T09 | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 328.0 | 328 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T07 CASOLA T09 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 329 | T07S -Includi Allarmi Telecamera | 329 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-CASOLA-T09 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 329.0 | 329 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T07 CASOLA T09 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 330 | T07S -Escludi Allarme Fumo | 330 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-CASOLA-T09 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 330.0 | 330 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T07 CASOLA T09 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 331 | T07S -Includi Allarme Fumo | 331 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-CASOLA-T09 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 331.0 | 331 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T07 CASOLA T09 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 332 | T07S -EScludi Allarmi Traffico | 332 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-T07-CLUDI-T09-CASOLA | [5 empty] | 332.0 | 332 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES T07 CLUDI T09 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 333 | T07S -Includi Allarmi Traffico | 333 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-CASOLA-T09 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 333.0 | 333 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T07 CASOLA T09 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 334 | T07S -Reset Allarmi Telecamera | 334 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T07-CASOLA-T09 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 334.0 | 334 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T07 CASOLA T09 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 335 | T010S -Escludi Allarmi Telecamera | 335 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T10-T010-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 335.0 | 335 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR GALL | T10 T010 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 336 | T010S -Includi Allarmi Telecamera | 336 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T10-T010-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 336.0 | 336 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR GALL | T10 T010 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 337 | T010S -Escludi Allarme Fumo | 337 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T10-T010-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 337.0 | 337 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ESCL ALR SMOKE GALL | T10 T010 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 338 | T010S -Includi Allarme Fumo | 338 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T10-T010-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 338.0 | 338 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR SMOKE GALL | T10 T010 CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 339 | T010S -EScludi Allarmi Traffico | 339 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-T10-CLUDI-CASOLA-T010 | [5 empty] | 339.0 | 339 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S ALR TRAFFIC GALL | ES T10 CLUDI CASOLA T010
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 340 | T010S -Includi Allarmi Traffico | 340 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T10-T010-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 340.0 | 340 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S INCL ALR TRAFFIC GALL | T10 T010 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 341 | T010S -Reset Allarmi Telecamera | 341 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T10-T010-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 341.0 | 341 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC S RESET ALR GALL | T10 T010 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 342 | T011N -Escludi Allarmi Telecamera | 342 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-CASOLA-N-T11 | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 342.0 | 342 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T011 CASOLA N T11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 343 | T011N -Includi Allarmi Telecamera | 343 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-CASOLA-N-T11 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 343.0 | 343 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T011 CASOLA N T11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 344 | T011N -Escludi Allarme Fumo | 344 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-CASOLA-N-T11 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 344.0 | 344 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T011 CASOLA N T11 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 345 | T011N -Includi Allarme Fumo | 345 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-CASOLA-N-T11 | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 345.0 | 345 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T011 CASOLA N T11 |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 346 | T011N -EScludi Allarmi Traffico | 346 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-T011-CLUDI-CASOLA-N-T11 | [5 empty] | 346.0 | 346 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | ES T011 CLUDI CASOLA N T11
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 347 | T011N -Includi Allarmi Traffico | 347 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-CASOLA-N-T11 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 347.0 | 347 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T011 CASOLA N T11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 348 | T011N -Reset Allarmi Telecamera | 348 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T011-CASOLA-N-T11 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 348.0 | 348 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T011 CASOLA N T11 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 349 | T012N -Escludi Allarmi Telecamera | 349 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T12-T012-CASOLA-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 349.0 | 349 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T12 T012 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 350 | T012N -Includi Allarmi Telecamera | 350 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T12-T012-CASOLA-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 350.0 | 350 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T12 T012 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 351 | T012N -Escludi Allarme Fumo | 351 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T12-T012-CASOLA-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 351.0 | 351 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T12 T012 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 352 | T012N -Includi Allarme Fumo | 352 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T12-T012-CASOLA-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 352.0 | 352 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T12 T012 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 353 | T012N -EScludi Allarmi Traffico | 353 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-T12-T012-CASOLA-N | [5 empty] | 353.0 | 353 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI T12 T012 CASOLA N
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 354 | T012N -Includi Allarmi Traffico | 354 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T12-T012-CASOLA-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 354.0 | 354 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T12 T012 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 355 | T012N -Reset Allarmi Telecamera | 355 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T12-T012-CASOLA-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 355.0 | 355 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T12 T012 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 356 | T13N -Escludi Allarmi Telecamera | 356 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-N-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 356.0 | 356 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T13 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 357 | T13N -Includi Allarmi Telecamera | 357 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-N-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 357.0 | 357 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T13 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 358 | T13N -Escludi Allarme Fumo | 358 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-N-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 358.0 | 358 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T13 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 359 | T13N -Includi Allarme Fumo | 359 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-N-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 359.0 | 359 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T13 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 360 | T13N -EScludi Allarmi Traffico | 360 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-ES-CLUDI-CASOLA-N | [5 empty] | 360.0 | 360 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | T13 ES CLUDI CASOLA N
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 361 | T13N -Includi Allarmi Traffico | 361 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-N-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 361.0 | 361 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T13 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 362 | T13N -Reset Allarmi Telecamera | 362 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T13-N-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 362.0 | 362 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T13 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 363 | T14N -Escludi Allarmi Telecamera | 363 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-N-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 363.0 | 363 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T14 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 364 | T14N -Includi Allarmi Telecamera | 364 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-N-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 364.0 | 364 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T14 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 365 | T14N -Escludi Allarme Fumo | 365 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-N-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 365.0 | 365 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T14 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 366 | T14N -Includi Allarme Fumo | 366 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-N-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 366.0 | 366 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T14 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 367 | T14N -EScludi Allarmi Traffico | 367 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-CASOLA-N-T14 | [5 empty] | 367.0 | 367 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI CASOLA N T14
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 368 | T14N -Includi Allarmi Traffico | 368 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-N-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 368.0 | 368 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T14 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 369 | T14N -Reset Allarmi Telecamera | 369 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T14-N-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 369.0 | 369 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T14 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 370 | T15N -Escludi Allarmi Telecamera | 370 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 370.0 | 370 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 371 | T15N -Includi Allarmi Telecamera | 371 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 371.0 | 371 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 372 | T15N -Escludi Allarme Fumo | 372 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 372.0 | 372 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 373 | T15N -Includi Allarme Fumo | 373 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 373.0 | 373 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 374 | T15N -EScludi Allarmi Traffico | 374 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-T15-CASOLA-N | [5 empty] | 374.0 | 374 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI T15 CASOLA N
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 375 | T15N -Includi Allarmi Traffico | 375 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 375.0 | 375 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 376 | T15N -Reset Allarmi Telecamera | 376 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T15-CASOLA-N | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 376.0 | 376 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T15 CASOLA N |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 377 | T16N -Escludi Allarmi Telecamera | 377 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 377.0 | 377 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 378 | T16N -Includi Allarmi Telecamera | 378 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 378.0 | 378 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 379 | T16N -Escludi Allarme Fumo | 379 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 379.0 | 379 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ESCL ALR SMOKE GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 380 | T16N -Includi Allarme Fumo | 380 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | ALR-SMOKE | Allarme fumo |  |  |  | 380.0 | 380 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR SMOKE GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 381 | T16N -EScludi Allarmi Traffico | 381 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--ES-CLUDI-CASOLA-N-T16 | [5 empty] | 381.0 | 381 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC ALR TRAFFIC GALL | ES CLUDI CASOLA N T16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 382 | T16N -Includi Allarmi Traffico | 382 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 382.0 | 382 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC INCL ALR TRAFFIC GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 383 | T16N -Reset Allarmi Telecamera | 383 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | COIL | BINARY | CMD |  | TVCC | TVCC--T16-N-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 383.0 | 383 | 0 | [5 empty] | CMD TVCC RESET ALR GALL | T16 N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--COD2-SU-MODALIT-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12001.0 | 12001 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 DX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | COD2 SU MODALIT CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--SU-MODALIT-COD3-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12001.0 | 12001 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 DX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | SU MODALIT COD3 CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 4 =ESCLUDI | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 12001.0 | 12001 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 DX ESCL GALL | COD4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 5 =INCLUDI | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--CASOLA-COD5 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 12001.0 | 12001 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 DX INCL GALL | CASOLA COD5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD16-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12001.0 | 12001 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V1 DX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD16 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD17-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12001.0 | 12001 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V1 DX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD17 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--MODALIT-CASOLA-COD18-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12001.0 | 12001 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V1 DX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | MODALIT CASOLA COD18 VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 12001.0 | 12001 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 DX RESET ALR GALL | COD33 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--COD2-SU-MODALIT-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12002.0 | 12002 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 SX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | COD2 SU MODALIT CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--SU-MODALIT-COD3-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12002.0 | 12002 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V1 SX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | SU MODALIT COD3 CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 4 =ESCLUDI | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 12002.0 | 12002 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 SX ESCL GALL | COD4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 5 =INCLUDI | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--CASOLA-COD5 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 12002.0 | 12002 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 SX INCL GALL | CASOLA COD5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD16-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12002.0 | 12002 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V1 SX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD16 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD17-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12002.0 | 12002 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V1 SX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD17 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--MODALIT-CASOLA-COD18-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12002.0 | 12002 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V1 SX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | MODALIT CASOLA COD18 VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 12002.0 | 12002 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V1 SX RESET ALR GALL | COD33 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--COD2-SU-MODALIT-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12003.0 | 12003 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 DX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | COD2 SU MODALIT CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--SU-MODALIT-COD3-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12003.0 | 12003 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 DX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | SU MODALIT COD3 CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 4 =ESCLUDI | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 12003.0 | 12003 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 DX ESCL GALL | COD4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 5 =INCLUDI | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--CASOLA-COD5 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 12003.0 | 12003 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 DX INCL GALL | CASOLA COD5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD16-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12003.0 | 12003 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V2 DX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD16 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD17-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12003.0 | 12003 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V2 DX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD17 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--MODALIT-CASOLA-COD18-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12003.0 | 12003 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V2 DX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | MODALIT CASOLA COD18 VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 12003.0 | 12003 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 DX RESET ALR GALL | COD33 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--COD2-SU-MODALIT-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12004.0 | 12004 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 SX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | COD2 SU MODALIT CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--SU-MODALIT-COD3-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12004.0 | 12004 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V2 SX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | SU MODALIT COD3 CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 4 =ESCLUDI | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 12004.0 | 12004 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 SX ESCL GALL | COD4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 5 =INCLUDI | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--CASOLA-COD5 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 12004.0 | 12004 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 SX INCL GALL | CASOLA COD5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD16-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12004.0 | 12004 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V2 SX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD16 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD17-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12004.0 | 12004 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V2 SX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD17 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--MODALIT-CASOLA-COD18-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12004.0 | 12004 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V2 SX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | MODALIT CASOLA COD18 VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 12004.0 | 12004 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V2 SX RESET ALR GALL | COD33 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--COD2-SU-MODALIT-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12005.0 | 12005 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 DX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | COD2 SU MODALIT CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--SU-MODALIT-COD3-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12005.0 | 12005 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 DX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | SU MODALIT COD3 CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 4 =ESCLUDI | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 12005.0 | 12005 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 DX ESCL GALL | COD4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 5 =INCLUDI | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--CASOLA-COD5 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 12005.0 | 12005 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 DX INCL GALL | CASOLA COD5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD16-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12005.0 | 12005 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V3 DX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD16 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD17-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12005.0 | 12005 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V3 DX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD17 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--MODALIT-CASOLA-COD18-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12005.0 | 12005 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V3 DX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | MODALIT CASOLA COD18 VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 12005.0 | 12005 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 DX RESET ALR GALL | COD33 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--COD2-SU-MODALIT-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12006.0 | 12006 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 SX MAN SE IN AUTO FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | COD2 SU MODALIT CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | QVE-QVVF-VENT#-CAB | QVE-QVVF-VENT#--SU-MODALIT-COD3-CASOLA-PER-ACCETTATO-SOLO-CAB | CMD-AUTO | Comando automatico |  |  |  | 12006.0 | 12006 | 0 |  |  | CAB | QVE QVVF | SE | CMD VENT# V3 SX AUTO SE IN FROM QVE QUADR CAB SINGLE E REMOT QVVF GALL | SU MODALIT COD3 CASOLA PER ACCETTATO SOLO |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 4 =ESCLUDI | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD4-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 12006.0 | 12006 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 SX ESCL GALL | COD4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 5 =INCLUDI | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--CASOLA-COD5 | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 12006.0 | 12006 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 SX INCL GALL | CASOLA COD5 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD16-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12006.0 | 12006 | 0 |  |  |  |  | NORD SE MARCIA | CMD VENT# V3 SX MARCIA DIR NORD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD16 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD17-MODALIT-CASOLA-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12006.0 | 12006 | 0 |  |  |  |  | SUD SE MARCIA | CMD VENT# V3 SX MARCIA DIR SUD SE IN MAN FROM SCADA GALL | COD17 MODALIT CASOLA VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--MODALIT-CASOLA-COD18-VALIDO-SOLO | CMD-MAN | Comando manuale |  |  | *Valido solo se in modalità MAN da SCADA* | 12006.0 | 12006 | 0 |  |  |  |  | SE | CMD VENT# V3 SX STOP SE IN MAN FROM SCADA GALL | MODALIT CASOLA COD18 VALIDO SOLO |  | ['Test 2a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--COD33-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 12006.0 | 12006 | 0 | [5 empty] | CMD VENT# V3 SX RESET ALR GALL | COD33 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO-OP-TEMPI | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.0 | Abilita Impostazione Soglie CO-OP | 12007.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO-OP-TEMPI |  | Abilita Impostazione Soglie CO-OP |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-COOP-CO# | COOP-OP#-CO#--CASOLA | [5 empty] | 120070.0 | 120070 | 0 | [5 empty] | CMD COOP SET SOGL GALL CO# OP# TIME ENBL | CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12008 | CO SOGLIA 1 | 12008 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | CO# | CO#--SOGLIA1-CASOLA | [5 empty] | 12008.0 | 12008 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL CO# | SOGLIA1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12010 | CO SOGLIA 2 | 12010 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | CO# | CO#--SOGLIA2-CASOLA | [5 empty] | 12010.0 | 12010 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL CO# | SOGLIA2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12012 | CO SOGLIA 3 | 12012 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | CO# | CO#--SOGLIA3-CASOLA | [5 empty] | 12012.0 | 12012 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL CO# | SOGLIA3 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12014 | OP SOGLIA 1 | 12014 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | OP# | OP#--SOGLIA1-CASOLA | [5 empty] | 12014.0 | 12014 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL OP# | SOGLIA1 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12016 | OP SOGLIA 2 | 12016 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | OP# | OP#--SOGLIA2-CASOLA | [5 empty] | 12016.0 | 12016 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL OP# | SOGLIA2 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12018 | OP SOGLIA 3 | 12018 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | FOUR_BYTE_FLOAT | CMD |  | OP# | OP#--SOGLIA3-CASOLA | [5 empty] | 12018.0 | 12018 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL OP# | SOGLIA3 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12020 | Soglia 1 N° Ventilatori | 12020 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 1 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--N-CASOLA | CMD-SET-SOGL-1 | Comando imposta soglia 1 |  |  |  | 12020.0 | 12020 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL NUMBER VENT# 1 | N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12021 | Soglia 2 N° Ventilatori | 12021 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 2 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--N-CASOLA | CMD-SET-SOGL-2 | Comando imposta soglia 2 |  |  |  | 12021.0 | 12021 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL NUMBER VENT# 2 | N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12022 | Soglia 3 N° Ventilatori | 12022 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 3 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | VENT# | VENT#--N-CASOLA | CMD-SET-SOGL-3 | Comando imposta soglia 3 |  |  |  | 12022.0 | 12022 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL NUMBER VENT# 3 | N CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12023 | Tempo Ritardo Attivazione | 12023 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Attivazione |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SENSOR | SENSOR--CASOLA | PAR-RITARDO-TIME-ACTIV-SOGL | Parametro tempo ritardo attivazione soglia |  |  |  | 12023.0 | 12023 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL TIME SENSOR RITARDO ACTIV | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12024 | Tempo Ritardo Rientro | 12024 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Rientro |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SENSOR | SENSOR--CASOLA | PAR-RITARDO-RIENTRO-ACTIV-SOGL | Parametro tempo ritardo rientro soglia |  |  |  | 12024.0 | 12024 | 0 | [5 empty] | CMD SET SOGL GALL TIME SENSOR RITARDO RIENTRO | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.1 | CO1 -.Escludi | 12007.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 120071.0 | 120071 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# ESCL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.2 | CO1 -.Includi | 12007.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 120072.0 | 120072 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# INCL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.3 | OP1 -.Escludi | 12007.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 120073.0 | 120073 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# ESCL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.4 | OP1 -.Includi | 12007.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 120074.0 | 120074 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# INCL GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.5 | CO1 -.Escludi | 12007.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 120075.0 | 120075 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# ESCL GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.6 | CO1 -.Includi | 12007.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | CO#-SENSOR | CO#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 120076.0 | 120076 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR CO# INCL GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.7 | OP1 -.Escludi | 12007.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | CMD-ESCL | Comando esclusione |  |  |  | 120077.0 | 120077 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# ESCL GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.8 | OP1 -.Includi | 12007.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | OP#-SENSOR | OP#-SENSOR--VIA-ESODO-CASOLA | CMD-INCL | Comando inclusione |  |  |  | 120078.0 | 120078 | 0 | [5 empty] | CMD SENSOR OP# INCL GALL | VIA ESODO CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.9 | Reset | 12007.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA NORD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  |  | -LDM-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120079.0 | 120079 | 0 | [5 empty] | CMD CABLE TERMSENSIB MARCIA NORD RESET GALL | LDM CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.10 | Reset | 12007.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA SUD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  |  | -LDM-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 1200710.0 | 1200710 | 0 | [5 empty] | CMD CABLE TERMSENSIB MARCIA SUD RESET GALL | LDM CASOLA |  | ['Test 1a']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.11 | Scenari -Abilita Impostazione Scenari | 12007.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenari Tutti |  | Scenari -Abilita Impostazione Scenari |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA | CMD-SCENAR-XXX | Comando scenario XXX |  |  |  | 1200711.0 | 1200711 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR TUTT ENBL SET GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 12025.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E2-CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120250.0 | 120250 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN ALR SOS GALL | E2 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 12025.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E3 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120251.0 | 120251 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN PEDON IN GALL | CASOLA E3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 12025.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E4-CASOLA | CMD-VENT-STOP | Comando ventilatore arresto |  |  |  | 120252.0 | 120252 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC GALL | E4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 12025.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E5-CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120253.0 | 120253 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN ACCIDENT GALL | E5 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 12025.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E6-CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120254.0 | 120254 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN STACC VENT# GALL | E6 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 12025.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E7 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120255.0 | 120255 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN GALL DIRTY | CASOLA E7 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 12025.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E8-CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120256.0 | 120256 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | CMD SCENAR MAN VEHICL CNTRMAN GALL | E8 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 12025.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E10 | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120257.0 | 120257 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN PREALR INCEND GALL | CASOLA E10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 12025.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E11-CASOLA | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 120258.0 | 120258 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN ALR INCEND GALL | E11 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 12025.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA | CMD-MAN | Comando manuale |  |  |  | 120259.0 | 120259 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR V1 MAN JAM GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa | 12025.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-V6 | CMD-MAN-CH | Comando manuale chiuso |  |  |  | 1202510.0 | 1202510 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR MAN GALL CH | CASOLA V6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 12025.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V4-CASOLA | [5 empty] | 1202511.0 | 1202511 | 0 |  |  |  |  | SUD MARCIA | CMD SCENAR MAN CORS MARCIA SUD GALL | V4 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 12025.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V5-CASOLA | [5 empty] | 1202512.0 | 1202512 | 0 |  |  |  |  | NORD MARCIA | CMD SCENAR MAN CORS MARCIA NORD GALL | V5 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.0 | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS | 12026.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E2 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E2-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120260.0 | 120260 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET ALR SOS GALL | E2 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.1 | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 12026.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E3 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E3 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120261.0 | 120261 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET PEDON IN GALL | CASOLA E3 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.2 | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 12026.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E4-CASOLA | CMD-STOP | Comando arresto |  |  |  | 120262.0 | 120262 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC GALL | E4 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.3 | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE | 12026.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E5-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120263.0 | 120263 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET ACCIDENT GALL | E5 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.4 | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 12026.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E6-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120264.0 | 120264 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET STACC VENT# GALL | E6 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.5 | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 12026.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E7 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E7 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120265.0 | 120265 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET GALL DIRTY | CASOLA E7 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.6 | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 12026.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E8 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E8-CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120266.0 | 120266 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | CMD SCENAR RESET VEHICL CNTRMAN GALL | E8 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.7 | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 12026.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E10 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-E10 | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120267.0 | 120267 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET PREALR INCEND GALL | CASOLA E10 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.8 | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 12026.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E11 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E11-CASOLA | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 120268.0 | 120268 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET ALR INCEND GALL | E11 CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.9 | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA | 12026.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V1 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA | CMD-RESET | Comando reset |  |  |  | 120269.0 | 120269 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR V1 RESET JAM GALL | CASOLA |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.10 | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa | 12026.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-V6 | CMD-CH | Comando chiuso |  |  |  | 1202610.0 | 1202610 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR RESET GALL CH | CASOLA V6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.11 | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 12026.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V4-CASOLA | [5 empty] | 1202611.0 | 1202611 | 0 |  |  |  |  | SUD MARCIA | CMD SCENAR RESET CORS MARCIA SUD GALL | V4 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.12 | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 12026.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | BINARY | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V5-CASOLA | [5 empty] | 1202612.0 | 1202612 | 0 |  |  |  |  | NORD MARCIA | CMD SCENAR RESET CORS MARCIA NORD GALL | V5 CASOLA
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E2 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E2-CASOLA-COD | ALR-PULS-SOS | Allarme pulsante chiamata SOS |  |  |  | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV ALR SOS 13 GALL | E2 CASOLA COD |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E3 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-CASOLA-E3 | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV PEDON IN GALL 11 | COD CASOLA E3
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E4-CASOLA-COD | CMD-STOP | Comando arresto |  |  |  | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV FAST VENT# VEHICL STOP OBSTAC 14 GALL | E4 CASOLA COD |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E5-CASOLA-COD | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV ACCIDENT 15 GALL | E5 CASOLA COD
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E6-CASOLA-COD | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV STACC VENT# 16 GALL | E6 CASOLA COD
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E7 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-CASOLA-E7 | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV GALL DIRTY 17 | COD CASOLA E7
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E8 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E8-CASOLA-COD | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 |  |  |  |  | CNTRMAN | CMD SCENAR ACTIV VEHICL CNTRMAN 18 GALL | E8 CASOLA COD
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E10 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-CASOLA-E10 | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV PREALR INCEND 12 GALL | COD CASOLA E10
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E11 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--E11-CASOLA-COD | ALR-INCEND | Allarme incendio |  |  |  | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV ALR INCEND 10 GALL | E11 CASOLA COD |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V1 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--CASOLA-COD | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR V1 ACTIV JAM 31 GALL | CASOLA COD
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--COD-CASOLA-V6 | CMD-CH | Comando chiuso |  |  |  | 12027.0 | 12027 | 0 | [5 empty] | CMD SCENAR ACTIV GALL CH 21 | COD CASOLA V6 |  | ['Test 2b']
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16 | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V4-CASOLA-COD | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 |  |  |  |  | SUD MARCIA | CMD SCENAR ACTIV CORS MARCIA SUD 22 GALL | V4 CASOLA COD
| GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  |  | HOLDING_REGISTER | TWO_BYTE_INT_SIGNED | CMD |  | SCENAR | SCENAR--V5-CASOLA-COD | [5 empty] | 12027.0 | 12027 | 0 |  |  |  |  | NORD MARCIA | CMD SCENAR ACTIV CORS MARCIA NORD 23 GALL | V5 CASOLA COD

## Import
deviceId | deviceName | signalName | profileName | datasourceName | driverId | driverInstance | disabled | signalDescription | register | registerType | dataType | offset | slaveId | bitIndex | registerCount | bitMask
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000
[7 empty] | false |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0000000000000000