## Foglio1
RIFERIMENTO PLC | NOME CABINA | QUADRO | DISPOSITIVO | NOME SPECIFICO /NUMERAZIONE | TIPO REGISTRO | TIPO TAG | TIPO VALORE | INDIRIZZO MODBUS | DESCRIZIONE | rawRegister | rawBitIndex | rawAddress | rawRegisterType | rawDataType | rawDispositivo | rawSegnale | rawDescrizione | rawDescr&Signal | rawLogica | rawTags | rawQuadro | rawCabina | rawDirezione | rawReference | rawIpPlc
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE |  | PLC | WATCHDOG | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 999 | WATCHDOG PLC (1s MAX 10000) | 999 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | PLC WATCHDOG |  | WATCHDOG PLC (1s MAX 10000) |  |  | Misura |  | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QRIF | RIFASAMENTO AUTOMATICO | QUADRO RIFASAMENTO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.0 | Rifasamento AUTOMATICOmatico -Sezionatore Chiuso | 1000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RIFASAMENTO AUTOMATICO QUADRO RIFASAMENTO |  | Rifasamento AUTOMATICOmatico -Sezionatore Chiuso |  |  | Stato | QRIF | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | CENTRALINA | RILIEVO INCENDI CABINA | CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.1 | Centralina Rilievo Incendi Cabina -In Guasto | 1000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RILIEVO INCENDI CABINA CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA |  | Centralina Rilievo Incendi Cabina -In Guasto |  |  | Allarme | CENTRALINA | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | CENTRALINA | RILIEVO INCENDI CABINA | CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.2 | Centralina Rilievo Incendi Cabina -Allarme Incendio | 1000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RILIEVO INCENDI CABINA CENTRALINA RILIEVO INCENDI CABINA |  | Centralina Rilievo Incendi Cabina -Allarme Incendio |  |  | Allarme | CENTRALINA | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO ELETTROGENO | GRUPPO ELETTROGENO | VANO G.E. | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.3 | Gruppo Elettrogeno -Allarme Generale | 1000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO ELETTROGENO VANO G.E. |  | Gruppo Elettrogeno -Allarme Generale |  |  | Allarme | GRUPPO ELETTROGENO | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO ELETTROGENO | GRUPPO ELETTROGENO | VANO G.E. | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.4 | Gruppo Elettrogeno -In Moto | 1000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO ELETTROGENO VANO G.E. |  | Gruppo Elettrogeno -In Moto |  |  | Stato | GRUPPO ELETTROGENO | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO ELETTROGENO | SERBATOIO | SERBATOIO GASOLIO INTERRATO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.5 | Serbatoio Gasolio Interrato -Perdite Serbatoio | 1000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERBATOIO SERBATOIO GASOLIO INTERRATO |  | Serbatoio Gasolio Interrato -Perdite Serbatoio |  |  | Allarme | GRUPPO ELETTROGENO | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.6 | Gruppo Pressurizzazione -Allarme A | 1000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE |  | Gruppo Pressurizzazione -Allarme A |  |  | Allarme | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1000.7 | Gruppo Pressurizzazione -Allarme B | 1000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE |  | Gruppo Pressurizzazione -Allarme B |  |  | Allarme | GRUPPO PRESSURIZZAZIONE | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.8 | QMT -Interruttore Generale Chiuso | 1000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore Generale Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.9 | QMT -Interruttore Generale Aperto | 1000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore Generale Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE LINEA | SEZIONATORE LINEA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.10 | QMT -Sezionatore Generale Di Linea Chiuso | 1000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE LINEA SEZIONATORE LINEA |  | QMT -Sezionatore Generale Di Linea Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE TERRA | SEZIONATORE TERRA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.11 | QMT -Sezionatore Generale Di Terra Aperto | 1000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE TERRA SEZIONATORE TERRA |  | QMT -Sezionatore Generale Di Terra Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.12 | QMT -Interruttore TR1 Chiuso | 1000.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR1 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.13 | QMT -Interruttore TR1 Aperto | 1000.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR1 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE LINEA | SEZIONATORE LINEA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.14 | QMT -Sezionatore Di Linea TR1 Chiuso | 1000.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE LINEA SEZIONATORE LINEA |  | QMT -Sezionatore Di Linea TR1 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE TERRA | SEZIONATORE TERRA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1000.15 | QMT -Sezionatore Di Terra TR1 Aperto | 1000.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE TERRA SEZIONATORE TERRA |  | QMT -Sezionatore Di Terra TR1 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.0 | QMT -Interruttore TR2 Chiuso | 1001.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR2 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.1 | QMT -Interruttore TR2 Aperto | 1001.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | QMT -Interruttore TR2 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE LINEA | SEZIONATORE LINEA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.2 | QMT -Sezionatore Di Linea TR2 Chiuso | 1001.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE LINEA SEZIONATORE LINEA |  | QMT -Sezionatore Di Linea TR2 Chiuso |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QMT | SEZIONATORE TERRA | SEZIONATORE TERRA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.3 | QMT -Sezionatore Di Terra TR2 Aperto | 1001.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE TERRA SEZIONATORE TERRA |  | QMT -Sezionatore Di Terra TR2 Aperto |  |  | Stato | QMT | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.4 | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR1 | 1001.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR1 |  | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR1 |  |  | Allarme | TRAFO 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.5 | QMT -Allarme Temperatura TR1 | 1001.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR1 |  | QMT -Allarme Temperatura TR1 |  |  | Allarme | TRAFO 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.6 | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR2 | 1001.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR2 |  | QMT -Guasto Centralina Temperatura TR2 |  |  | Allarme | TRAFO 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | TRAFO 2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.7 | QMT -Allarme Temperatura TR2 | 1001.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR2 |  | QMT -Allarme Temperatura TR2 |  |  | Allarme | TRAFO 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac CHIUSO | 1001.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac SCATTATO | 1001.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 1 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.10 | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 1 400Vac | 1001.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 1 400Vac |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.11 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac CHIUSO | 1001.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.12 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac SCATTATO | 1001.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1001.13 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac CHIUSO | 1001.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.14 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac SCATTATO | 1001.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO FISSO TRAFO 2 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1001.15 | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 2 400Vac | 1001.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD2 |  | QGBT1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO TRAFO 2 400Vac |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.0 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac CHIUSO | 1002.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.1 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac SCATTATO | 1002.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 400Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.2 | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO CHIUSO | 1002.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.3 | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO SCATTATO | 1002.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.4 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S CHIUSO | 1002.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.5 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S SCATTATO | 1002.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-S SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.6 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N CHIUSO | 1002.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.7 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N SCATTATO | 1002.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE QIRG1-N SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S CHIUSO | 1002.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S SCATTATO | 1002.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-S SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.10 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N CHIUSO | 1002.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.11 | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N SCATTATO | 1002.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE QIRG2-N SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.12 | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA G.E. CHIUSO | 1002.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA G.E. CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1002.13 | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA RETE CHIUSO | 1002.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QGBT1 -SEZIONATORE ALIMENTAZIONE DA RETE CHIUSO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA COMMUTAZIONE RETE/GE | 10BA1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.14 | QGBT1 -CENTRALINA SCAMBIO RETE/G.E. IN AUTOMATICOMATICO | 1002.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA COMMUTAZIONE RETE/GE 10BA1 |  | QGBT1 -CENTRALINA SCAMBIO RETE/G.E. IN AUTOMATICOMATICO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1002.15 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO CHIUSO | 1002.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.0 | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO SCATTATO | 1003.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RIFASAMENTO AUTOMATICOMATICO SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.1 | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA CHIUSO | 1003.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.2 | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA SCATTATO | 1003.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QGBT2 CASOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.3 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1003.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.4 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1003.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.5 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1003.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.6 | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1003.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.7 | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.10 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.11 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.12 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.13 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1003.14 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1003.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1003.15 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1003.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.0 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1004.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.1 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1004.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.2 | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1004.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.3 | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO | 1004.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.4 | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO | 1004.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.5 | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO | 1004.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.6 | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO | 1004.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.7 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1004.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.8 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1004.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1004.9 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1004.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.10 | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1004.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QGBT1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.11 | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR3 | 1004.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR3 |  | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR3 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.12 | QGBT1 -Allarme Temperatura TR3 | 1004.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR3 |  | QGBT1 -Allarme Temperatura TR3 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.13 | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR4 | 1004.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR4 |  | QGBT1 -Guasto Centralina Temperatura TR4 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.14 | QGBT1 -Allarme Temperatura TR4 | 1004.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR4 |  | QGBT1 -Allarme Temperatura TR4 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1004.15 | QGBT1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1004.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QGBT1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.0 | QGBT2 -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1005.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QGBT2 -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.1 | QGBT2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO | 1005.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QGBT2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.2 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1005.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.3 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1005.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.4 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1005.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.5 | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1005.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.6 | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO | 1005.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.7 | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO | 1005.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.8 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.9 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_VES SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.10 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.11 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_PIAZZOLA SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.12 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.13 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1005.14 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1005.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1005.15 | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO | 1005.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE PRIVILEGIATA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.0 | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO | 1006.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.1 | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO | 1006.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.2 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1006.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.3 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1006.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.4 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1006.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.5 | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1006.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QGBT2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR5_ALL | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.6 | QGBT2 -Allarme Temperatura TR5 | 1006.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR5_ALL |  | QGBT2 -Allarme Temperatura TR5 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR5_FAULT | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.7 | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR5 | 1006.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR5_FAULT |  | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR5 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR6_ALL | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.8 | QGBT2 -Allarme Temperatura TR6 | 1006.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR6_ALL |  | QGBT2 -Allarme Temperatura TR6 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | TR6_FAULT | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.9 | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR6 | 1006.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TR6_FAULT |  | QGBT2 -Guasto Centralina Temperatura TR6 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.10 | QGBT2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1006.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QGBT2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.11 | QSC -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1006.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QSC -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.12 | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE | 1006.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.13 | QSC -INTERRUTTORE QSBT CHIUSO | 1006.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QSC -INTERRUTTORE QSBT CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1006.14 | QSC -INTERRUTTORE QSBT SCATTATO | 1006.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QSC -INTERRUTTORE QSBT SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1006.15 | QSC -INTERRUTTORE QSMT CHIUSO | 1006.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QSC -INTERRUTTORE QSMT CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.0 | QSC -INTERRUTTORE QSMT SCATTATO | 1007.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QSC -INTERRUTTORE QSMT SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.1 | QSC -INTERRUTTORE QSGE CHIUSO | 1007.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QSC -INTERRUTTORE QSGE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.2 | QSC -INTERRUTTORE QSGE SCATTATO | 1007.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QSC -INTERRUTTORE QSGE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.3 | QSC -INTERRUTTORE QESP CHIUSO | 1007.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QSC -INTERRUTTORE QESP CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.4 | QSC -INTERRUTTORE QESP SCATTATO | 1007.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QSC -INTERRUTTORE QESP SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.5 | QSC -INTERRUTTORE QSCO CHIUSO | 1007.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QSC -INTERRUTTORE QSCO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.6 | QSC -INTERRUTTORE QSCO SCATTATO | 1007.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QSC -INTERRUTTORE QSCO SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.7 | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE CHIUSO | 1007.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.8 | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE SCATTATO | 1007.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QSC -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PIAZZALE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.9 | QSC -Contattore ILLUMINAZIONE PIAZZALE Attivo | 1007.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2K1 |  | QSC -Contattore ILLUMINAZIONE PIAZZALE Attivo |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | SPD2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.10 | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. UPS | 1007.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE SPD2 |  | QSC -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. UPS |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.11 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO CHIUSO | 1007.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.12 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO SCATTATO | 1007.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. S.GIULIANO SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.13 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA CHIUSO | 1007.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1007.14 | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA SCATTATO | 1007.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QSC -INTERRUTTORE CENTR.RIL. INCENDI GALL. CASOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1007.15 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC CHIUSO | 1007.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.0 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC SCATTATO | 1008.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK TVCC SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.1 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI CHIUSO | 1008.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.2 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI SCATTATO | 1008.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RETE DATI SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.3 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO CHIUSO | 1008.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.4 | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO SCATTATO | 1008.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QSC -INTERRUTTORE Q.RACK RADIO SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.5 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1008.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.6 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1008.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.7 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1008.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.8 | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1008.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QSC -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.9 | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE CHIUSO | 1008.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.10 | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE SCATTATO | 1008.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_MOTOPOMPA GR.PRESS.NE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.11 | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE CHIUSO | 1008.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.12 | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE SCATTATO | 1008.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_POMPA PILOTA GR.PRESS.NE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.13 | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE CHIUSO | 1008.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1008.14 | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE SCATTATO | 1008.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QSC -INTERRUTTORE Q_SERVIZI GR.PRESS.NE SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1008.15 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 CHIUSO | 1008.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 36 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.0 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 SCATTATO | 1009.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 36 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT1 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 37 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.1 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 CHIUSO | 1009.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 37 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 37 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.2 | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 SCATTATO | 1009.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 37 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QGBT2 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.3 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO | 1009.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 38 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.4 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO | 1009.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 38 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT1 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 39 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.5 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO | 1009.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 39 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 39 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.6 | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO | 1009.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 39 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX QVENT2 SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.7 | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. CHIUSO | 1009.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. CHIUSO |  |  | Stato | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.8 | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. SCATTATO | 1009.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QSC -INTERRUTTORE AUX G.E. SCATTATO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QSC | INTERRUTTORE | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.9 | QSC -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1009.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE RIO |  | QSC -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QSC | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | SEZIONATORE | 1 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 1 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.10 | QIS1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO | 1009.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QIS1 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.11 | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS CHIUSO | 1009.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.12 | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS SCATTATO | 1009.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QILL1 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.13 | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS CHIUSO | 1009.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1009.14 | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS SCATTATO | 1009.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QSC SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1009.15 | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO | 1009.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.0 | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.1 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO | 1010.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.2 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.3 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO | 1010.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.4 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.5 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS CHIUSO | 1010.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.6 | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS SCATTATO | 1010.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QIS1 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI3 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.7 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO | 1010.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.8 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO | 1010.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.9 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO | 1010.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.10 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO | 1010.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.11 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1010.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.12 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1010.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.13 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1010.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1010.14 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1010.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1010.15 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1010.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.0 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1011.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.1 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1011.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.2 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1011.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.3 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1011.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.4 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1011.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.5 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1011.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.6 | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1011.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.7 | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO | 1011.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.8 | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO | 1011.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS1 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.9 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO | 1011.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.10 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO | 1011.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.11 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO | 1011.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.12 | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO | 1011.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS1 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.13 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO | 1011.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1011.14 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO | 1011.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1011.15 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO | 1011.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.0 | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO | 1012.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS1 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.1 | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO | 1012.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.2 | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO | 1012.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS1 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.3 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.4 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.5 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.6 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.7 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.8 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.9 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.10 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.11 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1012.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.12 | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1012.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS1 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.13 | QIS1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1012.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QIS1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QIS1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | SEZIONATORE | 1 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 1 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1012.14 | QIS2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO | 1012.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QIS2 -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1012.15 | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS CHIUSO | 1012.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.0 | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QILL2 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.1 | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO | 1013.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.2 | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QPIAZZOLA SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.3 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO | 1013.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.4 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI1 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.5 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO | 1013.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.6 | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO | 1013.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QIS2 -INTERRUTTORE Q_ACCESSI2 SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.7 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO | 1013.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.8 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO | 1013.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.9 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO | 1013.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.10 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO | 1013.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.11 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1013.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.12 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1013.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.13 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO | 1013.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1013.14 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO | 1013.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD CARTELLI VIE ESODO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1013.15 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1013.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 18 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.0 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1014.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 18 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.1 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO | 1014.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.2 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO | 1014.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD SEGNAL. LUMINOSA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.3 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1014.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.4 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1014.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE NORMALE VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.5 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1014.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.6 | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1014.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QIS2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.7 | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO | 1014.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.8 | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO | 1014.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QIS2 -INTERRUTTORE QVES SEZIONE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.9 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO | 1014.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.10 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO | 1014.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. NORD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.11 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO | 1014.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.12 | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO | 1014.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QIS2 -INTERRUTTORE DORSALE DIR. SUD PMV / FC SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.13 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO | 1014.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1014.14 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO | 1014.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. NORD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1014.15 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO | 1014.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.0 | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO | 1015.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QIS2 -INTERRUTTORE TRAVERSA PMV DIR. SUD SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.1 | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO | 1015.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.2 | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO | 1015.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QIS2 -INTERRUTTORE CONTROLLO TRAFFICO SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.3 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.4 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.5 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 40 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.6 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 40 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.7 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 41 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.8 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 41 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.9 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 42 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.10 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 42 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.11 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO | 1015.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA CHIUSO |  |  | Stato | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | INTERRUTTORE | 43 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.12 | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO | 1015.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 43 |  | QIS2 -INTERRUTTORE RISERVA SCATTATO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QIS2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1015.13 | QIS2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1015.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QIS2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QIS2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.14 | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1015.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | CONTATTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1015.15 | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO | 1015.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K1 |  | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | SELETTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.0 | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO | 1016.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S1 |  | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.1 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO | 1016.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.2 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO | 1016.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.3 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO | 1016.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.4 | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1016.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL1 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.5 | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO | 1016.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QILL1 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.6 | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO | 1016.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QILL1 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 14 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.7 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO | 1016.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 14 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.8 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO | 1016.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.9 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO | 1016.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | SEZIONATORE | 20 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 20 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.10 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO | 1016.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1016.11 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO | 1016.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.12 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO | 1016.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1016.13 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO | 1016.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1016.14 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO | 1016.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1016.15 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO | 1016.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.0 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO | 1017.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.1 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO | 1017.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.2 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO | 1017.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.3 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO | 1017.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.4 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO | 1017.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.5 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO | 1017.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.6 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO | 1017.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.7 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO | 1017.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.8 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO | 1017.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.9 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO | 1017.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.10 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO | 1017.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.11 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO | 1017.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.12 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO | 1017.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.13 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO | 1017.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1017.14 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO | 1017.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1017.15 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO | 1017.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.0 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 CHIUSO | 1018.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 33 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.1 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 SCATTATO | 1018.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 33 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P12 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.2 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 CHIUSO | 1018.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 34 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.3 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 SCATTATO | 1018.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 34 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P13 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 35 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.4 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 CHIUSO | 1018.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 35 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 CHIUSO |  |  | Stato | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | INTERRUTTORE | 35 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.5 | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 SCATTATO | 1018.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 35 |  | QILL1 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P14 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.6 | QILL1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1018.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QILL1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1018.7 | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1018.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | CONTATTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.8 | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO | 1018.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K1 |  | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | SELETTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.9 | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO | 1018.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S1 |  | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI NORD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.10 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO | 1018.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R4-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.11 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO | 1018.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R5-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.12 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO | 1018.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R6-NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.13 | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO | 1018.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL2 -SEZIONATORE GENERALE ILLUMINAZIONE RINFORZO NORD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.14 | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO | 1018.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QILL2 -CONTATTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1018.15 | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO | 1018.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QILL2 -SELETTORE ILLUMINAZIONE RINFORZI SUD IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 14 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.0 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO | 1019.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 14 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.1 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO | 1019.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.2 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO | 1019.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R3-SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | SEZIONATORE | 20 | --- | --- | --- | --- | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA | --- |  |  | --- | --- | SEZIONATORE 20 |  | GENERALE QUADRO SENZA DIAGNOSTICA |  |  | --- | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.3 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO | 1019.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.4 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO | 1019.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.5 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO | 1019.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 23 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.6 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO | 1019.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 23 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.7 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO | 1019.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 24 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.8 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO | 1019.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 24 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P3 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.9 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO | 1019.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 25 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.10 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO | 1019.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 25 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P4 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.11 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO | 1019.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 26 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.12 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO | 1019.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 26 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P5 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.13 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO | 1019.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 27 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1019.14 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO | 1019.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 27 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P6 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1019.15 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO | 1019.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 28 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.0 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO | 1020.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 28 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P7 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.1 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO | 1020.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 29 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.2 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO | 1020.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 29 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P8 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.3 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO | 1020.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.4 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO | 1020.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P9 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.5 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO | 1020.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.6 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO | 1020.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P10 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.7 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO | 1020.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 CHIUSO |  |  | Stato | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | INTERRUTTORE | 32 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.8 | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO | 1020.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 32 |  | QILL2 -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PERMANENTI P11 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QILL2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.9 | QILL2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1020.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QILL2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.10 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1020.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.11 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1020.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.12 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1020.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1020.13 | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1020.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE1 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.14 | QVE1 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1020.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QVE1 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1020.15 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO | 1020.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.0 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO | 1021.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.1 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO | 1021.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.2 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO | 1021.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.3 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO | 1021.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.4 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO | 1021.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.5 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DX CHIUSO | 1021.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 8 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | INTERRUTTORE | 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.6 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SX CHIUSO | 1021.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 9 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 32RD1/17AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1021.7 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1021.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 32RD1/17AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.8 | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1021.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.9 | QVE1 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1021.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QVE1 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 3K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.10 | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1021.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K2 |  | QVE1 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 17K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.11 | QVE1 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1021.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 17K3 |  | QVE1 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 33RD1/18AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1021.12 | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1021.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 33RD1/18AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 4K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.13 | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1021.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K1 |  | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 4S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.14 | QVE1 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1021.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 4S1 |  | QVE1 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 4K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1021.15 | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1021.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K2 |  | QVE1 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 18K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.0 | QVE1 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 18K3 |  | QVE1 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 34RD1/19AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1022.1 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1022.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 34RD1/19AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 5K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.2 | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1022.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K1 |  | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 5S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.3 | QVE1 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1022.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 5S1 |  | QVE1 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 5K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.4 | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1022.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K2 |  | QVE1 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 19K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.5 | QVE1 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 19K3 |  | QVE1 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 35RD1/20AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1022.6 | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1022.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 35RD1/20AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 6K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.7 | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1022.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K1 |  | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 6S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.8 | QVE1 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1022.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 6S1 |  | QVE1 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 6K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.9 | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1022.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K2 |  | QVE1 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 20K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.10 | QVE1 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 20K3 |  | QVE1 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 36RD1/21AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1022.11 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1022.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 36RD1/21AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 7K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.12 | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1022.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K1 |  | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 7S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.13 | QVE1 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1022.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 7S1 |  | QVE1 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 7K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.14 | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1022.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K2 |  | QVE1 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 21K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1022.15 | QVE1 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1022.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 21K3 |  | QVE1 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 37RD1/22AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.0 | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1023.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 37RD1/22AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 8K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.1 | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1023.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K1 |  | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 8S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.2 | QVE1 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1023.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 8S1 |  | QVE1 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 8K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.3 | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1023.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K2 |  | QVE1 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 22K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.4 | QVE1 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1023.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 22K3 |  | QVE1 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 38RD1/23AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.5 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1023.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 38RD1/23AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 9K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.6 | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1023.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 9K1 |  | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 9S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.7 | QVE1 -SELETTORE V4 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1023.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 9S1 |  | QVE1 -SELETTORE V4 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 9K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.8 | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1023.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 9K2 |  | QVE1 -V4 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 23K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.9 | QVE1 -V4 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1023.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 23K3 |  | QVE1 -V4 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 39RD1/24AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.10 | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1023.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 39RD1/24AVV1 |  | QVE1 -INTERRUTTORE V4 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 10K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.11 | QVE1 -V4 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1023.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 10K1 |  | QVE1 -V4 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | SELETTORE | 10S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.12 | QVE1 -SELETTORE V4 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1023.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 10S1 |  | QVE1 -SELETTORE V4 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 10K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.13 | QVE1_SG -V4 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1023.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 10K2 |  | QVE1_SG -V4 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | CONTATTORE | 24K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1023.14 | QVE1 -V4 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1023.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 24K3 |  | QVE1 -V4 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 1 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1023.15 | QVE1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1023.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QVE1 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QVE 1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.0 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO | 1024.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1A | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1024.1 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO | 1024.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1A |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 1 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.2 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO | 1024.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 1B | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1024.3 | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO | 1024.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1B |  | QVE2 -INTERRUTTORE GENERALE TRAFO 2 690Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 20 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.4 | QVE2 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO | 1024.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 20 |  | QVE2 -INTERRUTTORE AUX QUADRO SEZIONE PRIVILEGIATA CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.5 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO | 1024.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.6 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO | 1024.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.7 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO | 1024.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.8 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO | 1024.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 5 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.9 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO | 1024.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | INTERRUTTORE | 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.10 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO | 1024.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 7 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SX CHIUSO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 32RD1/17AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1024.11 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1024.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 32RD1/17AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.12 | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1024.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.13 | QVE2 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1024.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QVE2 -SELETTORE V1 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 3K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.14 | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1024.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K2 |  | QVE2 -V1 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 17K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1024.15 | QVE2 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1024.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 17K3 |  | QVE2 -V1 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 33RD1/18AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.0 | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 33RD1/18AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V1 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 4K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.1 | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1025.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K1 |  | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 4S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.2 | QVE2 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1025.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 4S1 |  | QVE2 -SELETTORE V1 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 4K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.3 | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1025.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 4K2 |  | QVE2 -V1 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 18K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.4 | QVE2 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1025.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 18K3 |  | QVE2 -V1 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 34RD1/19AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.5 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 34RD1/19AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 5K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.6 | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1025.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K1 |  | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 5S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.7 | QVE2 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1025.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 5S1 |  | QVE2 -SELETTORE V2 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 5K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.8 | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1025.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 5K2 |  | QVE2 -V2 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 19K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.9 | QVE2 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1025.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 19K3 |  | QVE2 -V2 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 35RD1/20AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.10 | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 35RD1/20AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V2 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 6K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.11 | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1025.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K1 |  | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 6S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.12 | QVE2 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1025.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 6S1 |  | QVE2 -SELETTORE V2 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 6K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.13 | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1025.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 6K2 |  | QVE2 -V2 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 20K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1025.14 | QVE2 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1025.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 20K3 |  | QVE2 -V2 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 36RD1/21AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1025.15 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1025.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 36RD1/21AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 DXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 7K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.0 | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD | 1026.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K1 |  | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 7S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.1 | QVE2 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1026.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 7S1 |  | QVE2 -SELETTORE V3 DX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 7K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.2 | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD | 1026.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 7K2 |  | QVE2 -V3 DX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 21K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.3 | QVE2 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1026.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 21K3 |  | QVE2 -V3 DX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | DIFFERENZIALE/SOFTSTART | 37RD1/22AVV1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.4 | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE | 1026.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIFFERENZIALE/SOFTSTART 37RD1/22AVV1 |  | QVE2 -INTERRUTTORE V3 SXALLARME SOFTSTART/DIFFERENZIALE |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 8K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.5 | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD | 1026.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K1 |  | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. NORD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | SELETTORE | 8S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.6 | QVE2 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO | 1026.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 8S1 |  | QVE2 -SELETTORE V3 SX IN AUTOMATICOMATICO DA QUADRO |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 8K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.7 | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD | 1026.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 8K2 |  | QVE2 -V3 SX IN MARCIA DIR. SUD |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | CONTATTORE | 22K3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1026.8 | QVE2 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE | 1026.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 22K3 |  | QVE2 -V3 SX CONTATTORE BY-PASS AVVIATORE |  |  | Stato | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QVE 2 | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.9 | QVE2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1026.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QVE2 -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QVE 2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS 80kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.10 | UPS80 -MANCA RETE | 1026.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS 80kVA |  | UPS80 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS 80kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.11 | UPS80 -BATTERIA SCARICA | 1026.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS 80kVA |  | UPS80 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS 80kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.12 | UPS80 -ALLARME | 1026.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS 80kVA |  | UPS80 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS1 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.13 | UPS120_1 -MANCA RETE | 1026.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS1 40kVA |  | UPS120_1 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS1 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.14 | UPS120_1 -BATTERIA SCARICA | 1026.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS1 40kVA |  | UPS120_1 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS1 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1026.15 | UPS120_1 -ALLARME | 1026.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS1 40kVA |  | UPS120_1 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS2 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.0 | UPS120_2 -MANCA RETE | 1027.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS2 40kVA |  | UPS120_2 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS2 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.1 | UPS120_2 -BATTERIA SCARICA | 1027.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS2 40kVA |  | UPS120_2 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS2 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.2 | UPS120_2 -ALLARME | 1027.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS2 40kVA |  | UPS120_2 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS3 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.3 | UPS120_3 -MANCA RETE | 1027.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS3 40kVA |  | UPS120_3 -MANCA RETE |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS3 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.4 | UPS120_3 -BATTERIA SCARICA | 1027.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS3 40kVA |  | UPS120_3 -BATTERIA SCARICA |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | UPS | UPS | UPS3 40kVA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.5 | UPS120_3 -ALLARME | 1027.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | UPS UPS3 40kVA |  | UPS120_3 -ALLARME |  |  | Allarme | UPS | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.6 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1027.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.7 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO SCATTATO | 1027.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE GENERALE QUADRO SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SCARICATORE SOVRATENSIONI | SPD1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.8 | QILL_MURGE -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE | 1027.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCARICATORE SOVRATENSIONI SPD1 |  | QILL_MURGE -LIMITATORE DI SOVRATENSIONE INTERVENUTO SEZ. NORMALE |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.9 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS CHIUSO | 1027.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.10 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS SCATTATO | 1027.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE UPS SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.11 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX CHIUSO | 1027.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.12 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX SCATTATO | 1027.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-DX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.13 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX CHIUSO | 1027.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1027.14 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX SCATTATO | 1027.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-DX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1027.15 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX CHIUSO | 1027.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.0 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX SCATTATO | 1028.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R1-SX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.1 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX CHIUSO | 1028.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.2 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX SCATTATO | 1028.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE RINFORZO R2-SX SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.3 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD CHIUSO | 1028.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.4 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD SCATTATO | 1028.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE PMV DIR. SUD SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.5 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE CHIUSO | 1028.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.6 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE SCATTATO | 1028.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE CCL PMV ITINERE SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.7 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 CHIUSO | 1028.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 30 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.8 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 SCATTATO | 1028.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 30 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.9 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 CHIUSO | 1028.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | INTERRUTTORE | 31 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1028.10 | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 SCATTATO | 1028.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 31 |  | QILL_MURGE -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.11 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-DX CHIUSO | 1028.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K1 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 2K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.12 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-DX CHIUSO | 1028.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 2K2 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-DX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.13 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-DX IN AUTOMATICO | 1028.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S1 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-DX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 2S2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.14 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-DX IN AUTOMATICO | 1028.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 2S2 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-DX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 3K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1028.15 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-SX CHIUSO | 1028.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K1 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R1-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | CONTATTORE | 3K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.0 | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-SX CHIUSO | 1029.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTATTORE 3K2 |  | QILL_MURGE -CONTATTORE ILLUMINAZIONE R2-SX CHIUSO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 3S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.1 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-SX IN AUTOMATICO | 1029.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S1 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R1-SX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | SELETTORE | 3S2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.2 | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-SX IN AUTOMATICO | 1029.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE 3S2 |  | QILL_MURGE -SELETTORE ILLUMINAZIONE R2-SX IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA MURGE | QILL_MURGE | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.3 | Qill MURGE -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1029.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | Qill MURGE -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL_MURGE | CABINA MURGE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.4 | QILL_SV_SUD -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1029.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QILL_SV_SUD -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.5 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO CHIUSO | 1029.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.6 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO SCATTATO | 1029.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 4 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE AUX QUADRO SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.7 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV CHIUSO | 1029.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.8 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV SCATTATO | 1029.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE PMV SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.9 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 CHIUSO | 1029.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.10 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 SCATTATO | 1029.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 10 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 1 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.11 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 CHIUSO | 1029.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1029.12 | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 SCATTATO | 1029.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 11 |  | QILL_SV_SUD -INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE CIRCUITO 2 SCATTATO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2K1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.13 | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 1 CHIUSO | 1029.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2K1 |  | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 1 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2K2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.14 | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 2 CHIUSO | 1029.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2K2 |  | QILL_SV_SUD -CONTATTORE CIRCUITO 2 CHIUSO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2S1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1029.15 | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 1 IN AUTOMATICO | 1029.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2S1 |  | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 1 IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | INTERRUTTORE | 2S2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.0 | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 2 IN AUTOMATICO | 1030.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 2S2 |  | QILL_SV_SUD -SELETTORE CIRCUITO 2 IN AUTOMATICO |  |  | Stato | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD | QILL_SV_SUD | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.1 | QILL_SV_SUD -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1030.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QILL_SV_SUD -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QILL_SV_SUD | QUADRO ESTERNO SVINCOLO SUD |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.2 | QACC1_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1030.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC1_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.3 | QACC1_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1030.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 1RPT1 |  | QACC1_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.4 | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1030.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.5 | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1030.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.6 | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO | 1030.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.7 | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO | 1030.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.8 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO | 1030.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.9 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO | 1030.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.10 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO | 1030.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.11 | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO | 1030.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.12 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1030.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.13 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1030.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1030.14 | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1030.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1030.15 | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1030.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.0 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1031.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.1 | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1031.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.2 | QACC1_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1031.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC1_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.3 | QACC2_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1031.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC2_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.4 | QACC2_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1031.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QACC2_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.5 | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1031.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.6 | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1031.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.7 | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO | 1031.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.8 | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO | 1031.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.9 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO | 1031.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.10 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO | 1031.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO ASCENSORE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.11 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO | 1031.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.12 | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO | 1031.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.13 | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS CHIUSO | 1031.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1031.14 | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS SCATTATO | 1031.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE ARMADIO SOS SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1031.15 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1031.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.0 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1032.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.1 | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1032.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.2 | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1032.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.3 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1032.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.4 | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1032.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC2_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.5 | QACC2_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1032.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC2_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.6 | QACC3_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1032.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC3_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.7 | QACC3_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1032.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QACC3_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.8 | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO | 1032.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.9 | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO | 1032.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE TRAFO AUX SCATTATO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.10 | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1032.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.11 | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1032.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.12 | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1032.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.13 | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1032.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC3_SG -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC3_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1032.14 | QACC3_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1032.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC3_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC3_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1032.15 | QPIAZZ_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1032.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QPIAZZ_SG -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.0 | QPIAZZ_SG -PRESENZA RETE QUADRO | 1033.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QPIAZZ_SG -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.1 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1033.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.2 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1033.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.3 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO | 1033.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.4 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO | 1033.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.5 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO | 1033.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.6 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO | 1033.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.7 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO | 1033.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.8 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO | 1033.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.9 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1033.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.10 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1033.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.11 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1033.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.12 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1033.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.13 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO | 1033.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1033.14 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO | 1033.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1033.15 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1033.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.0 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1034.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.1 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1034.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.2 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1034.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.3 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO | 1034.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.4 | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO | 1034.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_SG -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QPIAZZ_SG | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.5 | QPIAZZ_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1034.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QPIAZZ_SG -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QPIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.6 | QACC1_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1034.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QACC1_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.7 | QACC1_CA -PRESENZA RETE QUADRO | 1034.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QACC1_CA -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.8 | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1034.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.9 | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1034.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.10 | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO | 1034.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.11 | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO | 1034.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.12 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO | 1034.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.13 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO | 1034.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1034.14 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO | 1034.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1034.15 | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO | 1034.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.0 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 CHIUSO | 1035.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.1 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 SCATTATO | 1035.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SOS ACCESSO 1 SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.2 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1035.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.3 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1035.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.4 | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1035.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.5 | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1035.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.6 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO | 1035.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.7 | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO | 1035.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QACC1_CA -INTERRUTTORE SEGN. LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_CA | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.8 | QACC1_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1035.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QACC1_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QACC1_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | SEZIONATORE | 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.9 | QPIAZZ_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO | 1035.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SEZIONATORE 1 |  | QPIAZZ_CA -SEZIONATORE GENERALE QUADRO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | RELE' PRESENZA TENSIONE | 1RPT1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.10 | QPIAZZ_CA -PRESENZA RETE QUADRO | 1035.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | RELE' PRESENZA TENSIONE 1RPT1 |  | QPIAZZ_CA -PRESENZA RETE QUADRO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.11 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO | 1035.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.12 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO | 1035.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 3 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE VENTILATORE PRESSURIZZAZIONE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.13 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO | 1035.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1035.14 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO | 1035.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 6 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE TR1 400Vac/230Vac SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1035.15 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO | 1035.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.0 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO | 1036.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 12 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO ELEVATORE SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.1 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO | 1036.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 13 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.2 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO | 1036.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 13 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE QUADRO SERVOSCALA P2 SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.3 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1036.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 15 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.4 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1036.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 15 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE CO-OP VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.5 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO | 1036.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 16 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.6 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO | 1036.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 16 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE ANEMOMETRO VIA ESODO SOSPESA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.7 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO | 1036.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 17 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.8 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO | 1036.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 17 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SOS PIAZZOLA SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.9 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO | 1036.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 19 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.10 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO | 1036.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 19 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SERRANDA TAGLIAFUOCO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.11 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO | 1036.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 21 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.12 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO | 1036.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 21 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE LUCE E LUCE EMG SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1036.13 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO | 1036.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO CHIUSO |  |  | Stato | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | INTERRUTTORE | 22 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.14 | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO | 1036.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE 22 |  | QPIAZZ_CA -INTERRUTTORE SEGNALE LUMINOSO SCATTATO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QPIAZZ_CA | REMOTE I/O | RIO | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1036.15 | QPIAZZ_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO | 1036.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | REMOTE I/O RIO |  | QPIAZZ_CA -ERRORE DI COMUNICAZIONE CON RIO |  |  | Allarme | QPIAZZ_CA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1100 | QGBT1 -CORRENTE I1 | 1100 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I1 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1102 | QGBT1 -CORRENTE I2 | 1102 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I2 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1104 | QGBT1 -CORRENTE I3 | 1104 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I3 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1106 | QGBT1 -CORRENTE IN | 1106 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE IN |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1108 | QGBT1 -TENSIONE U12 | 1108 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U12 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1110 | QGBT1 -TENSIONE U23 | 1110 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U23 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1112 | QGBT1 -TENSIONE U31 | 1112 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U31 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1114 | QGBT1 -CORRENTE I_AVG | 1114 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1116 | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG | 1116 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1118 | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG | 1118 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1120 | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P | 1120 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1122 | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q | 1122 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1124 | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S | 1124 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1126 | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì | 1126 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1128 | QGBT1 -FREQUENZA F | 1128 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -FREQUENZA F |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.0 | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 | 1037.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1130 | QGBT1 -CORRENTE I1 | 1130 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I1 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1132 | QGBT1 -CORRENTE I2 | 1132 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I2 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1134 | QGBT1 -CORRENTE I3 | 1134 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I3 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1136 | QGBT1 -CORRENTE IN | 1136 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE IN |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1138 | QGBT1 -TENSIONE U12 | 1138 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U12 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1140 | QGBT1 -TENSIONE U23 | 1140 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U23 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1142 | QGBT1 -TENSIONE U31 | 1142 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE U31 |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1144 | QGBT1 -CORRENTE I_AVG | 1144 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -CORRENTE I_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1146 | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG | 1146 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LL_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1148 | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG | 1148 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -TENSIONE LN_AVG |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1150 | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P | 1150 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -POTENZA ATTIVA P |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1152 | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q | 1152 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -POTENZA REATTIVA Q |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1154 | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S | 1154 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -POTENZA APPARENTE S |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1156 | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì | 1156 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -FATTORE POTENZA Cosfì |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1158 | QGBT1 -FREQUENZA F | 1158 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -FREQUENZA F |  |  | Misura | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT1 | POWER METER | 2AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.1 | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 2AN1 | 1037.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | POWER METER 2AN1 |  | QGBT1 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 2AN1 |  |  | Allarme | QGBT1 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1160 | QGBT2 -CORRENTE I1 | 1160 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I1 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1162 | QGBT2 -CORRENTE I2 | 1162 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I2 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1164 | QGBT2 -CORRENTE I3 | 1164 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I3 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1166 | QGBT2 -CORRENTE IN | 1166 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE IN |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1168 | QGBT2 -TENSIONE U12 | 1168 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE U12 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1170 | QGBT2 -TENSIONE U23 | 1170 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE U23 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1172 | QGBT2 -TENSIONE U31 | 1172 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE U31 |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1174 | QGBT2 -CORRENTE I_AVG | 1174 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -CORRENTE I_AVG |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1176 | QGBT2 -TENSIONE LL_AVG | 1176 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE LL_AVG |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1178 | QGBT2 -TENSIONE LN_AVG | 1178 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -TENSIONE LN_AVG |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1180 | QGBT2 -POTENZA ATTIVA P | 1180 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -POTENZA ATTIVA P |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1182 | QGBT2 -POTENZA REATTIVA Q | 1182 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -POTENZA REATTIVA Q |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1184 | QGBT2 -POTENZA APPARENTE S | 1184 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -POTENZA APPARENTE S |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1186 | QGBT2 -FATTORE POTENZA Cosfì | 1186 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -FATTORE POTENZA Cosfì |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1188 | QGBT2 -FREQUENZA F | 1188 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -FREQUENZA F |  |  | Misura | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QGBT2 | POWER METER | 1AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.2 | QGBT2 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 | 1037.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | POWER METER 1AN1 |  | QGBT2 -ERRORE COMUNICAZIONE PM 1AN1 |  |  | Allarme | QGBT2 | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DA GALLERIA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.3 | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA | 1037.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | DA GALLERIA ACCESSO 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA FUGA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.4 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA | 1037.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DA GALLERIA ACCESSO 2 | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.5 | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 2 APERTA | 1037.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 2 APERTA |  |  | Allarme | DA GALLERIA ACCESSO 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA FUGA ACCESSO 2 | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.6 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 2 APERTA | 1037.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 2 APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.7 | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 1037.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.8 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 1037.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1200.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1200.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1200.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1200.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1200.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1200.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1200.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1200.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1200.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.9 | disponibile | 1200.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.10 | disponibile | 1200.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.11 | disponibile | 1200.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1200.12 | disponibile | 1200.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.13 | PLC IN STOP | 1200.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1200.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1200.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1200.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1200.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1201.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1201.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1201.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1201.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1201.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1201.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1201.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1201.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1201.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.9 | disponibile | 1201.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.10 | disponibile | 1201.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.11 | disponibile | 1201.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1201.12 | disponibile | 1201.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.13 | PLC IN STOP | 1201.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1201.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1201.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1201.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1201.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1202.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1202.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1202.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1202.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1202.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1202.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1202.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1202.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1202.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.9 | disponibile | 1202.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.10 | disponibile | 1202.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.11 | disponibile | 1202.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1202.12 | disponibile | 1202.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.13 | PLC IN STOP | 1202.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1202.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1202.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1202.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1202.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1203.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1203.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1203.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1203.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1203.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1203.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1203.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1203.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1203.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.9 | disponibile | 1203.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.10 | disponibile | 1203.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.11 | disponibile | 1203.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1203.12 | disponibile | 1203.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.13 | PLC IN STOP | 1203.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1203.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1203.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1203.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1203.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1204.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1204.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1204.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1204.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1204.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1204.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1204.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1204.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1204.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.9 | disponibile | 1204.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.10 | disponibile | 1204.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.11 | disponibile | 1204.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1204.12 | disponibile | 1204.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.13 | PLC IN STOP | 1204.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1204.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1204.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1204.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1204.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1205.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1205.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1205.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1205.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1205.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1205.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1205.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1205.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1205.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.9 | disponibile | 1205.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.10 | disponibile | 1205.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.11 | disponibile | 1205.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1205.12 | disponibile | 1205.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.13 | PLC IN STOP | 1205.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1205.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1205.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1205.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1205.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1206.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1206.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1206.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1206.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1206.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1206.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1206.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1206.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1206.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.9 | disponibile | 1206.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.10 | disponibile | 1206.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.11 | disponibile | 1206.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1206.12 | disponibile | 1206.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.13 | PLC IN STOP | 1206.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1206.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1206.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1206.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1206.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1207.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1207.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1207.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1207.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1207.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1207.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1207.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1207.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1207.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.9 | disponibile | 1207.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.10 | disponibile | 1207.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.11 | disponibile | 1207.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1207.12 | disponibile | 1207.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.13 | PLC IN STOP | 1207.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1207.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1207.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1207.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1207.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1208.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1208.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1208.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1208.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1208.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1208.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1208.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1208.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1208.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.9 | disponibile | 1208.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.10 | disponibile | 1208.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.11 | disponibile | 1208.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1208.12 | disponibile | 1208.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.13 | PLC IN STOP | 1208.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1208.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1208.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1208.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1208.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1209.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1209.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1209.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1209.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1209.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1209.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1209.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1209.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1209.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.9 | disponibile | 1209.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.10 | disponibile | 1209.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.11 | disponibile | 1209.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1209.12 | disponibile | 1209.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.13 | PLC IN STOP | 1209.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1209.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1209.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1209.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1209.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1210.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1210.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1210.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1210.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 11 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | ESTINTORE | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1210.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 11 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | ESTINTORE | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1210.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 11 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PORTA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1210.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 11 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PORTA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1210.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 11 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PORTA | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1210.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 11 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.9 | disponibile | 1210.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.10 | disponibile | 1210.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.11 | disponibile | 1210.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | disponibile | SOS 11 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1210.12 | disponibile | 1210.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 11 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PLC | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.13 | PLC IN STOP | 1210.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 11 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 | PLC | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1210.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1210.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 11 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 |  | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1210.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1210.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 11 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1211.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1211.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1211.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1211.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 12 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | ESTINTORE | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1211.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 12 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | ESTINTORE | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1211.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 12 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PORTA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1211.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 12 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PORTA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1211.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 12 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PORTA | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1211.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 12 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.9 | disponibile | 1211.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.10 | disponibile | 1211.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.11 | disponibile | 1211.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | disponibile | SOS 12 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1211.12 | disponibile | 1211.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 12 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PLC | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.13 | PLC IN STOP | 1211.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 12 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 | PLC | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1211.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1211.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 12 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 |  | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1211.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1211.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 12 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1212.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1212.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1212.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1212.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1212.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1212.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1212.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1212.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1212.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.9 | disponibile | 1212.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.10 | disponibile | 1212.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.11 | disponibile | 1212.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1212.12 | disponibile | 1212.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.13 | PLC IN STOP | 1212.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1212.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1212.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1212.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1212.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1213.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1213.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1213.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1213.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC2 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | ESTINTORE | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1213.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | ESTINTORE | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1213.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PORTA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1213.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC2 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PORTA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1213.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC2 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PORTA | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1213.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC2 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.9 | disponibile | 1213.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.10 | disponibile | 1213.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.11 | disponibile | 1213.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | disponibile | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1213.12 | disponibile | 1213.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PLC | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.13 | PLC IN STOP | 1213.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC2 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 | PLC | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1213.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1213.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC2 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS ACC2 |  | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1213.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1213.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC2 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 1214.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 1214.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 1214.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 1214.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 1214.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 1214.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 1214.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 1214.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 1214.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.9 | disponibile | 1214.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.10 | disponibile | 1214.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.11 | disponibile | 1214.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1214.12 | disponibile | 1214.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.13 | PLC IN STOP | 1214.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1214.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1214.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1214.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 1214.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | CABINA PRINCIPALE | QRACK | SERVER A.I.D. | SERVER A.I.D. | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.9 | ERRORE COMUNICAZIONE CON SERVER MODBUS A.I.D. | 1037.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERVER A.I.D. SERVER A.I.D. |  | ERRORE COMUNICAZIONE CON SERVER MODBUS A.I.D. |  |  | Allarme | QRACK | CABINA PRINCIPALE |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1215.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1215.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1215.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1215.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1215.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1215.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.3 | disponibile | 1215.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.4 | disponibile | 1215.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.5 | disponibile | 1215.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.6 | disponibile | 1215.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.7 | disponibile | 1215.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.8 | disponibile | 1215.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.9 | disponibile | 1215.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.10 | disponibile | 1215.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.11 | disponibile | 1215.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.12 | disponibile | 1215.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.13 | disponibile | 1215.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.14 | disponibile | 1215.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1215.15 | disponibile | 1215.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1216.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1216.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1216.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1216.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1216.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1216.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.3 | disponibile | 1216.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.4 | disponibile | 1216.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.5 | disponibile | 1216.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.6 | disponibile | 1216.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.7 | disponibile | 1216.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.8 | disponibile | 1216.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.9 | disponibile | 1216.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.10 | disponibile | 1216.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.11 | disponibile | 1216.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.12 | disponibile | 1216.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.13 | disponibile | 1216.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.14 | disponibile | 1216.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1216.15 | disponibile | 1216.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1217.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1217.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1217.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1217.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1217.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1217.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.3 | disponibile | 1217.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.4 | disponibile | 1217.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.5 | disponibile | 1217.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.6 | disponibile | 1217.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.7 | disponibile | 1217.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.8 | disponibile | 1217.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.9 | disponibile | 1217.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.10 | disponibile | 1217.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.11 | disponibile | 1217.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.12 | disponibile | 1217.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.13 | disponibile | 1217.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.14 | disponibile | 1217.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1217.15 | disponibile | 1217.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1218.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1218.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1218.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1218.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1218.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1218.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.3 | disponibile | 1218.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.4 | disponibile | 1218.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.5 | disponibile | 1218.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.6 | disponibile | 1218.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.7 | disponibile | 1218.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.8 | disponibile | 1218.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.9 | disponibile | 1218.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.10 | disponibile | 1218.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.11 | disponibile | 1218.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.12 | disponibile | 1218.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.13 | disponibile | 1218.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.14 | disponibile | 1218.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1218.15 | disponibile | 1218.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1219.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1219.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1219.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1219.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1219.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1219.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.3 | disponibile | 1219.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.4 | disponibile | 1219.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.5 | disponibile | 1219.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.6 | disponibile | 1219.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.7 | disponibile | 1219.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.8 | disponibile | 1219.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.9 | disponibile | 1219.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.10 | disponibile | 1219.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.11 | disponibile | 1219.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.12 | disponibile | 1219.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.13 | disponibile | 1219.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.14 | disponibile | 1219.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1219.15 | disponibile | 1219.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1220.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1220.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1220.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1220.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1220.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1220.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.3 | disponibile | 1220.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.4 | disponibile | 1220.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.5 | disponibile | 1220.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.6 | disponibile | 1220.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.7 | disponibile | 1220.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.8 | disponibile | 1220.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.9 | disponibile | 1220.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.10 | disponibile | 1220.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.11 | disponibile | 1220.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.12 | disponibile | 1220.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.13 | disponibile | 1220.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.14 | disponibile | 1220.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1220.15 | disponibile | 1220.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1221.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1221.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1221.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1221.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1221.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1221.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.3 | disponibile | 1221.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.4 | disponibile | 1221.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.5 | disponibile | 1221.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.6 | disponibile | 1221.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.7 | disponibile | 1221.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.8 | disponibile | 1221.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.9 | disponibile | 1221.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.10 | disponibile | 1221.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.11 | disponibile | 1221.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.12 | disponibile | 1221.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.13 | disponibile | 1221.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.14 | disponibile | 1221.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1221.15 | disponibile | 1221.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1222.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1222.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1222.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1222.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1222.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1222.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.3 | disponibile | 1222.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.4 | disponibile | 1222.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.5 | disponibile | 1222.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.6 | disponibile | 1222.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.7 | disponibile | 1222.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.8 | disponibile | 1222.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.9 | disponibile | 1222.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.10 | disponibile | 1222.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.11 | disponibile | 1222.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.12 | disponibile | 1222.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.13 | disponibile | 1222.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.14 | disponibile | 1222.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1222.15 | disponibile | 1222.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1223.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1223.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1223.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.3 | disponibile | 1223.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.4 | disponibile | 1223.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.5 | disponibile | 1223.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.6 | disponibile | 1223.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.7 | disponibile | 1223.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.8 | disponibile | 1223.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1223.9 | disponibile | 1223.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.10 | disponibile | 1223.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.11 | disponibile | 1223.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.12 | disponibile | 1223.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.13 | disponibile | 1223.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.14 | disponibile | 1223.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1223.15 | disponibile | 1223.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1224.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1224.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1224.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.3 | disponibile | 1224.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.4 | disponibile | 1224.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.5 | disponibile | 1224.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.6 | disponibile | 1224.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.7 | disponibile | 1224.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.8 | disponibile | 1224.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1224.9 | disponibile | 1224.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.10 | disponibile | 1224.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.11 | disponibile | 1224.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.12 | disponibile | 1224.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.13 | disponibile | 1224.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.14 | disponibile | 1224.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1224.15 | disponibile | 1224.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1225.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1225.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1225.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.3 | disponibile | 1225.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.4 | disponibile | 1225.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.5 | disponibile | 1225.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.6 | disponibile | 1225.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.7 | disponibile | 1225.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.8 | disponibile | 1225.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1225.9 | disponibile | 1225.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.10 | disponibile | 1225.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.11 | disponibile | 1225.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.12 | disponibile | 1225.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.13 | disponibile | 1225.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.14 | disponibile | 1225.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1225.15 | disponibile | 1225.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1226.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1226.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1226.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.3 | disponibile | 1226.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.4 | disponibile | 1226.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.5 | disponibile | 1226.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.6 | disponibile | 1226.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.7 | disponibile | 1226.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.8 | disponibile | 1226.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1226.9 | disponibile | 1226.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.10 | disponibile | 1226.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.11 | disponibile | 1226.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.12 | disponibile | 1226.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.13 | disponibile | 1226.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.14 | disponibile | 1226.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1226.15 | disponibile | 1226.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1227.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1227.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1227.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.3 | disponibile | 1227.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.4 | disponibile | 1227.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.5 | disponibile | 1227.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.6 | disponibile | 1227.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.7 | disponibile | 1227.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.8 | disponibile | 1227.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1227.9 | disponibile | 1227.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.10 | disponibile | 1227.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.11 | disponibile | 1227.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.12 | disponibile | 1227.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.13 | disponibile | 1227.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.14 | disponibile | 1227.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1227.15 | disponibile | 1227.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1228.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1228.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1228.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.3 | disponibile | 1228.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.4 | disponibile | 1228.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.5 | disponibile | 1228.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.6 | disponibile | 1228.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.7 | disponibile | 1228.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.8 | disponibile | 1228.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1228.9 | disponibile | 1228.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.10 | disponibile | 1228.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.11 | disponibile | 1228.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.12 | disponibile | 1228.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.13 | disponibile | 1228.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.14 | disponibile | 1228.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1228.15 | disponibile | 1228.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1229.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1229.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1229.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.3 | disponibile | 1229.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.4 | disponibile | 1229.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.5 | disponibile | 1229.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.6 | disponibile | 1229.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.7 | disponibile | 1229.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.8 | disponibile | 1229.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1229.9 | disponibile | 1229.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.10 | disponibile | 1229.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.11 | disponibile | 1229.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.12 | disponibile | 1229.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.13 | disponibile | 1229.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.14 | disponibile | 1229.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1229.15 | disponibile | 1229.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 1230.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 1230.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 1230.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.3 | disponibile | 1230.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.4 | disponibile | 1230.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.5 | disponibile | 1230.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.6 | disponibile | 1230.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.7 | disponibile | 1230.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.8 | disponibile | 1230.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1230.9 | disponibile | 1230.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.10 | disponibile | 1230.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.11 | disponibile | 1230.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.12 | disponibile | 1230.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.13 | disponibile | 1230.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.14 | disponibile | 1230.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1230.15 | disponibile | 1230.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1231.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1231.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1231.1 | MANOMISSIONE | 1231.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1231.2 | disponibile | 1231.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.3 | VEICOLO FERMO | 1231.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.4 | CARICO DISPERSO | 1231.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.5 | disponibile | 1231.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.6 | PEDONE | 1231.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.7 | FUMO | 1231.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.8 | RALLENTAMENTI | 1231.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.9 | CODA IN GALLERIA | 1231.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.10 | disponibile | 1231.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.11 | disponibile | 1231.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.12 | disponibile | 1231.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.13 | disponibile | 1231.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.14 | disponibile | 1231.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1231.15 | disponibile | 1231.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1232.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1232.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1232.1 | MANOMISSIONE | 1232.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1232.2 | disponibile | 1232.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.3 | VEICOLO FERMO | 1232.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.4 | CARICO DISPERSO | 1232.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.5 | disponibile | 1232.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.6 | PEDONE | 1232.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.7 | FUMO | 1232.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.8 | RALLENTAMENTI | 1232.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.9 | CODA IN GALLERIA | 1232.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.10 | disponibile | 1232.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.11 | disponibile | 1232.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.12 | disponibile | 1232.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.13 | disponibile | 1232.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.14 | disponibile | 1232.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1232.15 | disponibile | 1232.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1233.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1233.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1233.1 | MANOMISSIONE | 1233.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1233.2 | disponibile | 1233.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.3 | VEICOLO FERMO | 1233.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.4 | CARICO DISPERSO | 1233.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.5 | disponibile | 1233.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.6 | PEDONE | 1233.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.7 | FUMO | 1233.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.8 | RALLENTAMENTI | 1233.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.9 | CODA IN GALLERIA | 1233.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.10 | disponibile | 1233.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.11 | disponibile | 1233.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.12 | disponibile | 1233.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.13 | disponibile | 1233.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.14 | disponibile | 1233.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T05S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1233.15 | disponibile | 1233.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T05S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1234.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1234.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1234.1 | MANOMISSIONE | 1234.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1234.2 | disponibile | 1234.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.3 | VEICOLO FERMO | 1234.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.4 | CARICO DISPERSO | 1234.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.5 | disponibile | 1234.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.6 | PEDONE | 1234.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.7 | FUMO | 1234.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.8 | RALLENTAMENTI | 1234.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.9 | CODA IN GALLERIA | 1234.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.10 | disponibile | 1234.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.11 | disponibile | 1234.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.12 | disponibile | 1234.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.13 | disponibile | 1234.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.14 | disponibile | 1234.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1234.15 | disponibile | 1234.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1235.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1235.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1235.1 | MANOMISSIONE | 1235.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1235.2 | disponibile | 1235.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.3 | VEICOLO FERMO | 1235.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.4 | CARICO DISPERSO | 1235.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.5 | disponibile | 1235.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.6 | PEDONE | 1235.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.7 | FUMO | 1235.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.8 | RALLENTAMENTI | 1235.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.9 | CODA IN GALLERIA | 1235.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.10 | disponibile | 1235.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.11 | disponibile | 1235.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.12 | disponibile | 1235.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.13 | disponibile | 1235.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.14 | disponibile | 1235.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T07S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1235.15 | disponibile | 1235.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T07S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1236.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1236.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1236.1 | MANOMISSIONE | 1236.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1236.2 | disponibile | 1236.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.3 | VEICOLO FERMO | 1236.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.4 | CARICO DISPERSO | 1236.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.5 | disponibile | 1236.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.6 | PEDONE | 1236.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.7 | FUMO | 1236.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.8 | RALLENTAMENTI | 1236.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.9 | CODA IN GALLERIA | 1236.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.10 | disponibile | 1236.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.11 | disponibile | 1236.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.12 | disponibile | 1236.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.13 | disponibile | 1236.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.14 | disponibile | 1236.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1236.15 | disponibile | 1236.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1237.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1237.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1237.1 | MANOMISSIONE | 1237.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1237.2 | disponibile | 1237.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.3 | VEICOLO FERMO | 1237.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.4 | CARICO DISPERSO | 1237.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.5 | disponibile | 1237.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.6 | PEDONE | 1237.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.7 | FUMO | 1237.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.8 | RALLENTAMENTI | 1237.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.9 | CODA IN GALLERIA | 1237.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.10 | disponibile | 1237.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.11 | disponibile | 1237.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.12 | disponibile | 1237.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.13 | disponibile | 1237.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.14 | disponibile | 1237.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1237.15 | disponibile | 1237.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1238.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1238.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1238.1 | MANOMISSIONE | 1238.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | MANOMISSIONE |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1238.2 | disponibile | 1238.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.3 | VEICOLO FERMO | 1238.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | VEICOLO FERMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.4 | CARICO DISPERSO | 1238.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | CARICO DISPERSO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.5 | disponibile | 1238.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.6 | PEDONE | 1238.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | PEDONE |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.7 | FUMO | 1238.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | FUMO |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.8 | RALLENTAMENTI | 1238.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | RALLENTAMENTI |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.9 | CODA IN GALLERIA | 1238.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.10 | disponibile | 1238.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.11 | disponibile | 1238.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.12 | disponibile | 1238.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.13 | disponibile | 1238.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.14 | disponibile | 1238.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1238.15 | disponibile | 1238.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1239.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.1 | MANOMISSIONE | 1239.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.2 | disponibile | 1239.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.3 | VEICOLO FERMO | 1239.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.4 | CARICO DISPERSO | 1239.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.5 | disponibile | 1239.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.6 | PEDONE | 1239.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.7 | FUMO | 1239.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.8 | RALLENTAMENTI | 1239.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1239.9 | CODA IN GALLERIA | 1239.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.10 | disponibile | 1239.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.11 | disponibile | 1239.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.12 | disponibile | 1239.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.13 | disponibile | 1239.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.14 | disponibile | 1239.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1239.15 | disponibile | 1239.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1240.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.1 | MANOMISSIONE | 1240.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.2 | disponibile | 1240.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.3 | VEICOLO FERMO | 1240.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.4 | CARICO DISPERSO | 1240.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.5 | disponibile | 1240.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.6 | PEDONE | 1240.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.7 | FUMO | 1240.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.8 | RALLENTAMENTI | 1240.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1240.9 | CODA IN GALLERIA | 1240.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.10 | disponibile | 1240.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.11 | disponibile | 1240.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.12 | disponibile | 1240.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.13 | disponibile | 1240.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.14 | disponibile | 1240.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1240.15 | disponibile | 1240.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1241.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.1 | MANOMISSIONE | 1241.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.2 | disponibile | 1241.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.3 | VEICOLO FERMO | 1241.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.4 | CARICO DISPERSO | 1241.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.5 | disponibile | 1241.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.6 | PEDONE | 1241.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.7 | FUMO | 1241.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.8 | RALLENTAMENTI | 1241.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1241.9 | CODA IN GALLERIA | 1241.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.10 | disponibile | 1241.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.11 | disponibile | 1241.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.12 | disponibile | 1241.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.13 | disponibile | 1241.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.14 | disponibile | 1241.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1241.15 | disponibile | 1241.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1242.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.1 | MANOMISSIONE | 1242.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.2 | disponibile | 1242.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.3 | VEICOLO FERMO | 1242.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.4 | CARICO DISPERSO | 1242.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.5 | disponibile | 1242.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.6 | PEDONE | 1242.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.7 | FUMO | 1242.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.8 | RALLENTAMENTI | 1242.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1242.9 | CODA IN GALLERIA | 1242.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.10 | disponibile | 1242.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.11 | disponibile | 1242.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.12 | disponibile | 1242.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.13 | disponibile | 1242.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.14 | disponibile | 1242.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1242.15 | disponibile | 1242.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1243.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.1 | MANOMISSIONE | 1243.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.2 | disponibile | 1243.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.3 | VEICOLO FERMO | 1243.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.4 | CARICO DISPERSO | 1243.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.5 | disponibile | 1243.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.6 | PEDONE | 1243.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.7 | FUMO | 1243.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.8 | RALLENTAMENTI | 1243.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1243.9 | CODA IN GALLERIA | 1243.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.10 | disponibile | 1243.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.11 | disponibile | 1243.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.12 | disponibile | 1243.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.13 | disponibile | 1243.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.14 | disponibile | 1243.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T19N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1243.15 | disponibile | 1243.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T19N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1244.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.1 | MANOMISSIONE | 1244.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.2 | disponibile | 1244.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.3 | VEICOLO FERMO | 1244.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.4 | CARICO DISPERSO | 1244.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.5 | disponibile | 1244.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.6 | PEDONE | 1244.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.7 | FUMO | 1244.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.8 | RALLENTAMENTI | 1244.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1244.9 | CODA IN GALLERIA | 1244.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.10 | disponibile | 1244.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.11 | disponibile | 1244.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.12 | disponibile | 1244.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.13 | disponibile | 1244.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.14 | disponibile | 1244.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T20N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1244.15 | disponibile | 1244.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T20N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1245.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.1 | MANOMISSIONE | 1245.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.2 | disponibile | 1245.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.3 | VEICOLO FERMO | 1245.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.4 | CARICO DISPERSO | 1245.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.5 | disponibile | 1245.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.6 | PEDONE | 1245.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.7 | FUMO | 1245.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.8 | RALLENTAMENTI | 1245.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1245.9 | CODA IN GALLERIA | 1245.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.10 | disponibile | 1245.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.11 | disponibile | 1245.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.12 | disponibile | 1245.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.13 | disponibile | 1245.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.14 | disponibile | 1245.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T21N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1245.15 | disponibile | 1245.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T21N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 1246.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.1 | MANOMISSIONE | 1246.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.2 | disponibile | 1246.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.3 | VEICOLO FERMO | 1246.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.4 | CARICO DISPERSO | 1246.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.5 | disponibile | 1246.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.6 | PEDONE | 1246.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.7 | FUMO | 1246.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.8 | RALLENTAMENTI | 1246.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1246.9 | CODA IN GALLERIA | 1246.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.10 | disponibile | 1246.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.11 | disponibile | 1246.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.12 | disponibile | 1246.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.13 | disponibile | 1246.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.14 | disponibile | 1246.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T22N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 1246.15 | disponibile | 1246.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T22N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.0 | Allarme Incendio | 1247.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.1 | Fault Centralina | 1247.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.2 | Guasto Misura | 1247.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.3 | Allarme Incendio | 1247.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.4 | Fault Centralina | 1247.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1247.5 | Guasto Misura | 1247.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1248 | Misura Metrica Incendio | 1248 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE SUD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1250 | Misura Metrica Incendio | 1250 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE NORD | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.0 | Intervento Protezione Motore | 1253.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.1 | Allarme Alimentazione | 1253.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.2 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1253.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.3 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1253.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.4 | Allarme Softstart/Differensiale | 1253.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.5 | Preallarme Vibrazione | 1253.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.6 | Allarme Vibrazione | 1253.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.7 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1253.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.8 | Allarme Orizzontalita' | 1253.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.9 | In Avviamento | 1253.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.10 | In Marcia | 1253.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.11 | In Arresto | 1253.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.12 | Incluso Da Scada | 1253.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1253.13 | In Manuale Da Scada | 1253.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.14 | Intervento Protezione Motore | 1253.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1253.15 | Allarme Alimentazione | 1253.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.0 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1254.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.1 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1254.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.2 | Allarme Softstart/Differensiale | 1254.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.3 | Preallarme Vibrazione | 1254.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.4 | Allarme Vibrazione | 1254.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.5 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1254.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.6 | Allarme Orizzontalita' | 1254.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.7 | In Avviamento | 1254.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.8 | In Marcia | 1254.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.9 | In Arresto | 1254.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.10 | Incluso Da Scada | 1254.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1254.11 | In Manuale Da Scada | 1254.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.12 | Intervento Protezione Motore | 1254.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.13 | Allarme Alimentazione | 1254.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.14 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1254.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1254.15 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1254.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.0 | Allarme Softstart/Differensiale | 1255.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.1 | Preallarme Vibrazione | 1255.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.2 | Allarme Vibrazione | 1255.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.3 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1255.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.4 | Allarme Orizzontalita' | 1255.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.5 | In Avviamento | 1255.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.6 | In Marcia | 1255.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.7 | In Arresto | 1255.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.8 | Incluso Da Scada | 1255.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1255.9 | In Manuale Da Scada | 1255.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.10 | Intervento Protezione Motore | 1255.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.11 | Allarme Alimentazione | 1255.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.12 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1255.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.13 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1255.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.14 | Allarme Softstart/Differensiale | 1255.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1255.15 | Preallarme Vibrazione | 1255.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.0 | Allarme Vibrazione | 1256.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.1 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1256.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.2 | Allarme Orizzontalita' | 1256.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.3 | In Avviamento | 1256.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.4 | In Marcia | 1256.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.5 | In Arresto | 1256.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.6 | Incluso Da Scada | 1256.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1256.7 | In Manuale Da Scada | 1256.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.8 | Intervento Protezione Motore | 1256.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.9 | Allarme Alimentazione | 1256.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.10 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1256.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.11 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1256.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.12 | Allarme Softstart/Differensiale | 1256.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.13 | Preallarme Vibrazione | 1256.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.14 | Allarme Vibrazione | 1256.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1256.15 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1256.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.0 | Allarme Orizzontalita' | 1257.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.1 | In Avviamento | 1257.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.2 | In Marcia | 1257.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.3 | In Arresto | 1257.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.4 | Incluso Da Scada | 1257.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.5 | In Manuale Da Scada | 1257.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.6 | Intervento Protezione Motore | 1257.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.7 | Allarme Alimentazione | 1257.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.8 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1257.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.9 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1257.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.10 | Allarme Softstart/Differensiale | 1257.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.11 | Preallarme Vibrazione | 1257.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.12 | Allarme Vibrazione | 1257.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.13 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1257.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1257.14 | Allarme Orizzontalita' | 1257.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1257.15 | In Avviamento | 1257.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.0 | In Marcia | 1258.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.1 | In Arresto | 1258.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.2 | Incluso Da Scada | 1258.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.3 | In Manuale Da Scada | 1258.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.4 | Intervento Protezione Motore | 1258.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.5 | Allarme Alimentazione | 1258.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.6 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1258.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.7 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1258.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.8 | Allarme Softstart/Differensiale | 1258.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.9 | Preallarme Vibrazione | 1258.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.10 | Allarme Vibrazione | 1258.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.11 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1258.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1258.12 | Allarme Orizzontalita' | 1258.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.13 | In Avviamento | 1258.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.14 | In Marcia | 1258.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1258.15 | In Arresto | 1258.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.0 | Incluso Da Scada | 1259.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.1 | In Manuale Da Scada | 1259.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.2 | Intervento Protezione Motore | 1259.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.3 | Allarme Alimentazione | 1259.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.4 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 1259.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.5 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 1259.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.6 | Allarme Softstart/Differensiale | 1259.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.7 | Preallarme Vibrazione | 1259.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.8 | Allarme Vibrazione | 1259.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.9 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 1259.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1259.10 | Allarme Orizzontalita' | 1259.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.11 | In Avviamento | 1259.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.12 | In Marcia | 1259.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.13 | In Arresto | 1259.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.14 | Incluso Da Scada | 1259.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1259.15 | In Manuale Da Scada | 1259.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V4SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1260 | Misura Vibrazioni Motore | 1260 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1262 | Misura Vibrazioni Motore | 1262 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1264 | Misura Vibrazioni Motore | 1264 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1266 | Misura Vibrazioni Motore | 1266 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1268 | Misura Vibrazioni Motore | 1268 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1270 | Misura Vibrazioni Motore | 1270 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1272 | Misura Vibrazioni Motore | 1272 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V4DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1274 | Misura Vibrazioni Motore | 1274 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V4SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1276 | Ore Attivo | 1276 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1277 | Ore Inattivo | 1277 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1278 | Num. Avviamenti | 1278 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1279 | Ore Attivo | 1279 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1280 | Ore Inattivo | 1280 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1281 | Num. Avviamenti | 1281 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1282 | Ore Attivo | 1282 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1283 | Ore Inattivo | 1283 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1284 | Num. Avviamenti | 1284 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1285 | Ore Attivo | 1285 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1286 | Ore Inattivo | 1286 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1287 | Num. Avviamenti | 1287 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1288 | Ore Attivo | 1288 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1289 | Ore Inattivo | 1289 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1290 | Num. Avviamenti | 1290 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1291 | Ore Attivo | 1291 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1292 | Ore Inattivo | 1292 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1293 | Num. Avviamenti | 1293 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1294 | Ore Attivo | 1294 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1295 | Ore Inattivo | 1295 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1296 | Num. Avviamenti | 1296 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1297 | Ore Attivo | 1297 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1298 | Ore Inattivo | 1298 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1299 | Num. Avviamenti | 1299 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.0 | SOGLIA ATTIVA 1 | 1300.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 1 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.1 | SOGLIA ATTIVA 2 | 1300.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 2 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.2 | SOGLIA ATTIVA 3 | 1300.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 3 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | DIREZIONE VENTO | DIREZIONE VENTO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.3 | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) | 1300.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIREZIONE VENTO DIREZIONE VENTO |  | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | CONTROLLO JETFAN | CONTROLLO JETFAN | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1300.4 | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE | 1300.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTROLLO JETFAN CONTROLLO JETFAN |  | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.5 | QVF IN LOCALE | 1300.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.6 | DIREZIONE NORD | 1300.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.7 | DIREZIONE SUD | 1300.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.8 | V1 VENT. ON | 1300.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.9 | V2 VENT. ON | 1300.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.10 | V3 VENT. ON | 1300.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.11 | V4 VENT. ON | 1300.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V4 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PRESA COMANDI | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1037.10 | QUADRO ATTIVO | 1037.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF NORD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.11 | PLC IN STOP | 1037.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.12 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1037.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.12 | QVF IN LOCALE | 1300.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.13 | DIREZIONE NORD | 1300.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.14 | DIREZIONE SUD | 1300.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1300.15 | V1 VENT. ON | 1300.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.0 | V2 VENT. ON | 1301.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.1 | V3 VENT. ON | 1301.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.2 | V4 VENT. ON | 1301.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V4 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PRESA COMANDI | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1037.13 | QUADRO ATTIVO | 1037.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF SUD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.14 | PLC IN STOP | 1037.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1037.15 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 1037.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.3 | Stato Ventilazione : Sanitaria | 1301.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : Sanitaria |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.4 | Stato Ventilazione : attesa stratificazione | 1301.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.5 | Stato Ventilazione : stratificazione | 1301.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.6 | Stato Ventilazione : attesa lavaggio | 1301.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.7 | Stato Ventilazione : lavaggio | 1301.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.8 | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF | 1301.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.9 | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi | 1301.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.10 | Sensore ESCLUSO | 1301.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1301.11 | Sensore ESCLUSO | 1301.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.12 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1301.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.13 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1301.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.14 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1301.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1301.15 | Sensore Scollegato | 1301.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.0 | Sensore Scollegato | 1302.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.1 | Sensore Scollegato | 1302.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1302.2 | Sensore ESCLUSO | 1302.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1302.3 | Sensore ESCLUSO | 1302.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.4 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1302.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.5 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1302.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.6 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 1302.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.7 | Sensore Scollegato | 1302.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.8 | Sensore Scollegato | 1302.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1302.9 | Sensore Scollegato | 1302.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1304 | MISURA SENSORE | 1304 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1306 | MISURA SENSORE | 1306 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1308 | MISURA SENSORE | 1308 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1310 | MISURA SENSORE | 1310 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1312 | MISURA SENSORE | 1312 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1314 | MISURA SENSORE | 1314 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1316 | Soglia 1 CO Impostata | 1316 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1318 | Soglia 2 CO Impostata | 1318 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1320 | Soglia 3 CO Impostata | 1320 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1322 | Soglia 1 OP Impostata | 1322 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1324 | Soglia 2 OP Impostata | 1324 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 1326 | Soglia 3 OP Impostata | 1326 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1328 | Soglia 1 Numero Ventilatori | 1328 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1329 | Soglia 2 Numero Ventilatori | 1329 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1330 | Soglia 3 Numero Ventilatori | 1330 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1331 | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) | 1331 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1332 | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) | 1332 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1333 | Numero Ventilatori Richiesti | 1333 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Numero Ventilatori Richiesti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.0 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 1334.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.1 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 1334.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.2 | Ventilatore In Marcia | 1334.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.3 | Ventilatore Fermo | 1334.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.4 | Serranda Chiusa | 1334.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.5 | Serranda Aperta | 1334.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.6 | Serranda In Apertura | 1334.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.7 | Ventilatore In Arresto | 1334.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.8 | Serranda In Chiusura | 1334.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.9 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 1334.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1334.10 | Serranda In Manuale Da Quadro | 1334.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.11 | Mancato Avvio Ventilatore | 1334.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.12 | Mancato Arresto Ventilatore | 1334.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.13 | Mancata Apertura Serranda | 1334.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.14 | Mancata Chiusura Serranda | 1334.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1334.15 | Intervento Protezione Motore Serranda | 1334.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.0 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 1335.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.1 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 1335.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.2 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 1335.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.3 | Ventilatore In Marcia | 1335.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.4 | Ventilatore Fermo | 1335.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.5 | Serranda Chiusa | 1335.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.6 | Serranda Aperta | 1335.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.7 | Serranda In Apertura | 1335.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.8 | Ventilatore In Arresto | 1335.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.9 | Serranda In Chiusura | 1335.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.10 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 1335.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1335.11 | Serranda In Manuale Da Quadro | 1335.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.12 | Mancato Avvio Ventilatore | 1335.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.13 | Mancato Arresto Ventilatore | 1335.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.14 | Mancata Apertura Serranda | 1335.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1335.15 | Mancata Chiusura Serranda | 1335.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.0 | Intervento Protezione Motore Serranda | 1336.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC2_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.1 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 1336.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC2_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.2 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 1336.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.3 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 1336.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.4 | Ventilatore In Marcia | 1336.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.5 | Ventilatore Fermo | 1336.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.6 | Serranda Chiusa | 1336.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.7 | Serranda Aperta | 1336.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.8 | Serranda In Apertura | 1336.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.9 | Ventilatore In Arresto | 1336.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.10 | Serranda In Chiusura | 1336.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.11 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 1336.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1336.12 | Serranda In Manuale Da Quadro | 1336.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.13 | Mancato Avvio Ventilatore | 1336.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.14 | Mancato Arresto Ventilatore | 1336.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1336.15 | Mancata Apertura Serranda | 1336.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1337.0 | Mancata Chiusura Serranda | 1337.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1337.1 | Intervento Protezione Motore Serranda | 1337.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 1337.2 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 1337.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 1338.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 1338.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 1338.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 1338.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 1338.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 1338.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 1338.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 1338.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 1338.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 1338.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa | 1338.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Chiusa | 1338.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Sorpasso Chiusa | 1338.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Sorpasso Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1338.13 | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT | 1338.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 1339 | Scenari -Scenario Attivo | 1339 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Scenario Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1340.0 | 0.5 | 1340.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 0.5 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 1340.1 | 1 | 1340.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 1 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.0 | SOS1 -Reset Allarmi | 10000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | SOS1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.1 | SOS2 -Reset Allarmi | 10000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | SOS2 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.2 | SOS3 -Reset Allarmi | 10000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | SOS3 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 3 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.3 | SOS4 -Reset Allarmi | 10000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | SOS4 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 4 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.4 | SOS5 -Reset Allarmi | 10000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | SOS5 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 5 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.5 | SOS6 -Reset Allarmi | 10000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | SOS6 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 6 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.6 | SOS7 -Reset Allarmi | 10000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | SOS7 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 7 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.7 | SOS8 -Reset Allarmi | 10000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | SOS8 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 8 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.8 | SOS9 -Reset Allarmi | 10000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | SOS9 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 9 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.9 | SOS10 -Reset Allarmi | 10000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | SOS10 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 10 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 11 |  | SOS 11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.10 | SOS11 -Reset Allarmi | 10000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 11 |  | SOS11 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 11 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS 12 |  | SOS 12 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.11 | SOS12 -Reset Allarmi | 10000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 12 |  | SOS12 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 12 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS _ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.12 | SOSACC1 -Reset Allarmi | 10000.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | SOSACC1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _ACC1 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS _ACC2 |  | SOS ACC2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.13 | SOSACC2 -Reset Allarmi | 10000.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC2 |  | SOSACC2 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _ACC2 | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | SOS _PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10000.14 | SOSPIAZZ -Reset Allarmi | 10000.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | SOSPIAZZ -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _PIAZZ | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 100 | T01S -Escludi Allarmi Telecamera | 100 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 101 | T01S -Includi Allarmi Telecamera | 101 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 102 | T01S -Escludi Allarme Fumo | 102 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 103 | T01S -Includi Allarme Fumo | 103 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 104 | T01S -EScludi Allarmi Traffico | 104 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 105 | T01S -Includi Allarmi Traffico | 105 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 106 | T01S -Reset Allarmi Telecamera | 106 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 107 | T02S -Escludi Allarmi Telecamera | 107 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 108 | T02S -Includi Allarmi Telecamera | 108 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 109 | T02S -Escludi Allarme Fumo | 109 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 110 | T02S -Includi Allarme Fumo | 110 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 111 | T02S -EScludi Allarmi Traffico | 111 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 112 | T02S -Includi Allarmi Traffico | 112 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 113 | T02S -Reset Allarmi Telecamera | 113 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 114 | T05S -Escludi Allarmi Telecamera | 114 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 115 | T05S -Includi Allarmi Telecamera | 115 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 116 | T05S -Escludi Allarme Fumo | 116 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 117 | T05S -Includi Allarme Fumo | 117 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 118 | T05S -EScludi Allarmi Traffico | 118 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 119 | T05S -Includi Allarmi Traffico | 119 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T05S | Coil | Comando | BOOL | 120 | T05S -Reset Allarmi Telecamera | 120 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T05S |  | T05S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 121 | T06S -Escludi Allarmi Telecamera | 121 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 122 | T06S -Includi Allarmi Telecamera | 122 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 123 | T06S -Escludi Allarme Fumo | 123 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 124 | T06S -Includi Allarme Fumo | 124 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 125 | T06S -EScludi Allarmi Traffico | 125 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 126 | T06S -Includi Allarmi Traffico | 126 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 127 | T06S -Reset Allarmi Telecamera | 127 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 128 | T07S -Escludi Allarmi Telecamera | 128 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 129 | T07S -Includi Allarmi Telecamera | 129 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 130 | T07S -Escludi Allarme Fumo | 130 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 131 | T07S -Includi Allarme Fumo | 131 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 132 | T07S -EScludi Allarmi Traffico | 132 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 133 | T07S -Includi Allarmi Traffico | 133 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T07S | Coil | Comando | BOOL | 134 | T07S -Reset Allarmi Telecamera | 134 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T07S |  | T07S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 135 | T010S -Escludi Allarmi Telecamera | 135 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 136 | T010S -Includi Allarmi Telecamera | 136 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 137 | T010S -Escludi Allarme Fumo | 137 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 138 | T010S -Includi Allarme Fumo | 138 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 139 | T010S -EScludi Allarmi Traffico | 139 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 140 | T010S -Includi Allarmi Traffico | 140 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T010S | Coil | Comando | BOOL | 141 | T010S -Reset Allarmi Telecamera | 141 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T010S |  | T010S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 142 | T011S -Escludi Allarmi Telecamera | 142 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 143 | T011S -Includi Allarmi Telecamera | 143 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 144 | T011S -Escludi Allarme Fumo | 144 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 145 | T011S -Includi Allarme Fumo | 145 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 146 | T011S -EScludi Allarmi Traffico | 146 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 147 | T011S -Includi Allarmi Traffico | 147 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T011S | Coil | Comando | BOOL | 148 | T011S -Reset Allarmi Telecamera | 148 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T011S |  | T011S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 149 | T012S -Escludi Allarmi Telecamera | 149 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 150 | T012S -Includi Allarmi Telecamera | 150 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 151 | T012S -Escludi Allarme Fumo | 151 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 152 | T012S -Includi Allarme Fumo | 152 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 153 | T012S -EScludi Allarmi Traffico | 153 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 154 | T012S -Includi Allarmi Traffico | 154 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T012S | Coil | Comando | BOOL | 155 | T012S -Reset Allarmi Telecamera | 155 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T012S |  | T012S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 156 | T13N -Escludi Allarmi Telecamera | 156 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 157 | T13N -Includi Allarmi Telecamera | 157 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 158 | T13N -Escludi Allarme Fumo | 158 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 159 | T13N -Includi Allarme Fumo | 159 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 160 | T13N -EScludi Allarmi Traffico | 160 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 161 | T13N -Includi Allarmi Traffico | 161 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 162 | T13N -Reset Allarmi Telecamera | 162 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 163 | T14N -Escludi Allarmi Telecamera | 163 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 164 | T14N -Includi Allarmi Telecamera | 164 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 165 | T14N -Escludi Allarme Fumo | 165 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 166 | T14N -Includi Allarme Fumo | 166 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 167 | T14N -EScludi Allarmi Traffico | 167 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 168 | T14N -Includi Allarmi Traffico | 168 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 169 | T14N -Reset Allarmi Telecamera | 169 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 170 | T15N -Escludi Allarmi Telecamera | 170 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 171 | T15N -Includi Allarmi Telecamera | 171 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 172 | T15N -Escludi Allarme Fumo | 172 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 173 | T15N -Includi Allarme Fumo | 173 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 174 | T15N -EScludi Allarmi Traffico | 174 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 175 | T15N -Includi Allarmi Traffico | 175 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 176 | T15N -Reset Allarmi Telecamera | 176 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 177 | T16N -Escludi Allarmi Telecamera | 177 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 178 | T16N -Includi Allarmi Telecamera | 178 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 179 | T16N -Escludi Allarme Fumo | 179 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 180 | T16N -Includi Allarme Fumo | 180 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 181 | T16N -EScludi Allarmi Traffico | 181 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 182 | T16N -Includi Allarmi Traffico | 182 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 183 | T16N -Reset Allarmi Telecamera | 183 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 184 | T19N -Escludi Allarmi Telecamera | 184 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 185 | T19N -Includi Allarmi Telecamera | 185 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 186 | T19N -Escludi Allarme Fumo | 186 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 187 | T19N -Includi Allarme Fumo | 187 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 188 | T19N -EScludi Allarmi Traffico | 188 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 189 | T19N -Includi Allarmi Traffico | 189 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T19N | Coil | Comando | BOOL | 190 | T19N -Reset Allarmi Telecamera | 190 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T19N |  | T19N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 191 | T20N -Escludi Allarmi Telecamera | 191 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 192 | T20N -Includi Allarmi Telecamera | 192 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 193 | T20N -Escludi Allarme Fumo | 193 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 194 | T20N -Includi Allarme Fumo | 194 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 195 | T20N -EScludi Allarmi Traffico | 195 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 196 | T20N -Includi Allarmi Traffico | 196 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T20N | Coil | Comando | BOOL | 197 | T20N -Reset Allarmi Telecamera | 197 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T20N |  | T20N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 198 | T21N -Escludi Allarmi Telecamera | 198 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 199 | T21N -Includi Allarmi Telecamera | 199 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 200 | T21N -Escludi Allarme Fumo | 200 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 201 | T21N -Includi Allarme Fumo | 201 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 202 | T21N -EScludi Allarmi Traffico | 202 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 203 | T21N -Includi Allarmi Traffico | 203 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T21N | Coil | Comando | BOOL | 204 | T21N -Reset Allarmi Telecamera | 204 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T21N |  | T21N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 205 | T22N -Escludi Allarmi Telecamera | 205 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 206 | T22N -Includi Allarmi Telecamera | 206 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 207 | T22N -Escludi Allarme Fumo | 207 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 208 | T22N -Includi Allarme Fumo | 208 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 209 | T22N -EScludi Allarmi Traffico | 209 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 210 | T22N -Includi Allarmi Traffico | 210 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | TELECAMERA | T22N | Coil | Comando | BOOL | 211 | T22N -Reset Allarmi Telecamera | 211 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T22N |  | T22N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 4 =ESCLUDI | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 5 =INCLUDI | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10001 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 4 =ESCLUDI | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 5 =INCLUDI | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10002 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 4 =ESCLUDI | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 5 =INCLUDI | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10003 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 4 =ESCLUDI | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 5 =INCLUDI | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10004 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 4 =ESCLUDI | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 5 =INCLUDI | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10005 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 4 =ESCLUDI | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 5 =INCLUDI | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10006 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 4 =ESCLUDI | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 5 =INCLUDI | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10007 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10007 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 4 =ESCLUDI | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 5 =INCLUDI | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | JETFAN | V4SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10008 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 10008 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V4SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO-OP-TEMPI | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.0 | Abilita Impostazione Soglie CO-OP | 10009.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO-OP-TEMPI |  | Abilita Impostazione Soglie CO-OP |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10010 | CO SOGLIA 1 | 10010 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10012 | CO SOGLIA 2 | 10012 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10014 | CO SOGLIA 3 | 10014 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10016 | OP SOGLIA 1 | 10016 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10018 | OP SOGLIA 2 | 10018 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 10020 | OP SOGLIA 3 | 10020 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10022 | Soglia 1 N° Ventilatori | 10022 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 1 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10023 | Soglia 2 N° Ventilatori | 10023 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 2 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10024 | Soglia 3 N° Ventilatori | 10024 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 3 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10025 | Tempo Ritardo Attivazione | 10025 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Attivazione |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10026 | Tempo Ritardo Rientro | 10026 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Rientro |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.1 | CO1 -.Escludi | 10009.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.2 | CO1 -.Includi | 10009.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.3 | OP1 -.Escludi | 10009.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.4 | OP1 -.Includi | 10009.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.5 | CO1 -.Escludi | 10009.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.6 | CO1 -.Includi | 10009.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.7 | OP1 -.Escludi | 10009.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.8 | OP1 -.Includi | 10009.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.9 | Reset | 10009.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA NORD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.10 | Reset | 10009.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA SUD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10009.11 | Scenari -Abilita Impostazione Scenari | 10009.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenari Tutti |  | Scenari -Abilita Impostazione Scenari |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 10027.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 10027.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 10027.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 10027.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 10027.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 10027.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 10027.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 10027.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 10027.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 10027.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa | 10027.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 10027.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10027.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 10027.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.0 | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS | 10028.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E2 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.1 | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 10028.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E3 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.2 | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 10028.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.3 | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE | 10028.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.4 | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 10028.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.5 | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 10028.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E7 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.6 | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 10028.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E8 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.7 | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 10028.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E10 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.8 | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 10028.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E11 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.9 | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA | 10028.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V1 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.10 | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa | 10028.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.11 | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 10028.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 10028.12 | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 10028.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E2 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E3 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E7 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E8 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E10 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario E11 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V1 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA SAN GIULIANO | GALLERIA | SCENARI SAN GIULIANO | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 10029 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 | 10029 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI SAN GIULIANO Scenario V5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA SAN GIULIANO |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | ESTINTORE | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PORTA | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.9 | disponibile | 5000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.10 | disponibile | 5000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.11 | disponibile | 5000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | disponibile | SOS 1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5000.12 | disponibile | 5000.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.13 | PLC IN STOP | 5000.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 | PLC | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5000.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5000.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5000.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5000.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5001.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5001.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5001.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5001.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 2 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5001.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | ESTINTORE | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5001.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 2 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5001.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5001.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PORTA | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5001.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 2 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.9 | disponibile | 5001.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.10 | disponibile | 5001.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.11 | disponibile | 5001.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | disponibile | SOS 2 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5001.12 | disponibile | 5001.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 2 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.13 | PLC IN STOP | 5001.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 | PLC | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5001.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5001.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 2 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5001.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5001.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5002.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5002.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5002.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5002.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 3 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5002.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | ESTINTORE | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5002.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 3 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5002.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5002.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PORTA | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5002.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 3 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.9 | disponibile | 5002.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.10 | disponibile | 5002.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.11 | disponibile | 5002.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | disponibile | SOS 3 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5002.12 | disponibile | 5002.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 3 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.13 | PLC IN STOP | 5002.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 | PLC | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5002.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5002.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 3 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5002.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5002.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5003.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5003.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5003.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5003.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 4 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5003.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | ESTINTORE | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5003.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 4 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5003.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5003.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PORTA | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5003.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 4 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.9 | disponibile | 5003.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.10 | disponibile | 5003.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.11 | disponibile | 5003.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | disponibile | SOS 4 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5003.12 | disponibile | 5003.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 4 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.13 | PLC IN STOP | 5003.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 | PLC | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5003.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5003.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 4 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5003.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5003.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5004.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5004.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5004.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5004.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 5 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5004.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | ESTINTORE | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5004.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 5 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5004.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5004.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PORTA | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5004.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 5 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.9 | disponibile | 5004.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.10 | disponibile | 5004.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.11 | disponibile | 5004.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | disponibile | SOS 5 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5004.12 | disponibile | 5004.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 5 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.13 | PLC IN STOP | 5004.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 | PLC | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5004.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5004.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 5 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5004.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5004.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5005.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5005.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5005.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5005.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 6 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5005.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | ESTINTORE | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5005.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 6 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5005.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5005.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PORTA | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5005.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 6 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.9 | disponibile | 5005.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.10 | disponibile | 5005.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.11 | disponibile | 5005.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | disponibile | SOS 6 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5005.12 | disponibile | 5005.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 6 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.13 | PLC IN STOP | 5005.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 | PLC | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5005.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5005.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 6 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5005.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5005.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5006.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5006.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5006.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5006.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 7 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5006.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | ESTINTORE | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5006.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 7 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5006.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5006.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PORTA | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5006.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 7 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.9 | disponibile | 5006.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.10 | disponibile | 5006.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.11 | disponibile | 5006.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | disponibile | SOS 7 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5006.12 | disponibile | 5006.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 7 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.13 | PLC IN STOP | 5006.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 | PLC | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5006.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5006.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 7 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5006.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5006.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5007.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5007.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5007.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5007.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 8 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5007.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | ESTINTORE | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5007.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 8 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5007.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5007.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PORTA | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5007.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 8 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.9 | disponibile | 5007.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.10 | disponibile | 5007.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.11 | disponibile | 5007.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | disponibile | SOS 8 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5007.12 | disponibile | 5007.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 8 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.13 | PLC IN STOP | 5007.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 | PLC | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5007.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5007.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 8 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5007.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5007.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5008.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5008.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5008.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5008.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 9 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5008.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | ESTINTORE | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5008.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 9 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5008.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5008.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PORTA | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5008.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 9 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.9 | disponibile | 5008.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.10 | disponibile | 5008.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.11 | disponibile | 5008.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | disponibile | SOS 9 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5008.12 | disponibile | 5008.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 9 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.13 | PLC IN STOP | 5008.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 | PLC | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5008.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5008.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 9 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5008.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5008.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5009.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5009.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5009.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PULSANTE CHIAMATA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5009.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS 10 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5009.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | ESTINTORE | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5009.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS 10 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5009.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5009.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PORTA | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5009.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS 10 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.9 | disponibile | 5009.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.10 | disponibile | 5009.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.11 | disponibile | 5009.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | disponibile | SOS 10 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5009.12 | disponibile | 5009.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS 10 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.13 | PLC IN STOP | 5009.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 | PLC | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5009.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5009.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS 10 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5009.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5009.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5010.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5010.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5010.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PULSANTE CHIAMATA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5010.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS ACC1 |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5010.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | ESTINTORE | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5010.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS ACC1 |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5010.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5010.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PORTA | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5010.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS ACC1 |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.9 | disponibile | 5010.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.10 | disponibile | 5010.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.11 | disponibile | 5010.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | disponibile | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5010.12 | disponibile | 5010.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS ACC1 |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.13 | PLC IN STOP | 5010.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 | PLC | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5010.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5010.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS ACC1 |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5010.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5010.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.0 | CHIAMATA 118 EFFETTUATA | 5011.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 118 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.1 | CHIAMATA 113 EFFETTUATA | 5011.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 113 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.2 | CHIAMATA 115 EFFETTUATA | 5011.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA 115 EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PULSANTE CHIAMATA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.3 | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA | 5011.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PULSANTE CHIAMATA SOS PIAZZ |  | CHIAMATA SALA CONTROLLO ANAS EFFETTUATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.4 | ESTINTORE PRELEVATO 1 | 5011.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 1 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | ESTINTORE | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.5 | ESTINTORE PRELEVATO 2 | 5011.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | ESTINTORE SOS PIAZZ |  | ESTINTORE PRELEVATO 2 |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.6 | MANICHETTA PRELEVATA | 5011.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | MANICHETTA PRELEVATA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.7 | PORTA TELEFONO VOIP APERTA | 5011.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA TELEFONO VOIP APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PORTA | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.8 | PORTA VANO TECNICO APERTA | 5011.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTA SOS PIAZZ |  | PORTA VANO TECNICO APERTA |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.9 | disponibile | 5011.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.10 | disponibile | 5011.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.11 | disponibile | 5011.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | disponibile | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5011.12 | disponibile | 5011.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | disponibile SOS PIAZZ |  | disponibile |  |  | disponibile | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.13 | PLC IN STOP | 5011.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ | PLC | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5011.14 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5011.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC SOS PIAZZ |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5011.15 | FEEDBACK RESET DA RMT | 5011.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | FEEDBACK RESET DA RMT |  |  | Stato | SOS PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DA GALLERIA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.0 | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA | 5012.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA GALLERIA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | DA GALLERIA ACCESSO 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA FUGA ACCESSO 1 | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.1 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA | 5012.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO 1 APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.2 | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 5012.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P1 |  | PORTA INGRESSO DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | DA PIAZZOLA GALLERIA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | PORTE INGRESSO | P2 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5012.3 | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA | 5012.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PORTE INGRESSO P2 |  | PORTA INGRESSO VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA APERTA |  |  | Allarme | VIA FUGA ACCESSO PIAZZOLA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5015.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5015.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5015.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5015.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5015.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5015.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.3 | disponibile | 5015.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.4 | disponibile | 5015.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.5 | disponibile | 5015.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.6 | disponibile | 5015.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.7 | disponibile | 5015.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.8 | disponibile | 5015.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.9 | disponibile | 5015.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.10 | disponibile | 5015.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.11 | disponibile | 5015.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.12 | disponibile | 5015.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.13 | disponibile | 5015.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.14 | disponibile | 5015.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5015.15 | disponibile | 5015.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5016.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5016.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5016.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5016.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5016.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5016.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.3 | disponibile | 5016.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.4 | disponibile | 5016.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.5 | disponibile | 5016.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.6 | disponibile | 5016.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.7 | disponibile | 5016.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.8 | disponibile | 5016.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.9 | disponibile | 5016.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.10 | disponibile | 5016.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.11 | disponibile | 5016.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.12 | disponibile | 5016.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.13 | disponibile | 5016.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.14 | disponibile | 5016.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5016.15 | disponibile | 5016.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5017.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5017.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5017.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5017.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5017.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5017.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.3 | disponibile | 5017.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.4 | disponibile | 5017.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.5 | disponibile | 5017.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.6 | disponibile | 5017.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.7 | disponibile | 5017.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.8 | disponibile | 5017.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.9 | disponibile | 5017.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.10 | disponibile | 5017.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.11 | disponibile | 5017.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.12 | disponibile | 5017.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.13 | disponibile | 5017.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.14 | disponibile | 5017.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5017.15 | disponibile | 5017.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5018.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5018.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5018.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5018.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5018.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5018.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.3 | disponibile | 5018.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.4 | disponibile | 5018.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.5 | disponibile | 5018.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.6 | disponibile | 5018.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.7 | disponibile | 5018.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.8 | disponibile | 5018.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.9 | disponibile | 5018.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.10 | disponibile | 5018.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.11 | disponibile | 5018.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.12 | disponibile | 5018.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.13 | disponibile | 5018.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.14 | disponibile | 5018.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5018.15 | disponibile | 5018.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5019.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5019.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5019.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5019.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5019.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5019.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.3 | disponibile | 5019.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.4 | disponibile | 5019.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.5 | disponibile | 5019.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.6 | disponibile | 5019.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.7 | disponibile | 5019.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.8 | disponibile | 5019.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.9 | disponibile | 5019.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.10 | disponibile | 5019.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.11 | disponibile | 5019.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.12 | disponibile | 5019.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.13 | disponibile | 5019.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.14 | disponibile | 5019.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5019.15 | disponibile | 5019.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5020.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5020.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5020.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5020.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5020.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5020.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.3 | disponibile | 5020.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.4 | disponibile | 5020.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.5 | disponibile | 5020.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.6 | disponibile | 5020.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.7 | disponibile | 5020.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.8 | disponibile | 5020.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.9 | disponibile | 5020.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.10 | disponibile | 5020.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.11 | disponibile | 5020.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.12 | disponibile | 5020.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.13 | disponibile | 5020.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.14 | disponibile | 5020.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5020.15 | disponibile | 5020.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5021.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5021.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5021.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5021.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5021.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5021.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.3 | disponibile | 5021.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.4 | disponibile | 5021.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.5 | disponibile | 5021.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.6 | disponibile | 5021.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.7 | disponibile | 5021.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.8 | disponibile | 5021.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.9 | disponibile | 5021.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.10 | disponibile | 5021.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.11 | disponibile | 5021.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.12 | disponibile | 5021.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.13 | disponibile | 5021.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.14 | disponibile | 5021.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5021.15 | disponibile | 5021.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5022.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5022.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5022.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5022.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5022.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5022.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.3 | disponibile | 5022.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.4 | disponibile | 5022.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.5 | disponibile | 5022.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.6 | disponibile | 5022.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.7 | disponibile | 5022.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.8 | disponibile | 5022.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.9 | disponibile | 5022.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.10 | disponibile | 5022.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.11 | disponibile | 5022.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.12 | disponibile | 5022.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.13 | disponibile | 5022.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.14 | disponibile | 5022.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5022.15 | disponibile | 5022.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5023.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5023.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5023.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5023.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5023.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5023.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.3 | disponibile | 5023.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.4 | disponibile | 5023.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.5 | disponibile | 5023.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.6 | disponibile | 5023.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.7 | disponibile | 5023.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.8 | disponibile | 5023.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.9 | disponibile | 5023.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.10 | disponibile | 5023.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.11 | disponibile | 5023.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.12 | disponibile | 5023.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.13 | disponibile | 5023.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.14 | disponibile | 5023.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5023.15 | disponibile | 5023.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5024.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5024.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5024.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5024.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5024.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5024.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.3 | disponibile | 5024.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.4 | disponibile | 5024.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.5 | disponibile | 5024.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.6 | disponibile | 5024.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.7 | disponibile | 5024.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.8 | disponibile | 5024.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.9 | disponibile | 5024.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.10 | disponibile | 5024.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.11 | disponibile | 5024.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.12 | disponibile | 5024.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.13 | disponibile | 5024.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.14 | disponibile | 5024.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5024.15 | disponibile | 5024.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5025.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5025.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5025.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5025.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5025.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5025.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.3 | disponibile | 5025.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.4 | disponibile | 5025.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.5 | disponibile | 5025.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.6 | disponibile | 5025.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.7 | disponibile | 5025.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.8 | disponibile | 5025.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.9 | disponibile | 5025.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.10 | disponibile | 5025.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.11 | disponibile | 5025.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.12 | disponibile | 5025.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.13 | disponibile | 5025.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.14 | disponibile | 5025.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5025.15 | disponibile | 5025.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5026.0 | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI | 5026.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | ALLARMI TELECAMERA ESCLUSI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5026.1 | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO | 5026.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARME FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5026.2 | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO | 5026.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | IN MANUTENZIONE ALLARMI TRAFFICO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.3 | disponibile | 5026.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.4 | disponibile | 5026.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.5 | disponibile | 5026.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.6 | disponibile | 5026.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.7 | disponibile | 5026.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.8 | disponibile | 5026.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.9 | disponibile | 5026.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.10 | disponibile | 5026.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.11 | disponibile | 5026.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.12 | disponibile | 5026.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.13 | disponibile | 5026.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.14 | disponibile | 5026.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5026.15 | disponibile | 5026.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5027.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.1 | MANOMISSIONE | 5027.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.2 | disponibile | 5027.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.3 | VEICOLO FERMO | 5027.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.4 | CARICO DISPERSO | 5027.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.5 | disponibile | 5027.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.6 | PEDONE | 5027.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.7 | FUMO | 5027.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.8 | RALLENTAMENTI | 5027.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5027.9 | CODA IN GALLERIA | 5027.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.10 | disponibile | 5027.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.11 | disponibile | 5027.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.12 | disponibile | 5027.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.13 | disponibile | 5027.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.14 | disponibile | 5027.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T01S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5027.15 | disponibile | 5027.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T01S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5028.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.1 | MANOMISSIONE | 5028.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5028.2 | disponibile | 5028.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.3 | VEICOLO FERMO | 5028.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.4 | CARICO DISPERSO | 5028.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.5 | disponibile | 5028.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.6 | PEDONE | 5028.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.7 | FUMO | 5028.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.8 | RALLENTAMENTI | 5028.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5028.9 | CODA IN GALLERIA | 5028.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.10 | disponibile | 5028.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.11 | disponibile | 5028.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.12 | disponibile | 5028.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.13 | disponibile | 5028.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.14 | disponibile | 5028.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T02S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5028.15 | disponibile | 5028.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T02S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5029.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.1 | MANOMISSIONE | 5029.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5029.2 | disponibile | 5029.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.3 | VEICOLO FERMO | 5029.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.4 | CARICO DISPERSO | 5029.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.5 | disponibile | 5029.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.6 | PEDONE | 5029.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.7 | FUMO | 5029.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.8 | RALLENTAMENTI | 5029.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5029.9 | CODA IN GALLERIA | 5029.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.10 | disponibile | 5029.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.11 | disponibile | 5029.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.12 | disponibile | 5029.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.13 | disponibile | 5029.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.14 | disponibile | 5029.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T03S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5029.15 | disponibile | 5029.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T03S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5030.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.1 | MANOMISSIONE | 5030.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.2 | disponibile | 5030.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.3 | VEICOLO FERMO | 5030.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.4 | CARICO DISPERSO | 5030.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.5 | disponibile | 5030.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.6 | PEDONE | 5030.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.7 | FUMO | 5030.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.8 | RALLENTAMENTI | 5030.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5030.9 | CODA IN GALLERIA | 5030.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.10 | disponibile | 5030.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.11 | disponibile | 5030.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.12 | disponibile | 5030.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.13 | disponibile | 5030.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.14 | disponibile | 5030.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T06S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5030.15 | disponibile | 5030.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T06S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5031.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.1 | MANOMISSIONE | 5031.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.2 | disponibile | 5031.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.3 | VEICOLO FERMO | 5031.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.4 | CARICO DISPERSO | 5031.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.5 | disponibile | 5031.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.6 | PEDONE | 5031.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.7 | FUMO | 5031.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.8 | RALLENTAMENTI | 5031.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5031.9 | CODA IN GALLERIA | 5031.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.10 | disponibile | 5031.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.11 | disponibile | 5031.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.12 | disponibile | 5031.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.13 | disponibile | 5031.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.14 | disponibile | 5031.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T09S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5031.15 | disponibile | 5031.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T09S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5032.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.1 | MANOMISSIONE | 5032.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5032.2 | disponibile | 5032.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | Stato | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.3 | VEICOLO FERMO | 5032.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.4 | CARICO DISPERSO | 5032.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.5 | disponibile | 5032.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.6 | PEDONE | 5032.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.7 | FUMO | 5032.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.8 | RALLENTAMENTI | 5032.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.9 | CODA IN GALLERIA | 5032.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5032.10 | disponibile | 5032.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.11 | disponibile | 5032.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.12 | disponibile | 5032.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.13 | disponibile | 5032.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.14 | disponibile | 5032.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T10S | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5032.15 | disponibile | 5032.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T10S |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5033.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.1 | MANOMISSIONE | 5033.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.2 | disponibile | 5033.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.3 | VEICOLO FERMO | 5033.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.4 | CARICO DISPERSO | 5033.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.5 | disponibile | 5033.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.6 | PEDONE | 5033.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.7 | FUMO | 5033.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.8 | RALLENTAMENTI | 5033.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5033.9 | CODA IN GALLERIA | 5033.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.10 | disponibile | 5033.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.11 | disponibile | 5033.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.12 | disponibile | 5033.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.13 | disponibile | 5033.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.14 | disponibile | 5033.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T11N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5033.15 | disponibile | 5033.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T11N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5034.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.1 | MANOMISSIONE | 5034.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.2 | disponibile | 5034.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.3 | VEICOLO FERMO | 5034.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.4 | CARICO DISPERSO | 5034.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.5 | disponibile | 5034.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.6 | PEDONE | 5034.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.7 | FUMO | 5034.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.8 | RALLENTAMENTI | 5034.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5034.9 | CODA IN GALLERIA | 5034.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.10 | disponibile | 5034.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.11 | disponibile | 5034.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.12 | disponibile | 5034.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.13 | disponibile | 5034.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.14 | disponibile | 5034.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T12N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5034.15 | disponibile | 5034.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T12N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5035.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.1 | MANOMISSIONE | 5035.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.2 | disponibile | 5035.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.3 | VEICOLO FERMO | 5035.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.4 | CARICO DISPERSO | 5035.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.5 | disponibile | 5035.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.6 | PEDONE | 5035.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.7 | FUMO | 5035.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.8 | RALLENTAMENTI | 5035.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5035.9 | CODA IN GALLERIA | 5035.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.10 | disponibile | 5035.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.11 | disponibile | 5035.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.12 | disponibile | 5035.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.13 | disponibile | 5035.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.14 | disponibile | 5035.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T13N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5035.15 | disponibile | 5035.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T13N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5036.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.1 | MANOMISSIONE | 5036.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.2 | disponibile | 5036.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.3 | VEICOLO FERMO | 5036.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.4 | CARICO DISPERSO | 5036.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.5 | disponibile | 5036.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.6 | PEDONE | 5036.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.7 | FUMO | 5036.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.8 | RALLENTAMENTI | 5036.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5036.9 | CODA IN GALLERIA | 5036.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.10 | disponibile | 5036.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.11 | disponibile | 5036.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.12 | disponibile | 5036.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.13 | disponibile | 5036.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.14 | disponibile | 5036.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T14N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5036.15 | disponibile | 5036.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T14N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5037.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.1 | MANOMISSIONE | 5037.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.2 | disponibile | 5037.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.3 | VEICOLO FERMO | 5037.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.4 | CARICO DISPERSO | 5037.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.5 | disponibile | 5037.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.6 | PEDONE | 5037.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.7 | FUMO | 5037.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.8 | RALLENTAMENTI | 5037.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5037.9 | CODA IN GALLERIA | 5037.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.10 | disponibile | 5037.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.11 | disponibile | 5037.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.12 | disponibile | 5037.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.13 | disponibile | 5037.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.14 | disponibile | 5037.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T15N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5037.15 | disponibile | 5037.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T15N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.0 | PERDITA SEGNALE VIDEO | 5038.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PERDITA SEGNALE VIDEO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.1 | MANOMISSIONE | 5038.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | MANOMISSIONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.2 | disponibile | 5038.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.3 | VEICOLO FERMO | 5038.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | VEICOLO FERMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.4 | CARICO DISPERSO | 5038.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CARICO DISPERSO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.5 | disponibile | 5038.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.6 | PEDONE | 5038.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | PEDONE |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.7 | FUMO | 5038.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | FUMO |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.8 | RALLENTAMENTI | 5038.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | RALLENTAMENTI |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5038.9 | CODA IN GALLERIA | 5038.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | CODA IN GALLERIA |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.10 | disponibile | 5038.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.11 | disponibile | 5038.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.12 | disponibile | 5038.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.13 | disponibile | 5038.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.14 | disponibile | 5038.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | TELECAMERA | T16N | HOLDING REGISTER | disponibile | BOOL | 5038.15 | disponibile | 5038.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | TELECAMERA T16N |  | disponibile |  |  | disponibile | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.0 | Allarme Incendio | 5039.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.1 | Fault Centralina | 5039.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.2 | Guasto Misura | 5039.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.3 | Allarme Incendio | 5039.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Allarme Incendio |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.4 | Fault Centralina | 5039.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Fault Centralina |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5039.5 | Guasto Misura | 5039.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Guasto Misura |  |  | Allarme | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE SUD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5040 | Misura Metrica Incendio | 5040 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA SUD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE SUD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | DIREZIONE NORD | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5042 | Misura Metrica Incendio | 5042 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM MARCIA NORD |  | Misura Metrica Incendio |  |  | Misura | DIREZIONE NORD | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.0 | Intervento Protezione Motore | 5053.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.1 | Allarme Alimentazione | 5053.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.2 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5053.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.3 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5053.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.4 | Allarme Softstart/Differensiale | 5053.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.5 | Preallarme Vibrazione | 5053.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.6 | Allarme Vibrazione | 5053.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.7 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5053.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.8 | Allarme Orizzontalita' | 5053.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.9 | In Avviamento | 5053.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.10 | In Marcia | 5053.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.11 | In Arresto | 5053.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.12 | Incluso Da Scada | 5053.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5053.13 | In Manuale Da Scada | 5053.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.14 | Intervento Protezione Motore | 5053.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5053.15 | Allarme Alimentazione | 5053.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.0 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5054.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.1 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5054.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.2 | Allarme Softstart/Differensiale | 5054.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.3 | Preallarme Vibrazione | 5054.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.4 | Allarme Vibrazione | 5054.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.5 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5054.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.6 | Allarme Orizzontalita' | 5054.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.7 | In Avviamento | 5054.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.8 | In Marcia | 5054.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.9 | In Arresto | 5054.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.10 | Incluso Da Scada | 5054.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5054.11 | In Manuale Da Scada | 5054.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V1SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.12 | Intervento Protezione Motore | 5054.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.13 | Allarme Alimentazione | 5054.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.14 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5054.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5054.15 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5054.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.0 | Allarme Softstart/Differensiale | 5055.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.1 | Preallarme Vibrazione | 5055.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.2 | Allarme Vibrazione | 5055.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.3 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5055.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.4 | Allarme Orizzontalita' | 5055.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.5 | In Avviamento | 5055.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.6 | In Marcia | 5055.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.7 | In Arresto | 5055.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.8 | Incluso Da Scada | 5055.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5055.9 | In Manuale Da Scada | 5055.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.10 | Intervento Protezione Motore | 5055.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.11 | Allarme Alimentazione | 5055.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.12 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5055.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.13 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5055.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.14 | Allarme Softstart/Differensiale | 5055.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5055.15 | Preallarme Vibrazione | 5055.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.0 | Allarme Vibrazione | 5056.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.1 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5056.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.2 | Allarme Orizzontalita' | 5056.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.3 | In Avviamento | 5056.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.4 | In Marcia | 5056.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.5 | In Arresto | 5056.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.6 | Incluso Da Scada | 5056.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5056.7 | In Manuale Da Scada | 5056.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V2SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.8 | Intervento Protezione Motore | 5056.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.9 | Allarme Alimentazione | 5056.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.10 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5056.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.11 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5056.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.12 | Allarme Softstart/Differensiale | 5056.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.13 | Preallarme Vibrazione | 5056.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.14 | Allarme Vibrazione | 5056.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5056.15 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5056.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.0 | Allarme Orizzontalita' | 5057.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.1 | In Avviamento | 5057.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.2 | In Marcia | 5057.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.3 | In Arresto | 5057.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.4 | Incluso Da Scada | 5057.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.5 | In Manuale Da Scada | 5057.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3DX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.6 | Intervento Protezione Motore | 5057.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Intervento Protezione Motore |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.7 | Allarme Alimentazione | 5057.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Alimentazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.8 | Time Out Avviam. Dir. Nord | 5057.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Nord |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.9 | Time Out Avviam. Dir. Sud | 5057.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Time Out Avviam. Dir. Sud |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.10 | Allarme Softstart/Differensiale | 5057.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Softstart/Differensiale |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.11 | Preallarme Vibrazione | 5057.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Preallarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.12 | Allarme Vibrazione | 5057.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Vibrazione |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.13 | Sensore Vibrazioni Scollegato | 5057.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Sensore Vibrazioni Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5057.14 | Allarme Orizzontalita' | 5057.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Allarme Orizzontalita' |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5057.15 | In Avviamento | 5057.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Avviamento |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.0 | In Marcia | 5058.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Marcia |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.1 | In Arresto | 5058.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Arresto |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.2 | Incluso Da Scada | 5058.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | Incluso Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5058.3 | In Manuale Da Scada | 5058.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | JETFAN V3SX |  | In Manuale Da Scada |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5060 | Misura Vibrazioni Motore | 5060 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5062 | Misura Vibrazioni Motore | 5062 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V1SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5064 | Misura Vibrazioni Motore | 5064 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5066 | Misura Vibrazioni Motore | 5066 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V2SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5068 | Misura Vibrazioni Motore | 5068 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3DX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5070 | Misura Vibrazioni Motore | 5070 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | JETFAN V3SX |  | Misura Vibrazioni Motore |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5072 | Ore Attivo | 5072 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5073 | Ore Inattivo | 5073 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5074 | Num. Avviamenti | 5074 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5075 | Ore Attivo | 5075 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5076 | Ore Inattivo | 5076 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5077 | Num. Avviamenti | 5077 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5078 | Ore Attivo | 5078 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5079 | Ore Inattivo | 5079 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5080 | Num. Avviamenti | 5080 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5081 | Ore Attivo | 5081 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5082 | Ore Inattivo | 5082 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5083 | Num. Avviamenti | 5083 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5084 | Ore Attivo | 5084 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5085 | Ore Inattivo | 5085 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5086 | Num. Avviamenti | 5086 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5087 | Ore Attivo | 5087 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5088 | Ore Inattivo | 5088 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Ore Inattivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5089 | Num. Avviamenti | 5089 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | Num. Avviamenti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.0 | SOGLIA ATTIVA 1 | 5090.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 1 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.1 | SOGLIA ATTIVA 2 | 5090.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 2 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.2 | SOGLIA ATTIVA 3 | 5090.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | SOGLIA ATTIVA 3 |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | DIREZIONE VENTO | DIREZIONE VENTO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.3 | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) | 5090.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | DIREZIONE VENTO DIREZIONE VENTO |  | DIREZIONE VENTO (Nord=0 – Sud=1) |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | CONTROLLO JETFAN | CONTROLLO JETFAN | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.4 | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE | 5090.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CONTROLLO JETFAN CONTROLLO JETFAN |  | NUMERO INSUFFICIENTE DI VENTILATORI DA AVVIARE |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.5 | QVF IN LOCALE | 5090.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.6 | DIREZIONE NORD | 5090.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.7 | DIREZIONE SUD | 5090.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.8 | V1 VENT. ON | 5090.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.9 | V2 VENT. ON | 5090.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.10 | V3 VENT. ON | 5090.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF NORD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PRESA COMANDI | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.11 | QUADRO ATTIVO | 5090.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF NORD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.12 | PLC IN STOP | 5090.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF NORD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5090.13 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5090.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF NORD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.14 | QVF IN LOCALE | 5090.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | QVF IN LOCALE |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5090.15 | DIREZIONE NORD | 5090.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE NORD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.0 | DIREZIONE SUD | 5091.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | DIREZIONE SUD |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.1 | V1 VENT. ON | 5091.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V1 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.2 | V2 VENT. ON | 5091.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V2 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | SELETTORE | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.3 | V3 VENT. ON | 5091.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE QVF SUD |  | V3 VENT. ON |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PRESA COMANDI | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.4 | QUADRO ATTIVO | 5091.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PRESA COMANDI QVF SUD |  | QUADRO ATTIVO |  |  | Stato | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5091.5 | PLC IN STOP | 5091.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | PLC IN STOP |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QVF | PLC | QVF SUD | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5091.6 | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET | 5091.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PLC QVF SUD |  | FAULT COMUNICAZIONE ETHERNET |  |  | Allarme | QVF | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.7 | Stato Ventilazione : Sanitaria | 5091.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : Sanitaria |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.8 | Stato Ventilazione : attesa stratificazione | 5091.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.9 | Stato Ventilazione : stratificazione | 5091.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : stratificazione |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.10 | Stato Ventilazione : attesa lavaggio | 5091.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.11 | Stato Ventilazione : lavaggio | 5091.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : lavaggio |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.12 | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF | 5091.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : attesa arresto ventilazione dopo presa comandi VVF |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | STATO VENTILAZIONE | STATO VENTILAZIONE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.13 | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi | 5091.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | STATO VENTILAZIONE STATO VENTILAZIONE |  | Stato Ventilazione : comandi VVF attivi |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.14 | Sensore ESCLUSO | 5091.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5091.15 | Sensore ESCLUSO | 5091.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.0 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.1 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.2 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.3 | Sensore Scollegato | 5092.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.4 | Sensore Scollegato | 5092.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.5 | Sensore Scollegato | 5092.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5092.6 | Sensore ESCLUSO | 5092.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5092.7 | Sensore ESCLUSO | 5092.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore ESCLUSO |  |  | Stato | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.8 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.9 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.10 | Sensore OK (Nessun Guasto) | 5092.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore OK (Nessun Guasto) |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.11 | Sensore Scollegato | 5092.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.12 | Sensore Scollegato | 5092.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5092.13 | Sensore Scollegato | 5092.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE AN AN1 |  | Sensore Scollegato |  |  | Allarme | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5094 | MISURA SENSORE | 5094 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5096 | MISURA SENSORE | 5096 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5098 | MISURA SENSORE | 5098 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5100 | MISURA SENSORE | 5100 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE CO CO1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5102 | MISURA SENSORE | 5102 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE OP OP1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE AN | AN1 | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5104 | MISURA SENSORE | 5104 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SENSORE AN AN1 |  | MISURA SENSORE |  |  | Misura | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5106 | Soglia 1 CO Impostata | 5106 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5108 | Soglia 2 CO Impostata | 5108 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5110 | Soglia 3 CO Impostata | 5110 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 CO Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5112 | Soglia 1 OP Impostata | 5112 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5114 | Soglia 2 OP Impostata | 5114 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | REAL | 5116 | Soglia 3 OP Impostata | 5116 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 OP Impostata |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5118 | Soglia 1 Numero Ventilatori | 5118 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 1 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5119 | Soglia 2 Numero Ventilatori | 5119 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 2 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5120 | Soglia 3 Numero Ventilatori | 5120 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Soglia 3 Numero Ventilatori |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5121 | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) | 5121 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Attivazione Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5122 | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) | 5122 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Tempo Ritardo Rientro Soglia (min.) |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SOGLIE INQUINANTI | SOGLIE INQUINANTI | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5123 | Numero Ventilatori Richiesti | 5123 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SOGLIE INQUINANTI SOGLIE INQUINANTI |  | Numero Ventilatori Richiesti |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 5124.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 5124.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 5124.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 5124.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 5124.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 5124.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 5124.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 5124.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 5124.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 5124.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Galleria chiusa | 5124.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Galleria chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Chiusa | 5124.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Corsia Sorpasso Chiusa | 5124.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Corsia Sorpasso Chiusa |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.13 | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT | 5124.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Comando Scenari Abilitato Da RMT |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Misura | INT | 5125 | Scenari -Scenario Attivo | 5125 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI Scenari Tutti |  | Scenari -Scenario Attivo |  |  | Misura | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.14 | 0.5 | 5124.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 0.5 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | PICCHETTI | PICCHETTI NORD/SUD | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5124.15 | 1 | 5124.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | PICCHETTI PICCHETTI NORD/SUD |  | 1 |  |  | Stato | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.0 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 5126.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.1 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 5126.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.2 | Ventilatore In Marcia | 5126.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.3 | Ventilatore Fermo | 5126.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.4 | Serranda Chiusa | 5126.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.5 | Serranda Aperta | 5126.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.6 | Serranda In Apertura | 5126.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.7 | Ventilatore In Arresto | 5126.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.8 | Serranda In Chiusura | 5126.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.9 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 5126.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5126.10 | Serranda In Manuale Da Quadro | 5126.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.11 | Mancato Avvio Ventilatore | 5126.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.12 | Mancato Arresto Ventilatore | 5126.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.13 | Mancata Apertura Serranda | 5126.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.14 | Mancata Chiusura Serranda | 5126.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5126.15 | Intervento Protezione Motore Serranda | 5126.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC1_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.0 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 5127.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC1_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.1 | Ventilatore+Serranda In Automatico | 5127.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Automatico |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.2 | Ventilatore+Serranda In Manuale | 5127.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO VENTILATORE E SERRANDA TAGLIAFUOCO |  | Ventilatore+Serranda In Manuale |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.3 | Ventilatore In Marcia | 5127.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Marcia |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.4 | Ventilatore Fermo | 5127.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore Fermo |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.5 | Serranda Chiusa | 5127.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Chiusa |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.6 | Serranda Aperta | 5127.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda Aperta |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.7 | Serranda In Apertura | 5127.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Apertura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.8 | Ventilatore In Arresto | 5127.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Ventilatore In Arresto |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.9 | Serranda In Chiusura | 5127.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Serranda In Chiusura |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.10 | Ventilatore In Manuale Da Quadro | 5127.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Ventilatore In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SELETTORE | SELETTORE | HOLDING REGISTER | Stato | BOOL | 5127.11 | Serranda In Manuale Da Quadro | 5127.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SELETTORE SELETTORE |  | Serranda In Manuale Da Quadro |  |  | Stato | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.12 | Mancato Avvio Ventilatore | 5127.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Avvio Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | VENTILATORE | VENTILATORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.13 | Mancato Arresto Ventilatore | 5127.13 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | VENTILATORE VENTILATORE |  | Mancato Arresto Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.14 | Mancata Apertura Serranda | 5127.14 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Apertura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | SERRANDA | SERRANDA | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5127.15 | Mancata Chiusura Serranda | 5127.15 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SERRANDA SERRANDA |  | Mancata Chiusura Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5128.0 | Intervento Protezione Motore Serranda | 5128.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Serranda |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | QACC_PIAZZ_SG | INTERRUTTORE | INTERRUTTORE | HOLDING REGISTER | Allarme | BOOL | 5128.1 | Intervento Protezione Motore Ventilatore | 5128.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | INTERRUTTORE INTERRUTTORE |  | Intervento Protezione Motore Ventilatore |  |  | Allarme | QACC_PIAZZ_SG | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 1 |  | SOS 1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.0 | SOS1 -Reset Allarmi | 12000.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 1 |  | SOS1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 2 |  | SOS 2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.1 | SOS2 -Reset Allarmi | 12000.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 2 |  | SOS2 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 2 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 3 |  | SOS 3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.2 | SOS3 -Reset Allarmi | 12000.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 3 |  | SOS3 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 3 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 4 |  | SOS 4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.3 | SOS4 -Reset Allarmi | 12000.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 4 |  | SOS4 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 4 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 5 |  | SOS 5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.4 | SOS5 -Reset Allarmi | 12000.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 5 |  | SOS5 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 5 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 6 |  | SOS 6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.5 | SOS6 -Reset Allarmi | 12000.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 6 |  | SOS6 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 6 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 7 |  | SOS 7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.6 | SOS7 -Reset Allarmi | 12000.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 7 |  | SOS7 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 7 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 8 |  | SOS 8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.7 | SOS8 -Reset Allarmi | 12000.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 8 |  | SOS8 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 8 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 9 |  | SOS 9 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.8 | SOS9 -Reset Allarmi | 12000.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 9 |  | SOS9 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 9 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS 10 |  | SOS 10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.9 | SOS10 -Reset Allarmi | 12000.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS 10 |  | SOS10 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS 10 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS _ACC1 |  | SOS ACC1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.10 | SOSACC1 -Reset Allarmi | 12000.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS ACC1 |  | SOSACC1 -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _ACC1 | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | SOS _PIAZZ |  | SOS PIAZZ | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12000.11 | SOSPIAZZ -Reset Allarmi | 12000.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SOS PIAZZ |  | SOSPIAZZ -Reset Allarmi |  |  | Comando | SOS _PIAZZ | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 300 | T01S -Escludi Allarmi Telecamera | 300 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 301 | T01S -Includi Allarmi Telecamera | 301 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 302 | T01S -Escludi Allarme Fumo | 302 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 303 | T01S -Includi Allarme Fumo | 303 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 304 | T01S -EScludi Allarmi Traffico | 304 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 305 | T01S -Includi Allarmi Traffico | 305 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T01S | Coil | Comando | BOOL | 306 | T01S -Reset Allarmi Telecamera | 306 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T01S |  | T01S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 307 | T02S -Escludi Allarmi Telecamera | 307 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 308 | T02S -Includi Allarmi Telecamera | 308 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 309 | T02S -Escludi Allarme Fumo | 309 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 310 | T02S -Includi Allarme Fumo | 310 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 311 | T02S -EScludi Allarmi Traffico | 311 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 312 | T02S -Includi Allarmi Traffico | 312 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T02S | Coil | Comando | BOOL | 313 | T02S -Reset Allarmi Telecamera | 313 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T02S |  | T02S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 314 | T05S -Escludi Allarmi Telecamera | 314 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 315 | T05S -Includi Allarmi Telecamera | 315 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 316 | T05S -Escludi Allarme Fumo | 316 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 317 | T05S -Includi Allarme Fumo | 317 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 318 | T05S -EScludi Allarmi Traffico | 318 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 319 | T05S -Includi Allarmi Traffico | 319 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T03S | Coil | Comando | BOOL | 320 | T05S -Reset Allarmi Telecamera | 320 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T03S |  | T05S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 321 | T06S -Escludi Allarmi Telecamera | 321 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 322 | T06S -Includi Allarmi Telecamera | 322 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 323 | T06S -Escludi Allarme Fumo | 323 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 324 | T06S -Includi Allarme Fumo | 324 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 325 | T06S -EScludi Allarmi Traffico | 325 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 326 | T06S -Includi Allarmi Traffico | 326 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T06S | Coil | Comando | BOOL | 327 | T06S -Reset Allarmi Telecamera | 327 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T06S |  | T06S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 328 | T07S -Escludi Allarmi Telecamera | 328 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 329 | T07S -Includi Allarmi Telecamera | 329 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 330 | T07S -Escludi Allarme Fumo | 330 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 331 | T07S -Includi Allarme Fumo | 331 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 332 | T07S -EScludi Allarmi Traffico | 332 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 333 | T07S -Includi Allarmi Traffico | 333 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T09S | Coil | Comando | BOOL | 334 | T07S -Reset Allarmi Telecamera | 334 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T09S |  | T07S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 335 | T010S -Escludi Allarmi Telecamera | 335 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 336 | T010S -Includi Allarmi Telecamera | 336 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 337 | T010S -Escludi Allarme Fumo | 337 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 338 | T010S -Includi Allarme Fumo | 338 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 339 | T010S -EScludi Allarmi Traffico | 339 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 340 | T010S -Includi Allarmi Traffico | 340 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T10S | Coil | Comando | BOOL | 341 | T010S -Reset Allarmi Telecamera | 341 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T10S |  | T010S -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 342 | T011N -Escludi Allarmi Telecamera | 342 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 343 | T011N -Includi Allarmi Telecamera | 343 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 344 | T011N -Escludi Allarme Fumo | 344 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 345 | T011N -Includi Allarme Fumo | 345 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 346 | T011N -EScludi Allarmi Traffico | 346 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 347 | T011N -Includi Allarmi Traffico | 347 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T11N | Coil | Comando | BOOL | 348 | T011N -Reset Allarmi Telecamera | 348 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T11N |  | T011N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 349 | T012N -Escludi Allarmi Telecamera | 349 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 350 | T012N -Includi Allarmi Telecamera | 350 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 351 | T012N -Escludi Allarme Fumo | 351 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 352 | T012N -Includi Allarme Fumo | 352 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 353 | T012N -EScludi Allarmi Traffico | 353 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 354 | T012N -Includi Allarmi Traffico | 354 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T12N | Coil | Comando | BOOL | 355 | T012N -Reset Allarmi Telecamera | 355 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T12N |  | T012N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 356 | T13N -Escludi Allarmi Telecamera | 356 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 357 | T13N -Includi Allarmi Telecamera | 357 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 358 | T13N -Escludi Allarme Fumo | 358 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 359 | T13N -Includi Allarme Fumo | 359 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 360 | T13N -EScludi Allarmi Traffico | 360 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 361 | T13N -Includi Allarmi Traffico | 361 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T13N | Coil | Comando | BOOL | 362 | T13N -Reset Allarmi Telecamera | 362 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T13N |  | T13N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 363 | T14N -Escludi Allarmi Telecamera | 363 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 364 | T14N -Includi Allarmi Telecamera | 364 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 365 | T14N -Escludi Allarme Fumo | 365 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 366 | T14N -Includi Allarme Fumo | 366 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 367 | T14N -EScludi Allarmi Traffico | 367 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 368 | T14N -Includi Allarmi Traffico | 368 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T14N | Coil | Comando | BOOL | 369 | T14N -Reset Allarmi Telecamera | 369 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T14N |  | T14N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 370 | T15N -Escludi Allarmi Telecamera | 370 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 371 | T15N -Includi Allarmi Telecamera | 371 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 372 | T15N -Escludi Allarme Fumo | 372 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 373 | T15N -Includi Allarme Fumo | 373 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 374 | T15N -EScludi Allarmi Traffico | 374 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 375 | T15N -Includi Allarmi Traffico | 375 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T15N | Coil | Comando | BOOL | 376 | T15N -Reset Allarmi Telecamera | 376 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T15N |  | T15N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 377 | T16N -Escludi Allarmi Telecamera | 377 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 378 | T16N -Includi Allarmi Telecamera | 378 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 379 | T16N -Escludi Allarme Fumo | 379 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Escludi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 380 | T16N -Includi Allarme Fumo | 380 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarme Fumo |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 381 | T16N -EScludi Allarmi Traffico | 381 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -EScludi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 382 | T16N -Includi Allarmi Traffico | 382 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Includi Allarmi Traffico |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | TELECAMERA | T16N | Coil | Comando | BOOL | 383 | T16N -Reset Allarmi Telecamera | 383 |  |  | Coil | BOOL | TELECAMERA T16N |  | T16N -Reset Allarmi Telecamera |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 4 =ESCLUDI | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 5 =INCLUDI | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12001 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12001 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 4 =ESCLUDI | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 5 =INCLUDI | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V1SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12002 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12002 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V1SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 4 =ESCLUDI | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 5 =INCLUDI | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12003 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12003 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 4 =ESCLUDI | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 5 =INCLUDI | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V2SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12004 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12004 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V2SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 4 =ESCLUDI | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 5 =INCLUDI | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3DX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12005 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12005 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3DX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 2= COMANDI MAN: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 3= COMANDI AUTO: accettato solo se in modalità comandi auto da "QVE" su quadro CABINA per singolo ventilatore e "REMOTO" Quadro "QVFF". |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 4 =ESCLUDI | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 4 =ESCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 5 =INCLUDI | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 5 =INCLUDI |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 16 =CMD MARCIA DIR. NORD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 17 =CMD MARCIA DIR. SUD (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 18 =CMD arresto (*Valido solo se in modalità MAN da SCADA*) |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | JETFAN | V3SX | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12006 | COD. 33 =Comando Reset Allarmi | 12006 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | JETFAN V3SX |  | COD. 33 =Comando Reset Allarmi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO-OP-TEMPI | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.0 | Abilita Impostazione Soglie CO-OP | 12007.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO-OP-TEMPI |  | Abilita Impostazione Soglie CO-OP |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12008 | CO SOGLIA 1 | 12008 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12010 | CO SOGLIA 2 | 12010 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE CO | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12012 | CO SOGLIA 3 | 12012 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE CO |  | CO SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12014 | OP SOGLIA 1 | 12014 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 1 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12016 | OP SOGLIA 2 | 12016 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 2 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | SOGLIE OP | HOLDING REGISTER | Comando | REAL | 12018 | OP SOGLIA 3 | 12018 |  |  | HOLDING REGISTER | REAL | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA SOGLIE OP |  | OP SOGLIA 3 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12020 | Soglia 1 N° Ventilatori | 12020 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 1 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12021 | Soglia 2 N° Ventilatori | 12021 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 2 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | NUMERO VENTILATORI SOGLIA | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12022 | Soglia 3 N° Ventilatori | 12022 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA NUMERO VENTILATORI SOGLIA |  | Soglia 3 N° Ventilatori |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12023 | Tempo Ritardo Attivazione | 12023 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Attivazione |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA | TEMPI SOGLIE SENSORI | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12024 | Tempo Ritardo Rientro | 12024 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | IMPOSTA SOGLIE GALLERIA TEMPI SOGLIE SENSORI |  | Tempo Ritardo Rientro |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.1 | CO1 -.Escludi | 12007.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.2 | CO1 -.Includi | 12007.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.3 | OP1 -.Escludi | 12007.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.4 | OP1 -.Includi | 12007.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.5 | CO1 -.Escludi | 12007.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE CO | CO1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.6 | CO1 -.Includi | 12007.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE CO CO1 |  | CO1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.7 | OP1 -.Escludi | 12007.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Escludi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | VIA ESODO | SENSORE OP | OP1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.8 | OP1 -.Includi | 12007.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SENSORE OP OP1 |  | OP1 -.Includi |  |  | Comando | VIA ESODO | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA NORD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.9 | Reset | 12007.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA NORD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | CAVO TERMOSENSIBILE | LDM -MARCIA SUD | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.10 | Reset | 12007.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | CAVO TERMOSENSIBILE LDM -MARCIA SUD |  | Reset |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenari Tutti | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12007.11 | Scenari -Abilita Impostazione Scenari | 12007.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenari Tutti |  | Scenari -Abilita Impostazione Scenari |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.0 | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS | 12025.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E2 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.1 | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 12025.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E3 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.2 | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 12025.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.3 | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE | 12025.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.4 | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 12025.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.5 | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 12025.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E7 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.6 | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 12025.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E8 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.7 | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 12025.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E10 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.8 | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 12025.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E11 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.9 | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA | 12025.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V1 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.10 | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa | 12025.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V6 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.11 | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 12025.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V4 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12025.12 | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 12025.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V5 |  | Scenari -Comando Manuale Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.0 | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS | 12026.0 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E2 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E2: ALLARME SOS |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.1 | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA | 12026.1 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E3 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.2 | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO | 12026.2 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.3 | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE | 12026.3 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E5: INCIDENTE |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.4 | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN | 12026.4 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E6: DISTACCO JETFAN |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.5 | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA | 12026.5 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E7 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E7: GALLERIA INQUINATA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.6 | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO | 12026.6 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E8 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.7 | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO | 12026.7 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E10 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E10: PREALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.8 | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO | 12026.8 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario E11 |  | Scenari -Comando Reset Scenario E11: ALLARME INCENDIO |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.9 | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA | 12026.9 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V1 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V1: CODA |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.10 | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa | 12026.10 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V6 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V6 -Galleria chiusa |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.11 | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud | 12026.11 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V4 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V4 -Corsia Marcia Sud |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | BOOL | 12026.12 | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord | 12026.12 |  |  | HOLDING REGISTER | BOOL | SCENARI CASOLA Scenario V5 |  | Scenari -Comando Reset Scenario V5 -Corsia Marcia Nord |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E2 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E2 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E2: ALLARME SOS = Cod.13 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E3 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E3 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E3: PEDONE IN GALLERIA = Cod.11 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E4: VE ICOLO FERMO/OSTACOLO = Cod.14 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E5: INCIDENTE = Cod.15 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E6: DISTACCO JETFAN = Cod.16 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E7 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E7 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E7: GALLERIA INQUINATA = Cod.17 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E8 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E8 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E8: VEICOLO CONTROMANO = Cod.18 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E10 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E10 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E10: PREALLARME INCENDIO = Cod.12 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario E11 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario E11 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario E11: ALLARME INCENDIO = Cod.10 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V1 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V1 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V1: CODA = Cod.31 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V6 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V6 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V6 -Galleria chiusa = Cod.21 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
10.220.80.16 | GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V4 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V4 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V4 -Corsia Marcia Sud = Cod.22 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA |  |  | 10.220.80.16
| GALLERIA CASOLA | GALLERIA | SCENARI CASOLA | Scenario V5 | HOLDING REGISTER | Comando | INT | 12027 | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 | 12027 |  |  | HOLDING REGISTER | INT | SCENARI CASOLA Scenario V5 |  | Scenari -Comando Attivazione Scenario V5 -Corsia Marcia Nord = Cod.23 |  |  | Comando | GALLERIA | GALLERIA CASOLA